## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-12
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 159.9586 |  | F | 0.38587 | 68.5969 | 99.0506 | 5 | 33243.7161 | 24705.641
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 96.3568 | 0 |  | 0.011975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 296.4677 |  |  | 296.4677 |  |  |  |  | 296.4677
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 205.2655 |  | F | 0.38774 | 69.1336 | 99.1338 | 5 | 31413.5605 | 23306.0178
01:00 |  | 206.5481 |  | F | 0.39001 | 68.2774 | 99.124 | 5 | 31541.623 | 23457.3908
01:30 |  | 210.1277 |  | F | 0.38697 | 67.4275 | 99.1024 | 5 | 32104.2598 | 23930.189
02:00 |  | 208.6567 |  | F | 0.38379 | 66.6886 | 99.0861 | 5 | 33183.2695 | 24784.173
02:30 |  | 212.2331 |  | F | 0.38477 | 65.8908 | 99.0688 | 5 | 33331.7227 | 24949.2892
03:00 |  | 215.9517 |  | F | 0.38415 | 65.1269 | 99.0544 | 5 | 33475.6953 | 25109.9777
03:30 |  | 218.2467 |  | F | 0.38365 | 64.4159 | 99.0386 | 5 | 33512.8789 | 25186.8085
04:00 |  | 214.886 |  | F | 0.38373 | 63.7469 | 99.0272 | 5 | 33580.2695 | 25284.6451
04:30 |  | 216.9175 |  | F | 0.38405 | 63.2363 | 99.0183 | 5 | 34661.75 | 26136.2385
05:00 |  | 227.0907 |  | F | 0.38577 | 63.0573 | 99.0062 | 5 | 37298.1367 | 28135.6905
05:30 |  | 231.0175 |  | F | 0.38457 | 63.0187 | 98.9958 | 5 | 39125.7773 | 29514.6466
06:00 |  | 169.5965 |  | F | 0.38582 | 62.8231 | 98.9885 | 5 | 39010.5547 | 29442.7046
06:30 |  | 241.3158 |  | F | 0.38498 | 62.7265 | 98.9828 | 5 | 39451.9648 | 29782.6939
07:00 |  | 250.9336 |  | F | 0.38677 | 62.6503 | 98.9787 | 5 | 39742.543 | 30007.6423
07:30 |  | 228.2376 |  | F | 0.38683 | 62.6401 | 98.9835 | 5 | 39368.793 | 29727.7759
08:00 |  | 121.3533 |  | F | 0.3901 | 62.8607 | 98.9858 | 5 | 38295.0664 | 28898.6756
08:30 |  | 82.8092 |  | F | 0.38574 | 63.5659 | 98.9855 | 5 | 38131.2656 | 28714.7206
09:00 |  | 114.6366 |  | F | 0.38518 | 64.2277 | 98.9898 | 5 | 37226.625 | 27979.6962
09:30 |  | 131.2361 |  | F | 0.38645 | 64.5301 | 98.999 | 5 | 34422.1875 | 25851.108
10:00 |  | 145.4732 |  | F | 0.38512 | 65.0631 | 99.0018 | 5 | 34120.2344 | 25584.6858
10:30 |  | 210.0678 |  | F | 0.38552 | 65.7061 | 98.9974 | 5 | 34224.1602 | 25612.7817
11:00 |  | 228.1195 |  | F | 0.385 | 66.4301 | 99.0026 | 5 | 34057.9531 | 25435.3699
11:30 |  | 201.3176 |  | F | 0.38714 | 67.1067 | 99.0074 | 5 | 32872.5039 | 24502.4391
12:00 |  | 125.0541 |  | F | 0.38866 | 67.6209 | 99.0084 | 5 | 31038.334 | 23100.6081
12:30 |  | 130.6671 |  | F | 0.38477 | 68.4368 | 99.0078 | 5 | 31515.9219 | 23399.8782
13:00 |  | 114.3034 |  | F | 0.38375 | 69.2413 | 99.0122 | 5 | 31503.918 | 23337.0458
13:30 |  | 83.2636 |  | F | 0.38299 | 69.9827 | 99.0249 | 5 | 31340.084 | 23168.487
14:00 |  | 128.2589 |  | F | 0.38517 | 70.6515 | 99.0234 | 5 | 31353.918 | 23133.2903
14:30 |  | 157.0945 |  | F | 0.3846 | 71.1094 | 99.0299 | 5 | 30948.0488 | 22804.9613
15:00 |  | 123.4062 |  | F | 0.38489 | 71.3756 | 99.0387 | 5 | 30297.2871 | 22310.1533
15:30 |  | 104.2049 |  | F | 0.38542 | 71.6988 | 99.0407 | 5 | 30302.7051 | 22293.6793
16:00 |  | 93.672 |  | F | 0.38499 | 72.062 | 99.0412 | 5 | 30766.3691 | 22611.0995
16:30 |  | 85.5503 |  | F | 0.38424 | 72.4885 | 99.0431 | 5 | 30314.6777 | 22252.0681
17:00 |  | 77.2358 |  | F | 0.38433 | 72.7816 | 99.0523 | 5 | 30414.8418 | 22308.7557
17:30 |  | 86.5675 |  | F | 0.38435 | 73.0784 | 99.061 | 5 | 30744.2949 | 22533.0438
18:00 |  | 79.5538 |  | F | 0.38738 | 73.263 | 99.0731 | 5 | 30737.5391 | 22518.8413
18:30 |  | 83.8486 |  | F | 0.39068 | 73.4066 | 99.0797 | 5 | 31214.4375 | 22860.262
19:00 |  | 93.1164 |  | F | 0.39045 | 73.4079 | 99.0862 | 5 | 31240.3457 | 22880.6548
19:30 |  | 91.5548 |  | F | 0.38423 | 73.4353 | 99.0898 | 5 | 31353.8418 | 22962.8058
20:00 |  | 89.9064 |  | F | 0.39238 | 73.3976 | 99.1008 | 5 | 31428.1562 | 23022.2955
20:30 |  | 138.6457 |  | F | 0.39279 | 73.3607 | 99.1217 | 5 | 31525.4492 | 23100.8796
21:00 |  | 170.162 |  | F | 0.38587 | 73.2655 | 99.1352 | 5 | 31673.9434 | 23219.245
21:30 |  | 181.2687 |  | F | 0.38506 | 73.327 | 99.1374 | 5 | 31828.4766 | 23328.9002
22:00 |  | 178.4629 |  | F | 0.3847 | 73.324 | 99.1369 | 5 | 31766.4316 | 23283.5077
22:30 |  | 179.2163 |  | F | 0.38456 | 73.3171 | 99.1375 | 5 | 31645.6016 | 23195.5428
23:00 |  | 193.5652 |  | F | 0.38423 | 73.3374 | 99.1264 | 5 | 31689.5547 | 23223.7975
23:30 |  | 192.9896 |  | F | 0.38338 | 72.7748 | 99.1323 | 5 | 32270.6094 | 23689.4976
24:00 |  | 204.4037 |  | F | 0.38426 | 72.1577 | 99.1298 | 5 | 32630.793 | 23996.1064
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie