## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-30
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 69.9038 | 464.0256 | 0.34491 | 40.0129 | 98.9378 | 0.79999 | 182337.7897 | 154097.1462
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 258.503 | 1716.0153 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1849.1658 | 1849.1658 | 1849.1658 |  |  |  |  | 1849.1658
Výroba |  | x | x | 18805
Emisný faktor |  | x | x | 6.7734e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 59.182 | 438.8096 | 0.28677 | 38.011 | 98.9462 | 0.79999 | 183099.4062 | 155741.4062
01:00 |  | 59.1012 | 435.0768 | 0.2763 | 38.0292 | 98.9445 | 0.79999 | 183339.9062 | 155934.2031
01:30 |  | 57.4202 | 451.0152 | 0.28032 | 38.1147 | 98.935 | 0.79999 | 183855.0938 | 156314.7031
02:00 |  | 56.44 | 451.8551 | 0.28261 | 38.2651 | 98.9407 | 0.79999 | 183559.2031 | 155996.7031
02:30 |  | 58.4436 | 430.5422 | 0.31893 | 38.4746 | 98.9417 | 0.79999 | 183384.7031 | 155745
03:00 |  | 57.8724 | 452.3457 | 0.30104 | 38.4654 | 98.9496 | 0.79999 | 183355 | 155736.7969
03:30 |  | 58.3547 | 438.6291 | 0.26372 | 38.4448 | 98.9509 | 0.79999 | 183524.9062 | 155893.7031
04:00 |  | 60.6809 | 430.4119 | 0.26633 | 38.4705 | 98.9386 | 0.79999 | 183344.7969 | 155708.4062
04:30 |  | 62.724 | 444.3119 | 0.28944 | 38.5311 | 98.9542 | 0.79999 | 183795.5938 | 156085.5938
05:00 |  | 61.0793 | 447.5705 | 0.31111 | 38.6879 | 98.9574 | 0.79999 | 183689.5 | 155922
05:30 |  | 63.3357 | 423.5578 | 0.30055 | 38.727 | 98.9516 | 0.79999 | 183012.2969 | 155318.4062
06:00 |  | 67.586 | 409.9168 | 0.32511 | 38.6284 | 98.9421 | 0.79999 | 181626.5 | 154175.9062
06:30 |  | 60.169 | 428.4601 | 0.25633 | 37.6349 | 98.9483 | 0.79999 | 181403 | 154488
07:00 |  | 70.599 | 469.131 | 0.25147 | 37.6365 | 98.953 | 0.79999 | 181003.4062 | 154155
07:30 |  | 75.9603 | 455.9377 | 0.30333 | 37.8648 | 98.9748 | 0.79999 | 181102.5938 | 154160.2969
08:00 |  | 80.7369 | 435.7791 | 0.32666 | 37.9638 | 98.9877 | 0.79999 | 181100 | 154128.7031
08:30 |  | 88.9426 | 450.4785 | 0.33949 | 37.8627 | 99.0008 | 0.79999 | 181597 | 154623
09:00 |  | 92.8641 | 430.2521 | 0.35944 | 38.1442 | 99.0171 | 0.79999 | 182471.7969 | 155252.7031
09:30 |  | 85.1082 | 465.7676 | 0.32902 | 38.2344 | 99.0135 | 0.79999 | 187005.2031 | 159058
10:00 |  | 80.0276 | 513.7453 | 0.3307 | 38.7924 | 99.0272 | 0.79999 | 186771.5 | 158597.4062
10:30 |  | 74.9722 | 507.3145 | 0.33444 | 39.4851 | 99.023 | 0.79999 | 186916.9062 | 158362.5
11:00 |  | 71.3595 | 505.4867 | 0.32396 | 40.1773 | 99.0167 | 0.79999 | 186417.2031 | 157579.7969
11:30 |  | 73.1887 | 478.6219 | 0.32619 | 40.6547 | 98.9854 | 0.79999 | 186948.7969 | 157739
12:00 |  | 72.9403 | 476.8771 | 0.32991 | 41.1438 | 98.9517 | 0.79999 | 187286.2969 | 157724.2031
12:30 |  | 71.6549 | 499.0094 | 0.3267 | 41.6829 | 98.9407 | 0.79999 | 184692.2969 | 155256
13:00 |  | 71.9038 | 491.9936 | 0.32075 | 41.8465 | 98.9284 | 0.79999 | 181812.0938 | 152736.2969
13:30 |  | 69.7916 | 520.5129 | 0.325 | 41.9408 | 98.9177 | 0.79999 | 181469.0938 | 152385.7969
14:00 |  | 70.9711 | 501.0252 | 0.31498 | 42.008 | 98.918 | 0.79999 | 181143.4062 | 152080.2031
14:30 |  | 72.8098 | 469.1449 | 0.3193 | 42.2085 | 98.9045 | 0.79999 | 181557.7969 | 152311.2969
15:00 |  | 71.8718 | 461.875 | 0.34684 | 42.375 | 98.8855 | 0.79999 | 181073.7969 | 151794.7969
15:30 |  | 69.8783 | 470.0076 | 0.33247 | 42.0841 | 98.8772 | 0.79999 | 180617.7969 | 151539.7969
16:00 |  | 70.5263 | 454.6773 | 0.32546 | 41.7923 | 98.8695 | 0.79999 | 180878.4062 | 151887.0938
16:30 |  | 71.0289 | 460.6682 | 0.34139 | 41.7694 | 98.8736 | 0.79999 | 180390 | 151494.2969
17:00 |  | 69.5086 | 450.8295 | 0.34235 | 41.4154 | 98.8902 | 0.79999 | 180734.9062 | 151980.7969
17:30 |  | 72.0602 | 456.8922 | 0.37462 | 41.5317 | 98.8916 | 0.79999 | 180802.0938 | 151983.2031
18:00 |  | 71.839 | 461.9443 | 0.40172 | 41.658 | 98.8816 | 0.79999 | 180909.7969 | 151997.2969
18:30 |  | 70.5677 | 471.6879 | 0.40471 | 41.635 | 98.8846 | 0.79999 | 180525.7031 | 151689.7031
19:00 |  | 71.3314 | 461.7705 | 0.40895 | 41.5528 | 98.8926 | 0.79999 | 180913.7969 | 152068.0938
19:30 |  | 72.4858 | 472.4352 | 0.42261 | 41.4766 | 98.8968 | 0.79999 | 180546.2031 | 151802.2969
20:00 |  | 72.4228 | 485.0836 | 0.42488 | 41.3046 | 98.9036 | 0.79999 | 180009.5 | 151444.2031
20:30 |  | 72.5305 | 468.043 | 0.427 | 40.9003 | 98.9248 | 0.79999 | 180648.7031 | 152209.9062
21:00 |  | 73.129 | 484.0174 | 0.44981 | 40.8891 | 98.9305 | 0.79999 | 180497.5938 | 152097.2031
21:30 |  | 70.7884 | 486.4887 | 0.43766 | 40.8494 | 98.9333 | 0.79999 | 180696.4062 | 152288.2969
22:00 |  | 71.8216 | 484.3037 | 0.42959 | 40.7141 | 98.9343 | 0.79999 | 180471.7031 | 152165.7969
22:30 |  | 70.447 | 475.6637 | 0.44351 | 40.6794 | 98.9311 | 0.79999 | 180680.7969 | 152354.2031
23:00 |  | 70.0362 | 489.9396 | 0.43812 | 40.6315 | 98.9317 | 0.79999 | 180693.7969 | 152389.4062
23:30 |  | 69.2427 | 459.8662 | 0.44566 | 40.6504 | 98.9167 | 0.79999 | 180736.7031 | 152393.2969
24:00 |  | 67.6457 | 463.4566 | 0.43858 | 40.5795 | 98.9042 | 0.79999 | 180100.9062 | 151872.2969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie