## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-21
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 7 / 14,6
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 101.9088 | 974.7178 | 1.1782
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1898.6633 | 18119.7865 | 21.9064
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18612.7859 | 18612.7859 | 18612.7859
Výroba |  | x | x | 293320
Emisný faktor |  | x | x | 7.4684e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 143.4162 | 925.1948 | 1.0464 |  | 99.8717 | 98.3803 | 0.79999 | 1108639 | 782108
01:00 |  | 140.6633 | 915.7031 | 1.1299 |  | 99.0194 | 98.3939 | 0.79999 | 1108179 | 783679.8125
01:30 |  | 131.1876 | 924.6974 | 1.0933 |  | 97.9205 | 98.4111 | 0.79999 | 1107618 | 785740.375
02:00 |  | 133.1669 | 949.5246 | 1.158 |  | 97.1274 | 98.4218 | 0.79999 | 1111455 | 790237.625
02:30 |  | 120.368 | 953.2832 | 1.1154 |  | 95.9816 | 98.4255 | 0.79999 | 1109111 | 791048.6875
03:00 |  | 116.0264 | 951.8419 | 1.0899 |  | 95.5019 | 98.4158 | 0.79999 | 1108220 | 791364.375
03:30 |  | 112.8354 | 934.6998 | 1.1322 |  | 95.0151 | 98.4207 | 0.79999 | 1106958 | 791547.875
04:00 |  | 104.8926 | 943.9557 | 1.0835 |  | 94.3912 | 98.4303 | 0.79999 | 1107117 | 793083.3125
04:30 |  | 103.3348 | 937.5742 | 1.0565 |  | 93.8692 | 98.4338 | 0.79999 | 1106490 | 793789.8125
05:00 |  | 105.4286 | 924.5214 | 1.0898 |  | 93.4555 | 98.4302 | 0.79999 | 1107599 | 795453.1875
05:30 |  | 112.3394 | 927.1789 | 1.2224 |  | 93.0638 | 98.431 | 0.79999 | 1108270 | 796791.875
06:00 |  | 98.5674 | 938.7865 | 1.1738 |  | 92.8357 | 98.4336 | 0.79999 | 1107195 | 796537.125
06:30 |  | 100.7894 | 932.2188 | 1.1173 |  | 92.418 | 98.4373 | 0.79999 | 1107929 | 798007.8125
07:00 |  | 115.1906 | 935.6613 | 1.1623 |  | 92.592 | 98.443 | 0.79999 | 1107719 | 797523.1875
07:30 |  | 133.4331 | 927.1216 | 1.5729 | A | 93.1297 | 98.4391 | 0.79999 | 1107272 | 796002.375
08:00 |  | 103.0047 | 955.4539 | 1.2954 |  | 93.8517 | 98.4469 | 0.79999 | 1104511 | 792517.375
08:30 |  | 96.7817 | 945.1192 | 1.1722 |  | 94.377 | 98.4397 | 0.79999 | 1101504 | 789172.375
09:00 |  | 93.5143 | 942.6523 | 1.1714 |  | 95.2882 | 98.4374 | 0.79999 | 1103624 | 788718.8125
09:30 |  | 91.1677 | 950.5426 | 1.1373 |  | 96.4969 | 98.4246 | 0.79999 | 1102100 | 784954.125
10:00 |  | 88.9032 | 972.9378 | 1.2347 |  | 97.7433 | 98.3992 | 0.79999 | 1102223 | 782199.125
10:30 |  | 91.8643 | 984.6316 | 1.4239 | A | 98.8071 | 98.371 | 0.79999 | 1101101 | 778947.125
11:00 |  | 88.2588 | 983.5933 | 1.2557 |  | 99.9404 | 98.341 | 0.79999 | 1101082 | 776330.3125
11:30 |  | 84.6674 | 980.1517 | 1.1299 |  | 100.9838 | 98.3054 | 0.79999 | 1101260 | 774007.3125
12:00 |  | 79.934 | 996.7802 | 1.1234 |  | 101.5218 | 98.2622 | 0.79999 | 1099540 | 771350.375
12:30 |  | 79.6744 | 997.7477 | 1.1308 |  | 102.1335 | 98.2239 | 0.79999 | 1099223 | 769571.125
13:00 |  | 88.574 | 986.8903 | 1.2166 |  | 102.8332 | 98.1922 | 0.79999 | 1099323 | 767960.3125
13:30 |  | 91.054 | 989.0583 | 1.3642 |  | 103.7786 | 98.172 | 0.79999 | 1098850 | 765547.875
14:00 |  | 89.667 | 1006.603 | 1.357 |  | 104.6245 | 98.1498 | 0.79999 | 1102023 | 765864.375
14:30 |  | 95.0057 | 1001.974 | 1.3118 |  | 104.941 | 98.1342 | 0.79999 | 1103297 | 765986.1875
15:00 |  | 100.6818 | 976.9387 | 1.3413 |  | 105.7019 | 98.1194 | 0.79999 | 1103427 | 764423.6875
15:30 |  | 103.0762 | 984.7073 | 1.42 | A | 106.2512 | 98.0966 | 0.79999 | 1104837 | 764113.1875
16:00 |  | 100.6415 | 988.3177 | 1.4937 | A | 106.7494 | 98.0696 | 0.79999 | 1104462 | 762642.3125
16:30 |  | 99.5871 | 1006.682 | 1.4199 | A | 107.2349 | 98.05 | 0.79999 | 1102111 | 759896.875
17:00 |  | 104.9459 | 1142.843 | 1.3058 |  | 107.3024 | 98.0908 | 0.79999 | 963337.8125 | 664282.125
17:30 |  | 101.6575 | 1005.117 | 1.3246 |  | 108.1555 | 98.004 | 0.79999 | 1111986 | 764498.625
18:00 |  | 104.6977 | 1007.6 | 1.4175 | A | 108.4397 | 97.983 | 0.79999 | 1107581 | 760734.875
18:30 |  | 99.1806 | 1015.289 | 1.3922 |  | 108.6527 | 97.9844 | 0.79999 | 1106722 | 759732.625
19:00 |  | 95.3181 | 1013.9 | 1.4158 | A | 108.5416 | 97.994 | 0.79999 | 1105560 | 759226.625
19:30 |  | 94.9265 | 996.1199 | 1.2742 |  | 107.9398 | 98.0131 | 0.79999 | 1106344 | 761111.6875
20:00 |  | 92.859 | 994.0603 | 1.2728 |  | 107.2172 | 98.0336 | 0.79999 | 1106723 | 762980.375
20:30 |  | 88.3783 | 1003.413 | 1.1502 |  | 106.6638 | 98.0578 | 0.79999 | 1109108 | 765925.8125
21:00 |  | 85.8476 | 1004.984 | 0.97933 |  | 105.8801 | 98.0883 | 0.79999 | 1108130 | 767072.3125
21:30 |  | 87.4601 | 998.4803 | 0.84015 |  | 105.1476 | 98.1227 | 0.79999 | 1108654 | 769190.8125
22:00 |  | 87.4755 | 991.7095 | 0.82462 |  | 104.751 | 98.1533 | 0.79999 | 1110191 | 771308.125
22:30 |  | 95.1915 | 1003.602 | 0.87198 |  | 103.6857 | 98.1779 | 0.79999 | 1110824 | 774120.125
23:00 |  | 103.2247 | 978.3879 | 0.79361 |  | 102.6228 | 98.1886 | 0.79999 | 1111624 | 776954.3125
23:30 |  | 106.0361 | 978.3603 | 0.72523 |  | 101.6678 | 98.1994 | 0.79999 | 1111712 | 779080.375
24:00 |  | 106.7269 | 979.843 | 0.72306 |  | 100.9604 | 98.2168 | 0.79999 | 1113906 | 782234.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie