## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-23
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 75.772 |  | 466.9702 |  | 0.37169 | 42.4722 | 96.9704 | 0.79999 | 189306.2331 | 156320.82
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 285.7645 |  | 1730.6562 |  | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1875.8498 |  | 1875.8498 |  | 1875.8498 |  |  |  |  | 1875.8498
Výroba |  | x |  | x |  | 22420
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 5.8014e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 70.586 |  | 512.5715 |  | 0.41666 | 42.1742 | 97.0191 | 0.79999 | 154058 | 126790.7031
01:00 |  | 69.9115 |  | 494.042 |  | 0.41608 | 42.3049 | 97.0277 | 0.79999 | 154490.9062 | 127105.7031
01:30 |  | 69.7572 |  | 518.2777 |  | 0.40494 | 42.0855 | 96.989 | 0.79999 | 154584.5 | 127220.5
02:00 |  | 70.9485 |  | 507.6551 |  | 0.4068 | 42.2777 | 96.9691 | 0.79999 | 154561.2031 | 127097.7969
02:30 |  | 69.6642 |  | 504.775 |  | 0.42151 | 42.3071 | 96.9487 | 0.79999 | 154417.9062 | 126941.1016
03:00 |  | 68.2809 |  | 502.6855 |  | 0.42017 | 42.2923 | 96.9224 | 0.79999 | 154641.7031 | 127096.8984
03:30 |  | 71.1854 |  | 494.5619 |  | 0.41875 | 42.371 | 96.9135 | 0.79999 | 154754 | 127145.7031
04:00 |  | 72.9734 |  | 471.6641 |  | 0.4352 | 42.5534 | 96.9002 | 0.79999 | 154570.4062 | 126904.2031
04:30 |  | 71.3846 |  | 494.0623 |  | 0.44247 | 42.7566 | 96.9008 | 0.79999 | 153941.5938 | 126307.2969
05:00 |  | 72.8242 |  | 475.1238 |  | 0.45505 | 42.9021 | 96.9017 | 0.79999 | 154410.0938 | 126634.6016
05:30 |  | 74.0429 |  | 465.8281 |  | 0.47189 | 42.904 | 96.9002 | 0.79999 | 154218 | 126474.1016
06:00 |  | 69.3145 |  | 476.4387 |  | 0.46153 | 42.9407 | 96.8915 | 0.79999 | 154869.5 | 126982.2969
06:30 |  | 65.6692 |  | 443.383 |  | 0.39912 | 42.2737 | 96.9005 | 0.79999 | 154571.4062 | 127016.8984
07:00 |  | 88.38 |  | 491.9781 |  | 0.38541 | 41.6645 | 96.9251 | 0.79999 | 154771.7031 | 127460.3984
07:30 |  | 93.228 |  | 500.7902 |  | 0.3843 | 41.4812 | 96.9636 | 0.79999 | 154922.7969 | 127710.2969
08:00 |  | 87.983 |  | 576.7902 |  | 0.37824 | 41.2845 | 96.9745 | 0.79999 | 155527 | 128303.1016
08:30 |  | 97.2305 |  | 585.8912 |  | 0.3765 | 41.5112 | 96.9901 | 0.79999 | 155087.5 | 127868.6016
09:00 |  | 91.9055 |  | 636.1649 |  | 0.34007 | 41.0233 | 97.0092 | 0.79999 | 155699.0938 | 128597.3984
09:30 |  | 87.6191 |  | 646.6416 |  | 0.32524 | 41.1149 | 97.0194 | 0.79999 | 154913.0938 | 127925.2031
10:00 |  | 85.6425 |  | 623.5246 |  | 0.31222 | 41.6102 | 96.9999 | 0.79999 | 155107.2969 | 127858
10:30 |  |  | F |  | E | 0.28649 | 41.6216 | 96.9923 | 0.79999 | 155575.2031 | 128228.6016
11:00 |  |  | F |  | E | 0.27475 | 40.6114 | 96.9663 | 0.79999 | 161300.5 | 133353.0938
11:30 |  |  | F |  | E | 0.20126 | 31.9037 | 96.8964 | 0.79999 | 562608.875 | 481553
12:00 |  | 53.8122 |  | 286.282 |  | 0.12276 | 28.775 | 96.856 | 0.79999 | 733751.375 | 631455
12:30 |  | 81.1372 |  | 577.2607 |  | 0.24125 | 39.7862 | 96.9183 | 0.79999 | 175703.9062 | 145526.7031
13:00 |  | 82.1873 |  | 471.3375 |  | 0.24292 | 42.293 | 96.9176 | 0.79999 | 180243.4062 | 148126.5
13:30 |  | 77.6493 |  | 452.2338 |  | 0.25131 | 43.216 | 96.9134 | 0.79999 | 183370.0938 | 150254.2969
14:00 |  | 73.8328 |  | 457.2231 |  | 0.26366 | 43.4529 | 96.9153 | 0.79999 | 183215.7969 | 150018.0938
14:30 |  | 74.3369 |  | 435.1043 |  | 0.25966 | 43.4637 | 96.9227 | 0.79999 | 182764.7031 | 149655.2969
15:00 |  | 77.4968 |  | 417.7809 |  | 0.29314 | 43.7253 | 96.9237 | 0.79999 | 183002.0938 | 149727.5938
15:30 |  | 76.0721 |  | 419.8121 |  | 0.31018 | 43.5513 | 96.9416 | 0.79999 | 183225.9062 | 150020.2969
16:00 |  | 76.745 |  | 427.515 |  | 0.31912 | 43.7123 | 96.9485 | 0.79999 | 182674.5 | 149504
16:30 |  | 80.1694 |  | 394.2879 |  | 0.35313 | 44.1812 | 96.9471 | 0.79999 | 182607.2031 | 149225.9062
17:00 |  | 77.4081 |  | 400.6725 |  | 0.379 | 44.41 | 96.9528 | 0.79999 | 182482.7969 | 149025.5
17:30 |  | 75.5311 |  | 416.494 |  | 0.38079 | 44.4911 | 96.9733 | 0.79999 | 182756.2031 | 149242
18:00 |  | 77.6177 |  | 415.8414 |  | 0.40183 | 44.4738 | 96.9883 | 0.79999 | 183153.4062 | 149597.7969
18:30 |  | 75.8435 |  | 412.1959 |  | 0.42717 | 44.5359 | 96.9958 | 0.79999 | 183085.7031 | 149524.5
19:00 |  | 72.3312 |  | 429.9012 |  | 0.39352 | 44.3306 | 96.998 | 0.79999 | 182502.7031 | 149148.2969
19:30 |  | 75.4184 |  | 427.2986 |  | 0.40494 | 44.3615 | 96.999 | 0.79999 | 183076 | 149603.9062
20:00 |  | 73.2811 |  | 400.5918 |  | 0.43175 | 44.3734 | 97.0048 | 0.79999 | 182673.4062 | 149278.0938
20:30 |  | 71.1833 |  | 402.0217 |  | 0.42905 | 44.4419 | 97.0235 | 0.79999 | 183242.2031 | 149739.5
21:00 |  | 71.9759 |  | 440.8074 |  | 0.4066 | 44.3072 | 97.0363 | 0.79999 | 183139.2969 | 149738.5938
21:30 |  | 72.1194 |  | 432.9061 |  | 0.42057 | 44.366 | 97.0468 | 0.79999 | 182614.2969 | 149298
22:00 |  | 71.0455 |  | 420.8543 |  | 0.42969 | 44.3918 | 97.0664 | 0.79999 | 183047.5 | 149670
22:30 |  | 72.7679 |  | 405.8055 |  | 0.43507 | 44.3688 | 97.074 | 0.79999 | 182607.7031 | 149333.0938
23:00 |  | 73.7491 |  | 403.8623 |  | 0.45851 | 44.4797 | 97.0807 | 0.79999 | 182479.0938 | 149186.2969
23:30 |  | 74.5091 |  | 414.1615 |  | 0.47265 | 44.5263 | 97.1021 | 0.79999 | 182810.9062 | 149468.5
24:00 |  | 72.989 |  | 428.5596 |  | 0.47817 | 44.6822 | 97.1121 | 0.79999 | 182866.7031 | 149456.0938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 |  | 606.1158 |  | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie