## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-28
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 49.0336 |  | F | 0.44445
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 43.6021 |  |  | 0.39489
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 889.0255 |  |  | 889.0255
Výroba |  | x | x |  | 271350
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.4553e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 50.8231 |  | F | 0.38861 | 63.8859 | 98.8611 | 5 | 50125.8086 | 37663.9516
01:00 |  | 51.4799 |  | F | 0.51645 | 63.8768 | 98.8595 | 5 | 50020 | 37584.8635
01:30 |  | 51.9091 |  | F | 0.42243 | 63.9412 | 98.8589 | 5 | 49716.6367 | 37349.5325
02:00 |  | 52.3315 |  | F | 0.38955 | 63.976 | 98.8523 | 5 | 49820.4141 | 37421.1511
02:30 |  | 52.0807 |  | F | 0.37597 | 64.0673 | 98.8513 | 5 | 49720.9883 | 37335.977
03:00 |  | 51.8985 |  | F | 0.37592 | 64.1108 | 98.8368 | 5 | 49629.3008 | 37256.8885
03:30 |  | 51.6165 |  | F | 0.37595 | 64.0802 | 98.8285 | 5 | 49639.1133 | 37264.476
04:00 |  | 51.3446 |  | F | 0.37593 | 64.0385 | 98.8093 | 5 | 49625.8086 | 37251.8478
04:30 |  | 51.1889 |  | F | 0.37592 | 64.0086 | 98.8009 | 5 | 49690.0664 | 37300.2486
05:00 |  | 50.8023 |  | F | 0.37592 | 63.8774 | 98.7973 | 5 | 49730.7812 | 37343.9898
05:30 |  | 50.4455 |  | F | 0.42599 | 63.82 | 98.7986 | 5 | 49751.5234 | 37366.3973
06:00 |  | 51.143 |  | F | 0.4772 | 63.7365 | 98.8136 | 5 | 49662.457 | 37314.4122
06:30 |  | 50.8963 |  | F | 0.41694 | 63.7017 | 98.8264 | 5 | 49645.6836 | 37310.497
07:00 |  | 49.8366 |  | F | 0.37592 | 63.7242 | 98.8283 | 5 | 49671.1875 | 37327.8914
07:30 |  | 49.7057 |  | F | 0.3769 | 63.7999 | 98.8514 | 5 | 49698.9062 | 37349.0637
08:00 |  | 49.9139 |  | F | 0.48898 | 63.9953 | 98.8771 | 5 | 49661.9453 | 37309.339
08:30 |  | 49.4531 |  | F | 0.51238 | 64.2462 | 98.8965 | 5 | 49699.8672 | 37317.3898
09:00 |  | 49.0143 |  | F | 0.37753 | 64.4401 | 98.9082 | 5 | 49627.4688 | 37246.0464
09:30 |  | 49.1714 |  | F | 0.37598 | 64.6676 | 98.9182 | 5 | 49672.2812 | 37258.3296
10:00 |  | 48.681 |  | F | 0.38181 | 64.9404 | 98.9217 | 5 | 49627.3438 | 37195.914
10:30 |  | 48.3305 |  | F | 0.56543 | 65.2429 | 98.9311 | 5 | 49612.2852 | 37154.9143
11:00 |  | 48.4599 |  | F | 0.3902 | 65.5219 | 98.9421 | 5 | 49538.8477 | 37073.4531
11:30 |  | 47.9571 |  | F | 0.37589 | 65.7904 | 98.9516 | 5 | 49473.293 | 36998.6222
12:00 |  | 48.037 |  | F | 0.43019 | 66.0902 | 98.9544 | 5 | 49449.7539 | 36949.3988
12:30 |  | 47.9573 |  | F | 0.75084 | 66.3494 | 98.9526 | 5 | 49419.7266 | 36898.0981
13:00 |  | 47.5081 |  | F | 0.48287 | 66.5737 | 98.9485 | 5 | 49402.3047 | 36859.2218
13:30 |  | 47.3652 |  | F | 0.6289 | 66.663 | 98.9517 | 5 | 49451.6562 | 36887.5329
14:00 |  | 47.0992 |  | F | 0.69224 | 66.7907 | 98.951 | 5 | 49437.1328 | 36862.5598
14:30 |  | 46.7575 |  | F | 0.53714 | 66.9925 | 98.9597 | 5 | 49348.3047 | 36777.7556
15:00 |  | 46.8242 |  | F | 0.3819 | 67.2446 | 98.961 | 5 | 49345.3203 | 36748.7523
15:30 |  | 46.6104 |  | F | 0.37936 | 67.3655 | 98.956 | 5 | 49287.1953 | 36690.5905
16:00 |  | 47.0554 |  | F | 0.37618 | 67.442 | 98.9532 | 5 | 49287.9453 | 36681.8867
16:30 |  | 47.4745 |  | F | 0.37607 | 67.5058 | 98.9503 | 5 | 49280.1211 | 36668.1097
17:00 |  | 47.6052 |  | F | 0.3766 | 67.4841 | 98.9494 | 5 | 49291.0469 | 36678.2411
17:30 |  | 47.5089 |  | F | 0.37604 | 67.4893 | 98.9424 | 5 | 49324.1484 | 36699.7096
18:00 |  | 47.2721 |  | F | 0.37603 | 67.4686 | 98.935 | 5 | 49313.75 | 36691.4751
18:30 |  | 47.4106 |  | F | 0.3762 | 67.4532 | 98.9245 | 5 | 49234.1094 | 36629.9809
19:00 |  | 47.245 |  | F | 0.38433 | 67.4811 | 98.9273 | 5 | 49239.7812 | 36632.2446
19:30 |  | 48.1138 |  | F | 0.38465 | 67.4536 | 98.9322 | 5 | 49286.1172 | 36671.4763
20:00 |  | 47.6221 |  | F | 0.46585 | 67.3331 | 98.9352 | 5 | 49319.2305 | 36710.2112
20:30 |  | 47.7628 |  | F | 0.72896 | 67.1889 | 98.9317 | 5 | 49348.1602 | 36746.0061
21:00 |  | 47.3083 |  | F | 0.5646 | 66.9649 | 98.9327 | 5 | 49430.7578 | 36832.1276
21:30 |  | 47.413 |  | F | 0.55623 | 66.7264 | 98.9389 | 5 | 49424.5703 | 36855.6748
22:00 |  | 48.1598 |  | F | 0.60969 | 66.5039 | 98.9402 | 5 | 49485.3438 | 36925.6556
22:30 |  | 48.771 |  | F | 0.37644 | 66.2674 | 98.9401 | 5 | 49484.8086 | 36950.9433
23:00 |  | 49.5257 |  | F | 0.37593 | 66.0698 | 98.9479 | 5 | 49448.4453 | 36948.2119
23:30 |  | 50.1514 |  | F | 0.39158 | 65.8087 | 98.9495 | 5 | 49514.0352 | 37026.3172
24:00 |  | 50.5709 |  | F | 0.44122 | 65.542 | 98.9425 | 5 | 49488.3242 | 37033.6168
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie