## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-28
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 119.7731 | 972.2785 | 0.64418
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1916.3003 | 15557.183 | 10.3113
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16003.927 | 16003.927 | 16003.927
Výroba |  | x | x | 271350
Emisný faktor |  | x | x | 3.8e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 125.5355 | 995.5359 | 0.61409 | 99.0947 | 98.1224 | 0.79999 | 927198.375 | 653754.125
01:00 |  | 127.2627 | 1004.081 | 0.5699 | 98.3773 | 98.1293 | 0.79999 | 927364.625 | 655180.625
01:30 |  | 129.7563 | 993.5445 | 0.54211 | 98.0859 | 98.1443 | 0.79999 | 927166.875 | 655656.375
02:00 |  | 126.1991 | 1040.027 | 0.54691 | 97.7193 | 98.1429 | 0.79999 | 927771.125 | 656721.1875
02:30 |  | 124.7779 | 1031.173 | 0.53791 | 97.2238 | 98.1469 | 0.79999 | 926462.8125 | 656700.3125
03:00 |  | 125.9387 | 1011.771 | 0.52146 | 96.7789 | 98.1386 | 0.79999 | 928658.625 | 658992
03:30 |  | 121.6028 | 1012.99 | 0.49042 | 96.1602 | 98.1366 | 0.79999 | 927785.375 | 659462.125
04:00 |  | 126.337 | 1007.442 | 0.49272 | 95.8398 | 98.1213 | 0.79999 | 928955.625 | 660764.875
04:30 |  | 127.4213 | 996.8997 | 0.4917 | 95.6035 | 98.121 | 0.79999 | 928515.375 | 660872.375
05:00 |  | 125.3216 | 997.3438 | 0.51943 | 95.1829 | 98.1286 | 0.79999 | 928200 | 661453.625
05:30 |  | 125.1594 | 991.7891 | 0.53023 | 94.9592 | 98.1436 | 0.79999 | 929016.8125 | 662539.3125
06:00 |  | 124.73 | 970.6879 | 0.54443 | 94.5982 | 98.1748 | 0.79999 | 930013.3125 | 664111.875
06:30 |  | 132.4983 | 979.2996 | 0.54872 | 94.3734 | 98.1995 | 0.79999 | 929541.3125 | 664348.375
07:00 |  | 134.457 | 989.6044 | 0.55329 | 94.4245 | 98.2045 | 0.79999 | 929253.8125 | 664086
07:30 |  | 137.9829 | 986.4124 | 0.56636 | 94.8962 | 98.2268 | 0.79999 | 928337.875 | 662731.625
08:00 |  | 140.0958 | 975.1675 | 0.6164 | 95.3337 | 98.2464 | 0.79999 | 927593.6875 | 661547.6875
08:30 |  | 140.9898 | 975.1259 | 0.65891 | 95.7931 | 98.2582 | 0.79999 | 928535.8125 | 661472.8125
09:00 |  | 126.2788 | 956.0987 | 0.61163 | 95.6991 | 98.245 | 0.79999 | 948097.375 | 675491.125
09:30 |  | 130.8051 | 937.4169 | 0.61582 | 96.2837 | 98.2328 | 0.79999 | 951596.875 | 676827.375
10:00 |  | 125.9888 | 936.7592 | 0.63262 | 97.034 | 98.2083 | 0.79999 | 952430.3125 | 675878.875
10:30 |  | 121.0848 | 942.0181 | 0.71779 | 97.8073 | 98.2026 | 0.79999 | 952379.375 | 674394.625
11:00 |  | 116.9279 | 923.2102 | 0.65989 | 98.4168 | 98.1871 | 0.79999 | 951550.8125 | 672597.3125
11:30 |  | 111.9949 | 933.7786 | 0.76791 | 99.1935 | 98.1791 | 0.79999 | 950527.625 | 670417.875
12:00 |  | 108.8143 | 960.6358 | 0.76267 | 99.8723 | 98.1487 | 0.79999 | 952648.125 | 670480.3125
12:30 |  | 109.3311 | 958.4714 | 0.7919 | 99.9909 | 98.1204 | 0.79999 | 951911.8125 | 669557.625
13:00 |  | 109.6783 | 976.8741 | 0.69594 | 100.4014 | 98.0902 | 0.79999 | 953027.125 | 669397.625
13:30 |  | 105.4326 | 986.1963 | 0.60717 | 100.8355 | 98.0882 | 0.79999 | 953643.6875 | 669040.125
14:00 |  | 105.3115 | 974.9596 | 0.66693 | 100.9106 | 98.0886 | 0.79999 | 953541.3125 | 668837
14:30 |  | 109.2855 | 980.517 | 0.68996 | 100.9789 | 98.0774 | 0.79999 | 954891.125 | 669584.625
15:00 |  | 111.7285 | 991.4808 | 0.8323 | 101.7552 | 98.0697 | 0.79999 | 953733.625 | 667337.875
15:30 |  | 109.3278 | 998.8654 | 0.84037 | 101.9789 | 98.0626 | 0.79999 | 954752.125 | 667599.625
16:00 |  | 111.6949 | 1011.584 | 0.81751 | 102.2111 | 98.0593 | 0.79999 | 955386.125 | 667609.8125
16:30 |  | 111.7579 | 998.8077 | 0.81497 | 102.5934 | 98.0493 | 0.79999 | 953583.375 | 665603.875
17:00 |  | 108.7122 | 982.0263 | 0.7946 | 102.5861 | 98.0514 | 0.79999 | 953605.875 | 665645.625
17:30 |  | 109.4824 | 979.0533 | 0.78871 | 102.772 | 98.044 | 0.79999 | 953252.8125 | 665021.8125
18:00 |  | 111.2449 | 969.8153 | 0.79601 | 102.7128 | 98.04 | 0.79999 | 954999.6875 | 666315.375
18:30 |  | 115.1403 | 938.0875 | 0.80412 | 102.748 | 98.0245 | 0.79999 | 953167.875 | 664874.375
19:00 |  | 116.3621 | 927.4178 | 0.76619 | 103.0691 | 98.0252 | 0.79999 | 953507.8125 | 664545.375
19:30 |  | 116.5362 | 946.0952 | 0.76875 | 103.1749 | 98.0398 | 0.79999 | 953512.125 | 664460.625
20:00 |  | 117.3923 | 943.2877 | 0.78353 | 102.9323 | 98.0495 | 0.79999 | 953752.8125 | 665121.125
20:30 |  | 117.4265 | 932.1064 | 0.66182 | 102.1432 | 98.0668 | 0.79999 | 953934.375 | 666763.625
21:00 |  | 114.2383 | 935.1855 | 0.58135 | 101.2632 | 98.0957 | 0.79999 | 954612.375 | 669002.625
21:30 |  | 112.5582 | 929.045 | 0.5659 | 100.3187 | 98.1354 | 0.79999 | 955629.375 | 671679.125
22:00 |  | 110.7564 | 921.5362 | 0.58738 | 99.2135 | 98.1645 | 0.79999 | 956735.8125 | 674653.8125
22:30 |  | 118.3265 | 952.6033 | 0.56485 | 98.0304 | 98.1851 | 0.79999 | 958226.625 | 678000.8125
23:00 |  | 123.2619 | 961.8316 | 0.56685 | 97.5332 | 98.2123 | 0.79999 | 958345.375 | 679184.8125
23:30 |  | 116.8973 | 961.7444 | 0.53214 | 96.9432 | 98.2356 | 0.79999 | 957408.3125 | 679762.6875
24:00 |  | 119.2648 | 962.9654 | 0.488 | 96.2657 | 98.246 | 0.79999 | 958377.875 | 681771.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie