## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-28
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 3 / 6,3
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 86.6703 | 622.2482 | 0.54222
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1268.6106 | 9116.6434 | 7.9595
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14657.204 | 14657.204 | 14657.204
Výroba |  | x | x | 271350
Emisný faktor |  | x | x | 2.9333e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 41.7299 | 591.3434 | 0.18741 |  | 86.5337 | 99.1492 | 0.89999 | 625095.3125 | 619469.375
01:00 |  | 40.899 | 572.9737 | 0.16235 |  | 86.8032 | 99.1489 | 0.89999 | 625986 | 620352.125
01:30 |  | 41.6212 | 585.2918 | 0.12014 |  | 86.948 | 99.1599 | 0.89999 | 623048.375 | 617441
02:00 |  | 40.5363 | 583.5602 | 0.10892 |  | 86.7195 | 99.1554 | 0.89999 | 629241.125 | 623577.8125
02:30 |  | 38.5512 | 591.8161 | 0.09708 |  | 86.3068 | 99.1609 | 0.89999 | 624924.8125 | 619300.3125
03:00 |  | 39.863 | 599.1824 | 0.075 |  | 85.9025 | 99.1552 | 0.89999 | 622090.1875 | 616491.375
03:30 |  | 39.9206 | 589.3008 | 0.05251 |  | 85.4951 | 99.1456 | 0.89999 | 626974.8125 | 621331.875
04:00 |  | 39.5551 | 588.915 | 0.03868 |  | 85.1422 | 99.1313 | 0.89999 | 627212.875 | 621568.125
04:30 |  | 41.7647 | 573.0619 | 0.01918 |  | 84.7401 | 99.1318 | 0.89999 | 625944.8125 | 620311.1875
05:00 |  | 43.6701 | 568.9745 | 0.01332 |  | 84.2494 | 99.1311 | 0.89999 | 629225.125 | 623562
05:30 |  | 43.797 | 566.6223 | 0.00523 |  | 83.8405 | 99.1432 | 0.89999 | 623256.125 | 617646.875
06:00 |  | 45.8558 | 566.3454 | 0.00996 |  | 83.4148 | 99.172 | 0.89999 | 631191.8125 | 625511
06:30 |  | 61.8944 | 582.4366 | 0.01827 |  | 83.2562 | 99.1961 | 0.89999 | 623130.375 | 617522.3125
07:00 |  | 77.3111 | 601.3272 | 0.03146 |  | 84.26 | 99.204 | 0.89999 | 623894.1875 | 618279.125
07:30 |  | 69.929 | 614.774 | 0.0565 |  | 85.364 | 99.2338 | 0.89999 | 612584 | 607070.8125
08:00 |  | 65.8445 | 651.2783 | 0.05913 |  | 85.551 | 99.2584 | 0.89999 | 565862.375 | 560769.375
08:30 |  | 71.1688 | 644.9896 | 0.0602 |  | 86.0845 | 99.2705 | 0.89999 | 568125.3125 | 563012.1875
09:00 |  | 75.0554 | 638.8909 | 0.08878 |  | 86.7153 | 99.28 | 0.89999 | 576694.3125 | 571504.125
09:30 |  | 79.6192 | 617.4613 | 0.11752 |  | 87.1407 | 99.2766 | 0.89999 | 618350.3125 | 612785.1875
10:00 |  | 95.6476 | 642.1225 | 0.16922 |  | 87.7083 | 99.2542 | 0.89999 | 622404.8125 | 616803.1875
10:30 |  | 106.7435 | 627.1321 | 0.30041 |  | 88.517 | 99.2559 | 0.89999 | 599803.625 | 594405.375
11:00 |  | 112.7019 | 615.7157 | 0.2771 |  | 88.3899 | 99.2465 | 0.89999 | 613343 | 607822.875
11:30 |  | 108.145 | 611.9953 | 0.36142 |  | 88.705 | 99.2421 | 0.89999 | 607092.8125 | 601628.875
12:00 |  | 110.3945 | 610.6487 | 0.34856 |  | 89.4488 | 99.219 | 0.89999 | 612897.125 | 607381.125
12:30 |  | 120.1709 | 608.1891 | 0.52283 |  | 90.2635 | 99.2064 | 0.89999 | 611255.375 | 605754.125
13:00 |  | 121.9944 | 613.1198 | 0.72166 |  | 91.1653 | 99.1951 | 0.89999 | 618270.6875 | 612706.3125
13:30 |  | 116.6567 | 613.5469 | 0.83148 |  | 91.4795 | 99.1837 | 0.89999 | 619318.125 | 613744.3125
14:00 |  | 107.4995 | 609.8935 | 0.84063 |  | 91.3634 | 99.1796 | 0.89999 | 613986.1875 | 608460.375
14:30 |  | 106.0834 | 628.7156 | 0.80296 |  | 91.5168 | 99.1785 | 0.89999 | 616211.8125 | 610665.8125
15:00 |  | 98.2584 | 651.6187 | 0.78574 |  | 91.9616 | 99.161 | 0.89999 | 613380.875 | 607860.625
15:30 |  | 108.3337 | 658.245 | 0.67017 |  | 92.2408 | 99.1566 | 0.89999 | 624733.8125 | 619111.1875
16:00 |  | 117.4157 | 652.8897 | 0.65176 |  | 92.4534 | 99.1534 | 0.89999 | 620359.375 | 614776.125
16:30 |  | 121.3392 | 658.7747 | 0.72285 |  | 92.657 | 99.1521 | 0.89999 | 614966.625 | 609431.8125
17:00 |  | 128.5223 | 655.8606 | 0.80117 |  | 92.7285 | 99.1456 | 0.89999 | 618714.1875 | 613145.8125
17:30 |  | 116.2953 | 640.6308 | 0.8036 |  | 92.385 | 99.1382 | 0.89999 | 616240.8125 | 610694.8125
18:00 |  | 118.0932 | 670.28 | 0.8349 |  | 91.6966 | 99.135 | 0.89999 | 617543.125 | 611985.3125
18:30 |  | 117.2662 | 677.9808 | 0.9919 |  | 91.3792 | 99.1179 | 0.89999 | 616800.125 | 611248.875
19:00 |  | 115.5691 | 699.6431 | 0.97141 |  | 91.0061 | 99.1228 | 0.89999 | 619348.875 | 613774.875
19:30 |  | 109.0189 | 715.4293 | 0.80856 |  | 90.5844 | 99.1369 | 0.89999 | 616232.3125 | 610686.1875
20:00 |  | 115.7632 | 689.162 | 0.92489 |  | 90.1487 | 99.1306 | 0.89999 | 616465.8125 | 610917.625
20:30 |  | 114.0703 | 668.2111 | 1.2143 |  | 89.432 | 99.1399 | 0.89999 | 624387.8125 | 618768.3125
21:00 |  | 105.6087 | 663.5842 | 1.3198 |  | 88.5632 | 99.1662 | 0.89999 | 618575.125 | 613007.875
21:30 |  | 105.3044 | 643.3389 | 1.4137 | A | 87.8375 | 99.1932 | 0.89999 | 616517.375 | 610968.6875
22:00 |  | 108.0047 | 619.1494 | 1.3048 |  | 86.9911 | 99.2173 | 0.89999 | 616151.8125 | 610606.3125
22:30 |  | 100.6864 | 614.7388 | 1.3457 |  | 86.2705 | 99.2396 | 0.89999 | 619573.125 | 613997
23:00 |  | 96.8644 | 604.2292 | 1.4 | A | 85.7797 | 99.2559 | 0.89999 | 618982.375 | 613411.6875
23:30 |  | 93.0332 | 593.1534 | 1.446 | A | 85.4074 | 99.2764 | 0.89999 | 616088.375 | 610543.625
24:00 |  | 66.105 | 581.3682 | 1.1175 |  | 85.1838 | 99.2821 | 0.89999 | 618155.875 | 612592.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie