## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-26
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 117.3718 |  | F | 0.47972 | 75.3717 | 99.3014 | 5 | 56924.8876 | 41526.6284
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 116.4923 | 0 |  | 0.47604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 498.3195 |  |  | 498.3195 |  |  |  |  | 498.3195
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 187.8813 |  | F | 0.57006 | 72.0661 | 99.2344 | 5 | 53023.8125 | 39044.272
01:00 |  | 184.229 |  | F | 0.47458 | 71.8 | 99.2327 | 5 | 53205.5703 | 39207.68
01:30 |  | 189.2597 |  | F | 0.64377 | 71.6102 | 99.2317 | 5 | 53165.6758 | 39199.4395
02:00 |  | 189.662 |  | F | 0.51037 | 71.4522 | 99.235 | 5 | 53192.0078 | 39238.1411
02:30 |  | 188.9011 |  | F | 0.60107 | 71.3226 | 99.2323 | 5 | 53194.3555 | 39253.5806
03:00 |  | 127.6825 |  | F | 0.44867 | 71.1466 | 99.2454 | 5 | 52777.6328 | 38971.122
03:30 |  | 71.0207 |  | F | 0.44322 | 71.0622 | 99.2553 | 5 | 52718.0547 | 38940.5402
04:00 |  | 66.6583 |  | F | 0.43133 | 71.2261 | 99.2584 | 5 | 52520.3828 | 38777.2931
04:30 |  | 74.6604 |  | F | 0.44265 | 71.3359 | 99.2652 | 5 | 52583.8555 | 38814.4569
05:00 |  | 89.9618 |  | F | 0.49728 | 71.46 | 99.276 | 5 | 52666.332 | 38865.5287
05:30 |  | 106.329 |  | F | 0.42482 | 71.6 | 99.2897 | 5 | 52750.1875 | 38916.9895
06:00 |  | 111.3158 |  | F | 0.4414 | 71.7144 | 99.3063 | 5 | 52495.2812 | 38722.5411
06:30 |  | 112.4659 |  | F | 0.42274 | 71.8244 | 99.3352 | 5 | 52786.4023 | 38936.2027
07:00 |  | 114.9602 |  | F | 0.65031 | 71.9898 | 99.3571 | 5 | 52354.1836 | 38607.392
07:30 |  | 116.1889 |  | F | 0.67498 | 72.1122 | 99.3785 | 5 | 51934.7891 | 38292.7882
08:00 |  | 119.3611 |  | F | 0.51207 | 72.3592 | 99.4032 | 5 | 52147.4375 | 38431.6725
08:30 |  | 119.2742 |  | F | 0.5464 | 72.5266 | 99.4196 | 5 | 52163.8398 | 38431.4435
09:00 |  | 121.0447 |  | F | 0.51428 | 72.7943 | 99.4484 | 5 | 52105.3047 | 38369.7294
09:30 |  | 121.0612 |  | F | 0.41284 | 73.0628 | 99.4451 | 5 | 52037.2578 | 38288.6646
10:00 |  | 122.9113 |  | F | 0.47727 | 73.4078 | 99.4673 | 5 | 51923.1875 | 38175.2198
10:30 |  | 123.4892 |  | F | 0.51373 | 73.7472 | 99.473 | 5 | 52160.0977 | 38314.0672
11:00 |  | 116.8756 |  | F | 0.45815 | 74.361 | 99.4687 | 5 | 58273.5898 | 42727.2659
11:30 |  | 117.0392 |  | F | 0.4193 | 75.6277 | 99.4528 | 5 | 63235.3828 | 46189.5789
12:00 |  | 112.9775 |  | F | 0.38838 | 76.8507 | 99.4593 | 5 | 61856.8203 | 45027.6722
12:30 |  | 111.0414 |  | F | 0.38617 | 77.6046 | 99.442 | 5 | 61227.7852 | 44466.2589
13:00 |  | 108.6764 |  | F | 0.38471 | 78.2928 | 99.4307 | 5 | 60915.6445 | 44147.8763
13:30 |  | 68.004 |  | F | 0.38947 | 78.5758 | 99.4225 | 5 | 60840.0234 | 44053.9827
14:00 |  | 78.6843 |  | F | 0.38733 | 78.9153 | 99.4093 | 5 | 61009.9922 | 44128.5973
14:30 |  | 81.4167 |  | F | 0.39747 | 79.3259 | 99.394 | 5 | 61083.3047 | 44123.3467
15:00 |  | 88.4449 |  | F | 0.41866 | 79.1955 | 99.401 | 5 | 61185.1641 | 44216.4025
15:30 |  | 93.1889 |  | F | 0.43583 | 78.8928 | 99.3791 | 5 | 61076.1523 | 44165.8541
16:00 |  | 86.2454 |  | F | 0.46147 | 78.8353 | 99.3544 | 5 | 60894.6602 | 44030.8695
16:30 |  | 85.3753 |  | F | 0.46031 | 78.6338 | 99.3266 | 5 | 60660.5547 | 43874.4207
17:00 |  | 107.5681 |  | F | 0.48569 | 78.5234 | 99.3061 | 5 | 59118.1094 | 42763.4057
17:30 |  | 116.5605 |  | F | 0.48651 | 78.4858 | 99.2749 | 5 | 57190.4766 | 41360.4702
18:00 |  | 116.4148 |  | F | 0.55419 | 78.6004 | 99.2507 | 5 | 57411.1641 | 41496.4212
18:30 |  | 121.6864 |  | F | 0.53026 | 78.9718 | 99.2341 | 5 | 57785.2656 | 41715.7922
19:00 |  | 126.3841 |  | F | 0.57053 | 79.2409 | 99.2547 | 5 | 57794.8711 | 41699.5246
19:30 |  | 121.4158 |  | F | 0.4823 | 78.9893 | 99.2319 | 5 | 60293.1484 | 43523.1508
20:00 |  | 129.9202 |  | F | 0.55813 | 78.7751 | 99.2035 | 5 | 61427.4609 | 44356.2399
20:30 |  | 132.2692 |  | F | 0.47609 | 78.4086 | 99.177 | 5 | 61673.1094 | 44568.1383
21:00 |  | 127.7004 |  | F | 0.49368 | 78.0545 | 99.1461 | 5 | 61663.8984 | 44592.4909
21:30 |  | 133.618 |  | F | 0.57787 | 77.7221 | 99.134 | 5 | 59922.3516 | 43368.8518
22:00 |  | 140.9695 |  | F | 0.45564 | 77.4408 | 99.1239 | 5 | 58862.4023 | 42631.5482
22:30 |  | 135.5738 |  | F | 0.41441 | 77.1983 | 99.1018 | 5 | 60084.1367 | 43536.8134
23:00 |  | 111.8992 |  | F | 0.41649 | 77.0328 | 99.0982 | 5 | 61045.332 | 44252.5902
23:30 |  | 93.9604 |  | F | 0.42253 | 76.8487 | 99.095 | 5 | 60934.332 | 44193.9349
24:00 |  | 111.6171 |  | F | 0.46131 | 76.8154 | 99.1058 | 5 | 61023.8242 | 44267.902
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie