## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-28
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 111.8768 | 990.2021 | 0.70698
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2096.3759 | 18549.7878 | 13.2441
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18733.8543 | 18733.8543 | 18733.8543
Výroba |  | x | x | 283630
Emisný faktor |  | x | x | 4.6695e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 120.2989 | 986.4084 | 0.84518 | 92.9323 | 97.952 | 0.79999 | 1084642 | 776289.375
01:00 |  | 116.9912 | 1012.313 | 0.83445 | 92.5646 | 97.9711 | 0.79999 | 1085022 | 777493.1875
01:30 |  | 107.4316 | 1012.59 | 0.80026 | 92.0296 | 97.9726 | 0.79999 | 1083913 | 777849.875
02:00 |  | 103.6203 | 1025.385 | 0.7617 | 91.5712 | 97.9404 | 0.79999 | 1084544 | 779023.625
02:30 |  | 91.5738 | 1032.0909 | 0.7 | 90.8842 | 97.9333 | 0.79999 | 1083115 | 779406.8125
03:00 |  | 92.4314 | 1026.255 | 0.66312 | 90.2799 | 97.9487 | 0.79999 | 1081939 | 779980.875
03:30 |  | 87.909 | 1027.666 | 0.60081 | 90.1754 | 97.9416 | 0.79999 | 1081000 | 779471.625
04:00 |  | 86.3695 | 1040.62 | 0.53742 | 89.9878 | 97.932 | 0.79999 | 1081757 | 780344.375
04:30 |  | 87.8701 | 1019.892 | 0.4923 | 89.6868 | 97.9315 | 0.79999 | 1082242 | 781335.8125
05:00 |  | 89.786 | 1002.36 | 0.47601 | 89.2698 | 97.9216 | 0.79999 | 1082528 | 782363.3125
05:30 |  | 94.5226 | 1002.552 | 0.48725 | 88.8498 | 97.9135 | 0.79999 | 1081637 | 782561.8125
06:00 |  | 100.7373 | 953.7487 | 0.53732 | 88.6852 | 97.9167 | 0.79999 | 1082436 | 783521.3125
06:30 |  | 104.8631 | 957.5952 | 0.56149 | 88.4616 | 97.9205 | 0.79999 | 1082594 | 784152.3125
07:00 |  | 118.3653 | 970.6707 | 0.5717 | 88.9045 | 97.9202 | 0.79999 | 1084507 | 784576.375
07:30 |  | 128.45 | 964.8429 | 0.62544 | 89.4108 | 97.9306 | 0.79999 | 1082763 | 782305
08:00 |  | 129.2139 | 971.6932 | 0.70317 | 89.889 | 97.9094 | 0.79999 | 1084778 | 782558.125
08:30 |  | 123.8426 | 995.3514 | 0.83693 | 90.1821 | 97.8877 | 0.79999 | 1090131 | 785608.3125
09:00 |  | 122.4119 | 1010.185 | 0.76979 | 90.5229 | 97.8682 | 0.79999 | 1086329 | 781981.1875
09:30 |  | 111.8234 | 995.3692 | 0.69673 | 90.3957 | 97.8725 | 0.79999 | 1085825 | 781922.125
10:00 |  | 105.4256 | 1005.552 | 0.68387 | 90.0918 | 97.8747 | 0.79999 | 1086940 | 783399
10:30 |  | 109.2926 | 1008.727 | 0.73472 | 89.992 | 97.8719 | 0.79999 | 1085715 | 782709.6875
11:00 |  | 111.7144 | 1021.54 | 0.73839 | 90.0263 | 97.8844 | 0.79999 | 1084773 | 782059.3125
11:30 |  | 108.5719 | 1016.457 | 0.77899 | 90.4534 | 97.8893 | 0.79999 | 1085230 | 781505.375
12:00 |  | 103.8141 | 1022.344 | 0.75673 | 90.3817 | 97.8648 | 0.79999 | 1084200 | 780724.875
12:30 |  | 100.972 | 999.7437 | 0.74375 | 90.7395 | 97.8406 | 0.79999 | 1084153 | 779730.125
13:00 |  | 98.1633 | 1000.872 | 0.71871 | 91.1235 | 97.8463 | 0.79999 | 1083556 | 778524.875
13:30 |  | 98.4415 | 991.1106 | 0.69238 | 91.4113 | 97.855 | 0.79999 | 1084235 | 778465.8125
14:00 |  | 101.7712 | 975.8334 | 0.66764 | 91.2585 | 97.8355 | 0.79999 | 1085338 | 779428.625
14:30 |  | 102.672 | 986.5301 | 0.68287 | 91.4255 | 97.8193 | 0.79999 | 1084874 | 778611.375
15:00 |  | 101.7932 | 989.558 | 0.67341 | 91.8745 | 97.8086 | 0.79999 | 1084286 | 777145.8125
15:30 |  | 103.3505 | 1007.46 | 0.66974 | 91.8474 | 97.7884 | 0.79999 | 1084559 | 777239.3125
16:00 |  | 107.0247 | 1009.486 | 0.6759 | 92.0784 | 97.7707 | 0.79999 | 1085633 | 777376.3125
16:30 |  | 106.5907 | 1014.894 | 0.68425 | 92.2118 | 97.7829 | 0.79999 | 1084491 | 776369.625
17:00 |  | 110.9048 | 994.1163 | 0.72173 | 92.486 | 97.7997 | 0.79999 | 1084837 | 776171.8125
17:30 |  | 114.945 | 973.0203 | 0.73712 | 92.9685 | 97.808 | 0.79999 | 1084346 | 774861
18:00 |  | 113.1743 | 978.6649 | 0.72645 | 92.7795 | 97.8066 | 0.79999 | 1083529 | 774666.625
18:30 |  | 111.5676 | 977.0507 | 0.72223 | 92.9277 | 97.8001 | 0.79999 | 1085656 | 775821.3125
19:00 |  | 120.7254 | 962.2084 | 0.7375 | 92.9898 | 97.8129 | 0.79999 | 1085388 | 775600.3125
19:30 |  | 125.632 | 952.8154 | 0.79099 | 92.7496 | 97.8555 | 0.79999 | 1086040 | 776911.1875
20:00 |  | 125.5336 | 957.5989 | 0.76706 | 91.9598 | 97.8751 | 0.79999 | 1086720 | 779235.625
20:30 |  | 126.3714 | 972.046 | 0.76188 | 91.8047 | 97.9019 | 0.79999 | 1086536 | 779651.125
21:00 |  | 129.7914 | 956.2989 | 0.79988 | 92.1479 | 97.9353 | 0.79999 | 1085200 | 778224.6875
21:30 |  | 131.3795 | 947.2582 | 0.82334 | 91.4922 | 97.9468 | 0.79999 | 1086173 | 780412.375
22:00 |  | 127.9185 | 958.8854 | 0.77954 | 90.3774 | 97.9354 | 0.79999 | 1087318 | 783537.625
22:30 |  | 138.5722 | 952.3721 | 0.7669 | 89.224 | 97.9363 | 0.79999 | 1087590 | 786237.3125
23:00 |  | 140.5167 | 949.505 | 0.78783 | 88.5418 | 97.9254 | 0.79999 | 1088462 | 788265.3125
23:30 |  | 137.7784 | 970.7643 | 0.79243 | 88.1554 | 97.9069 | 0.79999 | 1089691 | 789852.1875
24:00 |  | 137.1656 | 969.3975 | 0.81768 | 87.9839 | 97.918 | 0.79999 | 1092323 | 792224.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie