## denny
Denný protokol za |  | 2023-12-22
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 188.2683 |  | F | 0.41651 | 63.3193 | 97.0732 | 5 | 33131.4441 | 24492.9233
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 110.401 | 0 |  | 0.24489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 293.9151 |  |  | 293.9151 |  |  |  |  | 293.9151
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 146.8905 |  | F | 0.40425 | 61.5016 | 96.8678 | 5 | 35376.3789 | 26231.0223
01:00 |  | 155.1794 |  | F | 0.39426 | 60.9506 | 96.8318 | 5 | 35327.1836 | 26227.9944
01:30 |  | 148.7974 |  | F | 0.4056 | 60.5497 | 96.796 | 5 | 35241.4375 | 26186.0722
02:00 |  | 152.4258 |  | F | 0.43129 | 60.277 | 96.8809 | 5 | 35442.9453 | 26380.4774
02:30 |  | 148.1537 |  | F | 0.4645 | 60.0282 | 96.8956 | 5 | 35376.9375 | 26355.0004
03:00 |  | 143.7718 |  | F | 0.63552 | 59.9492 | 96.9007 | 5 | 35463.5 | 26427.1491
03:30 |  | 143.6807 |  | F | 0.4296 | 59.9479 | 96.946 | 5 | 35327.8828 | 26338.5061
04:00 |  | 143.8458 |  | F | 0.38944 | 59.9738 | 96.9529 | 5 | 35244.0586 | 26275.8261
04:30 |  | 149.5207 |  | F | 0.4179 | 60.0252 | 96.966 | 5 | 35323.5352 | 26334.5665
05:00 |  | 160.8658 |  | F | 0.41079 | 60.0753 | 96.9693 | 5 | 35378.7266 | 26372.6473
05:30 |  | 176.4267 |  | F | 0.39212 | 60.2147 | 97.0145 | 5 | 35320.9883 | 26330.8633
06:00 |  | 234.9807 |  | F | 0.40591 | 60.3927 | 97.0345 | 5 | 34887.3672 | 25999.0929
06:30 |  | 261.9215 |  | F | 0.39707 | 60.5436 | 97.0471 | 5 | 33465.1016 | 24931.1468
07:00 |  | 263.7032 |  | F | 0.39279 | 60.5903 | 97.0407 | 5 | 33455.3086 | 24918.7087
07:30 |  | 221.8286 |  | F | 0.38926 | 60.7288 | 97.0524 | 5 | 34618.9336 | 25777.8385
08:00 |  | 212.6472 |  | F | 0.3944 | 61.117 | 97.0631 | 5 | 34861.9648 | 25931.5221
08:30 |  | 238.2257 |  | F | 0.39534 | 61.3714 | 97.098 | 5 | 33822.707 | 25148.3922
09:00 |  | 259.9501 |  | F | 0.43207 | 61.3702 | 97.1286 | 5 | 32536.7031 | 24199.915
09:30 |  | 216.8167 |  | F | 0.39261 | 61.4706 | 97.1281 | 5 | 32496.6426 | 24162.7374
10:00 |  | 211.7444 |  | F | 0.39452 | 61.7122 | 97.1253 | 5 | 32491.8594 | 24141.0511
10:30 |  | 209.1926 |  | F | 0.42231 | 61.9435 | 97.1308 | 5 | 32487.2715 | 24122.3398
11:00 |  | 214.3828 |  | F | 0.39588 | 62.1927 | 97.1366 | 5 | 32493.25 | 24110.3083
11:30 |  | 214.45 |  | F | 0.38943 | 62.4374 | 97.1128 | 5 | 32373.9883 | 23998.413
12:00 |  | 205.7265 |  | F | 0.3946 | 62.7091 | 97.1328 | 5 | 32352.791 | 23968.2192
12:30 |  | 198.5092 |  | F | 0.44927 | 62.8715 | 97.1506 | 5 | 32276.8223 | 23904.7667
13:00 |  | 181.9886 |  | F | 0.61434 | 63.0863 | 97.1533 | 5 | 32165.752 | 23807.9401
13:30 |  | 180.6477 |  | F | 0.39265 | 63.4477 | 97.1221 | 5 | 32147.5938 | 23761.3414
14:00 |  | 178.2637 |  | F | 0.39641 | 63.788 | 97.1058 | 5 | 32206.8496 | 23777.0948
14:30 |  | 170.7753 |  | F | 0.3844 | 63.9018 | 97.063 | 5 | 32381.6621 | 23887.5545
15:00 |  | 167.9836 |  | F | 0.39693 | 64.0249 | 97.0974 | 5 | 32207.5078 | 23758.8202
15:30 |  | 205.3601 |  | F | 0.38893 | 64.3137 | 97.1234 | 5 | 32192.8965 | 23734.0564
16:00 |  | 249.5483 |  | F | 0.38631 | 64.5893 | 97.1494 | 5 | 32187.125 | 23716.8091
16:30 |  | 179.6836 |  | F | 0.39537 | 64.7755 | 97.1556 | 5 | 31586.1172 | 23262.6017
17:00 |  | 187.048 |  | F | 0.39407 | 65.0169 | 97.1511 | 5 | 31691.6758 | 23322.6075
17:30 |  | 185.0445 |  | F | 0.39973 | 65.2828 | 97.1599 | 5 | 31599.7344 | 23238.783
18:00 |  | 173.9001 |  | F | 0.39818 | 65.4954 | 97.1577 | 5 | 31655.9375 | 23264.9835
18:30 |  | 167.5543 |  | F | 0.46314 | 65.8097 | 97.1532 | 5 | 31524.6484 | 23145.9395
19:00 |  | 157.6165 |  | F | 0.46755 | 66.0849 | 97.1731 | 5 | 31765.2598 | 23308.4548
19:30 |  | 160.9905 |  | F | 0.40336 | 66.4218 | 97.1534 | 5 | 33291.2031 | 24398.9576
20:00 |  | 171.2759 |  | F | 0.40557 | 66.7688 | 97.137 | 5 | 33429.8242 | 24471.4208
20:30 |  | 171.2817 |  | F | 0.40125 | 67.0351 | 97.1329 | 5 | 33387.1953 | 24420.0473
21:00 |  | 172.7542 |  | F | 0.46663 | 67.3472 | 97.1288 | 5 | 33263.1914 | 24306.0115
21:30 |  | 174.0278 |  | F | 0.39966 | 67.616 | 97.1173 | 5 | 33252.543 | 24276.1858
22:00 |  | 170.9311 |  | F | 0.39707 | 67.9274 | 97.1138 | 5 | 32723.7363 | 23867.4736
22:30 |  | 173.7764 |  | F | 0.38685 | 67.7893 | 97.1329 | 5 | 30115.8496 | 21978.5903
23:00 |  | 178.7196 |  | F | 0.43673 | 67.7785 | 97.1489 | 5 | 30055.5293 | 21938.8757
23:30 |  | 224.5874 |  | F | 0.38906 | 67.9032 | 97.153 | 5 | 30128.082 | 21984.7271
24:00 |  | 219.4812 |  | F | 0.40739 | 68.1777 | 97.1269 | 5 | 31905.1172 | 23256.4654
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie