## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-31
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 67.3678 |  | F | 0.5574 | 72.2136 | 98.2367 | 5 | 35969.7743 | 26223.7299
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 43.4049 | 0 |  | 0.35096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 314.6848 |  |  | 314.6848 |  |  |  |  | 314.6848
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 137.227 |  | F | 0.60403 | 64.4499 | 98.5776 | 5 | 37749.8398 | 28236.2107
01:00 |  | 121.4646 |  | F | 0.60408 | 64.6783 | 98.551 | 5 | 37667.0664 | 28147.6503
01:30 |  | 63.6606 |  | F | 0.60402 | 65.116 | 98.5355 | 5 | 37563.5703 | 28029.5907
02:00 |  | 74.4351 |  | F | 0.60399 | 65.5913 | 98.5145 | 5 | 37558.4883 | 27980.5124
02:30 |  | 85.623 |  | F | 0.604 | 66.0562 | 98.4943 | 5 | 37536.9688 | 27920.4188
03:00 |  | 92.5861 |  | F | 0.60405 | 66.4197 | 98.4874 | 5 | 37495.5547 | 27857.8094
03:30 |  | 83.4926 |  | F | 0.60409 | 66.7977 | 98.4621 | 5 | 37501.1719 | 27823.857
04:00 |  | 83.4187 |  | F | 0.60412 | 67.2002 | 98.4482 | 5 | 37500.3633 | 27786.4223
04:30 |  | 90.0033 |  | F | 0.60407 | 67.6109 | 98.4351 | 5 | 37465.0273 | 27723.0798
05:00 |  | 94.0086 |  | F | 0.60408 | 68.0275 | 98.4243 | 5 | 37688.5 | 27851.343
05:30 |  | 95.8101 |  | F | 0.60403 | 68.442 | 98.4216 | 5 | 38262.0547 | 28240.1184
06:00 |  | 99.2111 |  | F | 0.60396 | 68.8328 | 98.4156 | 5 | 38119.168 | 28100.7956
06:30 |  | 104.2792 |  | F | 0.60399 | 69.198 | 98.4094 | 5 | 37423.707 | 27556.9274
07:00 |  | 109.0604 |  | F | 0.60401 | 69.5507 | 98.412 | 5 | 37106.2461 | 27295.7879
07:30 |  | 113.2946 |  | F | 0.60402 | 69.8661 | 98.4149 | 5 | 36638.375 | 26927.6152
08:00 |  | 117.7702 |  | F | 0.60405 | 70.1444 | 98.4079 | 5 | 36589.9102 | 26868.2809
08:30 |  | 120.5229 |  | F | 0.60404 | 70.5101 | 98.4154 | 5 | 36550.8828 | 26813.1137
09:00 |  | 90.4125 |  | F | 0.60407 | 71.0277 | 98.4192 | 5 | 36534.9609 | 26762.148
09:30 |  | 69.264 |  | F | 0.60406 | 71.5994 | 98.4151 | 5 | 36516.3086 | 26703.0312
10:00 |  | 98.6526 |  | F | 0.60403 | 72.1928 | 98.4001 | 5 | 36190.6953 | 26415.4224
10:30 |  | 88.426 |  | F | 0.60399 | 72.7177 | 98.3781 | 5 | 35971.6367 | 26209.8125
11:00 |  | 68.8359 |  | F | 0.54894 | 73.3477 | 98.3342 | 5 | 35975.7461 | 26153.466
11:30 |  | 100.6088 |  | F | 0.38327 | 74.1106 | 98.3228 | 5 | 36246.9531 | 26289.6974
12:00 |  | 108.0527 |  | F | 0.38327 | 74.785 | 98.295 | 5 | 36454.5273 | 26381.551
12:30 |  | 141.758 |  | F | 0.38325 | 75.3839 | 98.2892 | 5 | 36375.3672 | 26277.4589
13:00 |  | 40.4024 |  | F | 0.38322 | 75.7444 | 98.2832 | 5 | 36249.9219 | 26158.188
13:30 |  | 38.6916 |  | F | 0.38325 | 76.4684 | 98.2559 | 5 | 36216.7578 | 26072.8985
14:00 |  | 72.3846 |  | F | 0.38322 | 76.8947 | 98.2293 | 5 | 36125.5352 | 25968.5123
14:30 |  | 87.4426 |  | F | 0.38322 | 76.0885 | 98.2155 | 5 | 36021.2656 | 25949.7094
15:00 |  | 112.8272 |  | F | 0.38322 | 75.2385 | 98.1808 | 5 | 36090.0938 | 26053.5003
15:30 |  | 119.7868 |  | F | 0.38321 | 74.6954 | 98.1417 | 5 | 35645.6641 | 25762.5862
16:00 |  | 56.8817 |  | F | 0.38319 | 74.3308 | 98.08 | 5 | 34469.0039 | 24922.6257
16:30 |  | 20.9618 |  | F | 0.38322 | 74.484 | 98.0465 | 5 | 34306.1992 | 24785.512
17:00 |  | 15.5035 |  | F | 0.3832 | 74.586 | 98.0436 | 5 | 33950.4844 | 24520.5936
17:30 |  | 12.2674 |  | F | 0.38324 | 74.6746 | 98.0027 | 5 | 34435.4766 | 24854.1514
18:00 |  | 10.1546 |  | F | 0.38322 | 74.8583 | 97.9961 | 5 | 34395.9258 | 24810.8513
18:30 |  | 9.4643 |  | F | 0.38322 | 75.0584 | 97.969 | 5 | 34334.875 | 24745.7262
19:00 |  | 10.0402 |  | F | 0.38324 | 75.1936 | 97.9591 | 5 | 34413.8789 | 24790.5495
19:30 |  | 7.7924 |  | F | 0.39913 | 75.2197 | 97.938 | 5 | 34463.6797 | 24819.1946
20:00 |  | 11.6351 |  | F | 0.6806 | 75.3289 | 97.9227 | 5 | 34397.5 | 24759.9035
20:30 |  | 17.0358 |  | F | 0.58457 | 75.442 | 97.9223 | 5 | 34436.2422 | 24779.6708
21:00 |  | 19.0777 |  | F | 0.40812 | 75.3219 | 97.9172 | 5 | 33980.2695 | 24458.7014
21:30 |  | 15.4125 |  | F | 0.75689 | 75.2469 | 97.9241 | 5 | 33495.7227 | 24116.8248
22:00 |  | 17.5164 |  | F | 0.79385 | 75.3685 | 97.9243 | 5 | 34404.0781 | 24762.2407
22:30 |  | 21.1274 |  | F | 0.49577 | 75.4423 | 97.9309 | 5 | 34571.5352 | 24879.1791
23:00 |  | 21.6682 |  | F | 1.1613 | 75.5634 | 97.9354 | 5 | 34507.5352 | 24825.6437
23:30 |  | 21.8464 |  | F | 1.0859 | 75.6702 | 97.9375 | 5 | 34497.9922 | 24811.7032
24:00 |  | 21.8571 |  | F | 1.0239 | 75.6789 | 97.9266 | 5 | 34456.4414 | 24778.4492
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie