## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-24
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 53.7255 | 461.6018 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 226.8997 | 1949.9955 | 1.5599
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2113.0646 | 2113.0646 | 2113.0646
Výroba |  | x | x | 20125
Emisný faktor |  | x | x | 7.7512e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 44.627 | 465.2584 |  | F | 42.4107 | 98.5439 | 0.79999 | 212610 | 177595.7969
01:00 |  | 47.5917 | 452.4992 |  | F | 42.2903 | 98.5534 | 0.79999 | 212460.7969 | 177556.7031
01:30 |  | 46.4261 | 444.493 |  | F | 42.1583 | 98.5632 | 0.79999 | 212420.5 | 177614.5
02:00 |  | 45.6589 | 454.4402 |  | F | 41.9498 | 98.5439 | 0.79999 | 213325.2031 | 178454.4062
02:30 |  | 46.8317 | 453.3213 |  | F | 41.7231 | 98.5244 | 0.79999 | 212887.2969 | 178180.9062
03:00 |  | 46.5134 | 442.61 |  | F | 41.4889 | 98.5127 | 0.79999 | 213530.7969 | 178831
03:30 |  | 45.087 | 472.2195 |  | F | 41.2693 | 98.4966 | 0.79999 | 213673.0938 | 179046.0938
04:00 |  | 46.5885 | 464.6123 |  | F | 41.1732 | 98.4908 | 0.79999 | 211138.2969 | 176965.9062
04:30 |  | 46.3685 | 444.8734 |  | F | 40.9689 | 98.4944 | 0.79999 | 214324.2969 | 179759.5
05:00 |  | 41.5679 | 440.7775 |  | F | 40.7805 | 98.478 | 0.79999 | 212498.0938 | 178305.2969
05:30 |  | 44.798 | 451.8943 |  | F | 40.7533 | 98.4623 | 0.79999 | 212952.5 | 178673.5938
06:00 |  | 44.8552 | 430.8729 |  | F | 40.7077 | 98.4462 | 0.79999 | 212906.7031 | 178631.9062
06:30 |  | 43.7224 | 435.8695 |  | F | 40.3021 | 98.4388 | 0.79999 | 211897.2031 | 178001.0938
07:00 |  | 50.088 | 486.7344 |  | F | 40.0426 | 98.4398 | 0.79999 | 212101.7969 | 178323
07:30 |  | 48.2619 | 437.1476 |  | F | 40.1162 | 98.4241 | 0.79999 | 213987.9062 | 179837.7031
08:00 |  | 53.0877 | 421.6904 |  | F | 40.3882 | 98.4368 | 0.79999 | 213118.2031 | 178974.7031
08:30 |  | 52.6748 | 402.4965 |  | F | 40.7562 | 98.4453 | 0.79999 | 214469.7031 | 179914
09:00 |  | 62.4867 | 364.4002 |  | F | 41.208 | 98.4615 | 0.79999 | 212980.5 | 178437.5
09:30 |  | 65.5111 | 380.6805 |  | F | 40.2547 | 98.4705 | 0.79999 | 213245.2969 | 179218.2969
10:00 |  | 61.7391 | 475.5223 |  | F | 40.5206 | 98.4733 | 0.79999 | 214608.9062 | 180217.2031
10:30 |  | 60.6497 | 522.5234 |  | F | 41.9792 | 98.4682 | 0.79999 | 213618.7969 | 178548.2969
11:00 |  | 57.841 | 508.1357 |  | F | 43.0714 | 98.4593 | 0.79999 | 213824.7969 | 178086.2031
11:30 |  | 58.4186 | 487.2586 |  | F | 44.0909 | 98.4306 | 0.79999 | 212475.5 | 176342.0938
12:00 |  | 59.2637 | 474.8297 |  | F | 44.7869 | 98.415 | 0.79999 | 211705.2969 | 175290.4062
12:30 |  | 55.6179 | 467.5969 |  | F | 45.6195 | 98.4179 | 0.79999 | 213879.2969 | 176633.2969
13:00 |  | 53.6435 | 466.5334 |  | F | 46.2761 | 98.4045 | 0.79999 | 212321.0938 | 174961.4062
13:30 |  | 54.852 | 454.6707 |  | F | 46.9986 | 98.3812 | 0.79999 | 212308.2969 | 174515.2969
14:00 |  | 55.6806 | 481.5682 |  | F | 47.4988 | 98.3565 | 0.79999 | 212026 | 173967.5
14:30 |  | 54.4046 | 454.1006 |  | F | 47.6578 | 98.3411 | 0.79999 | 212240.5938 | 174029.2031
15:00 |  | 55.9703 | 459.0992 |  | F | 47.8072 | 98.3384 | 0.79999 | 211185.5 | 173079.4062
15:30 |  | 56.8005 | 451.1326 |  | F | 47.8295 | 98.3212 | 0.79999 | 212428.7031 | 174054.5938
16:00 |  | 55.6268 | 484.7701 |  | F | 47.7059 | 98.3127 | 0.79999 | 211728.4062 | 173534.2031
16:30 |  | 55.6586 | 493.216 |  | F | 47.9017 | 98.2822 | 0.79999 | 211267.7031 | 172996.4062
17:00 |  | 54.4531 | 508.7984 |  | F | 48.0576 | 98.2664 | 0.79999 | 211867 | 173374.9062
17:30 |  | 55.4168 | 511.2023 |  | F | 48.2389 | 98.2631 | 0.79999 | 211682.2031 | 173120.2031
18:00 |  | 56.8766 | 496.2387 |  | F | 48.3001 | 98.258 | 0.79999 | 211512.2031 | 172939
18:30 |  | 56.0164 | 516.7615 |  | F | 48.1433 | 98.2527 | 0.79999 | 211593 | 173080.0938
19:00 |  | 56.5316 | 468.9232 |  | F | 47.5517 | 98.2512 | 0.79999 | 210273 | 172315.4062
19:30 |  | 58.3233 | 463.1568 |  | F | 47.5156 | 98.2464 | 0.79999 | 210897.5938 | 172838.2031
20:00 |  | 57.0496 | 462.7078 |  | F | 47.4809 | 98.2511 | 0.79999 | 212775.5 | 174404.0938
20:30 |  | 57.1319 | 468.426 |  | F | 47.3982 | 98.2678 | 0.79999 | 211463.7969 | 173403.2031
21:00 |  | 58.8642 | 453.5734 |  | F | 47.3488 | 98.2894 | 0.79999 | 213151.2031 | 174852.5
21:30 |  | 59.2607 | 445.9185 |  | F | 47.344 | 98.293 | 0.79999 | 210707.5938 | 172856.5938
22:00 |  | 57.5474 | 465.5207 |  | F | 47.1985 | 98.285 | 0.79999 | 212109.5938 | 174071.5938
22:30 |  | 55.9404 | 463.9014 |  | F | 46.8389 | 98.2681 | 0.79999 | 210314.2031 | 172762
23:00 |  | 59.5187 | 481.4494 |  | F | 46.5105 | 98.2574 | 0.79999 | 212481.0938 | 174702.7969
23:30 |  | 59.4409 | 459.4906 |  | F | 46.3727 | 98.2524 | 0.79999 | 211904.7969 | 174295
24:00 |  | 57.5387 | 462.9703 |  | F | 46.2115 | 98.2455 | 0.79999 | 212262.5 | 174665.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie