## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-16
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 180.9235 |  | F | 0.58118 | 71.3232 | 99.1387 | 5 | 34627.8471 | 25529.9489
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 110.8057 | 0 |  | 0.35385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 306.3594 |  |  | 306.3594 |  |  |  |  | 306.3594
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 186.9831 |  | F | 0.38311 | 66.4264 | 98.7887 | 5 | 36841.5391 | 27455.0796
01:00 |  | 188.8963 |  | F | 0.38309 | 66.7759 | 98.7928 | 5 | 36864.6562 | 27445.2222
01:30 |  | 182.099 |  | F | 0.38309 | 66.6248 | 98.8051 | 5 | 34961.6836 | 26043.2892
02:00 |  | 182.2878 |  | F | 0.38311 | 67.1134 | 98.8072 | 5 | 34545.332 | 25696.7578
02:30 |  | 184.0827 |  | F | 0.38309 | 67.6475 | 98.823 | 5 | 34545.9453 | 25661.0244
03:00 |  | 185.3644 |  | F | 0.3831 | 68.1117 | 98.8342 | 5 | 34573.918 | 25649.7739
03:30 |  | 186.6277 |  | F | 0.38313 | 68.4957 | 98.849 | 5 | 34501.4219 | 25571.0445
04:00 |  | 186.7528 |  | F | 0.3872 | 68.8772 | 98.8619 | 5 | 34531.75 | 25568.3404
04:30 |  | 182.9716 |  | F | 0.42506 | 69.165 | 98.8887 | 5 | 34554.8438 | 25570.8489
05:00 |  | 183.0645 |  | F | 0.3988 | 69.6187 | 98.9143 | 5 | 35792.5195 | 26458.5331
05:30 |  | 186.9719 |  | F | 0.43317 | 69.9809 | 98.9392 | 5 | 34648.2109 | 25592.0328
06:00 |  | 188.9592 |  | F | 0.39638 | 70.3087 | 98.9531 | 5 | 34626.9258 | 25555.4761
06:30 |  | 189.9702 |  | F | 0.41819 | 70.6851 | 98.9674 | 5 | 34696.4805 | 25582.4872
07:00 |  | 191.2903 |  | F | 0.38313 | 71.1144 | 98.9796 | 5 | 34524.0312 | 25426.7206
07:30 |  | 196.0903 |  | F | 0.39298 | 71.7004 | 99.0131 | 5 | 34542.9766 | 25406.0349
08:00 |  | 200.1038 |  | F | 0.3833 | 72.4038 | 99.0431 | 5 | 34569.4375 | 25381.4387
08:30 |  | 197.6916 |  | F | 0.38312 | 72.3366 | 99.0709 | 5 | 34727.4531 | 25509.5648
09:00 |  | 200.8858 |  | F | 0.3994 | 71.9335 | 99.0998 | 5 | 34623.7812 | 25470.5494
09:30 |  | 202.8799 |  | F | 0.6349 | 72.3568 | 99.1199 | 5 | 34430.6797 | 25302.5931
10:00 |  | 199.8057 |  | F | 0.81537 | 72.4224 | 99.1217 | 5 | 34671.6523 | 25475.3269
10:30 |  | 203.2032 |  | F | 0.72209 | 72.9834 | 99.1341 | 5 | 34443.4219 | 25269.766
11:00 |  | 203.8557 |  | F | 0.76531 | 73.7174 | 99.1501 | 5 | 33574.1562 | 24583.8636
11:30 |  | 192.085 |  | F | 0.76372 | 73.2525 | 99.1678 | 5 | 35283.9141 | 25875.0803
12:00 |  | 191.5756 |  | F | 0.47597 | 72.1976 | 99.1882 | 5 | 33970.2969 | 24992.9814
12:30 |  | 197.0343 |  | F | 0.38399 | 71.9228 | 99.1981 | 5 | 32813.8789 | 24163.8311
13:00 |  | 193.8043 |  | F | 0.38316 | 71.9048 | 99.2135 | 5 | 32783.6914 | 24146.584
13:30 |  | 191.3456 |  | F | 0.38367 | 72.675 | 99.2161 | 5 | 32858.4883 | 24148.4211
14:00 |  | 181.2069 |  | F | 0.48818 | 73.4293 | 99.2171 | 5 | 33501.0234 | 24567.3006
14:30 |  | 174.1286 |  | F | 0.48261 | 73.9454 | 99.2232 | 5 | 35109.8359 | 25710.3934
15:00 |  | 174.0671 |  | F | 0.42043 | 73.7593 | 99.2314 | 5 | 35176.5977 | 25775.2298
15:30 |  | 171.8125 |  | F | 0.39907 | 73.0707 | 99.2332 | 5 | 35207.6836 | 25849.783
16:00 |  | 169.1796 |  | F | 0.38577 | 72.6309 | 99.2395 | 5 | 35538.7734 | 26127.7042
16:30 |  | 167.7472 |  | F | 0.38358 | 72.7021 | 99.2537 | 5 | 35827.707 | 26338.4858
17:00 |  | 169.1852 |  | F | 0.38376 | 72.8761 | 99.2645 | 5 | 35871.0977 | 26359.9784
17:30 |  | 165.5029 |  | F | 0.39034 | 73.2495 | 99.2855 | 5 | 35877.8828 | 26342.112
18:00 |  | 168.1644 |  | F | 0.49427 | 73.4865 | 99.3108 | 5 | 35731.5312 | 26223.4185
18:30 |  | 164.5805 |  | F | 0.62416 | 73.2401 | 99.3256 | 5 | 34997.2031 | 25706.5831
19:00 |  | 167.2053 |  | F | 0.68043 | 72.4648 | 99.3342 | 5 | 34925.7227 | 25713.8585
19:30 |  | 163.6986 |  | F | 0.72182 | 72.1035 | 99.3443 | 5 | 34803.0625 | 25652.9739
20:00 |  | 167.6821 |  | F | 1.0338 | 71.8246 | 99.3507 | 5 | 33486.2344 | 24703.8953
20:30 |  | 166.7504 |  | F | 1.4061 | 71.7412 | 99.3702 | 5 | 33271.1641 | 24555.9952
21:00 |  | 167.9055 |  | F | 1.4598 | 71.834 | 99.3809 | 5 | 33291.9453 | 24567.3543
21:30 |  | 170.8323 |  | F | 1.3552 | 71.9166 | 99.3853 | 5 | 33315.4609 | 24579.9128
22:00 |  | 172.3094 |  | F | 1.0653 | 71.7373 | 99.3898 | 5 | 33721.3711 | 24893.4578
22:30 |  | 172.0992 |  | F | 1.2794 | 71.8667 | 99.3966 | 5 | 34128.7031 | 25186.4271
23:00 |  | 134.3109 |  | F | 1.005 | 71.2073 | 99.3909 | 5 | 34864.5664 | 25777.2663
23:30 |  | 158.3076 |  | F | 0.61082 | 71.0943 | 99.3968 | 5 | 34998.9961 | 25886.6832
24:00 |  | 160.9693 |  | F | 0.41635 | 70.5811 | 99.3953 | 5 | 34987.0117 | 25916.0679
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie