## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-31
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 18.1019 | 0.33489 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 52.1476 | 0.966 | 0.77133
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2865.6435 | 2865.6435 | 2865.6435
Výroba |  | x | x | 80895
Emisný faktor |  | x | x | 9.5349e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 18.2288 | 0.33887 |  | F | 54.1528 | 99.4499 | 0.89999 | 108188.5 | 107214.7969
01:00 |  | 18.0001 | 0.43879 |  | F | 53.7452 | 99.4489 | 0.89999 | 109846 | 108857.3984
01:30 |  | 18.4425 | 0.33434 |  | F | 53.3643 | 99.4356 | 0.89999 | 105321.7969 | 104374
02:00 |  | 18.4731 | 0.26407 |  | F | 53.0122 | 99.4197 | 0.89999 | 108333.3984 | 107358.3984
02:30 |  | 18.0681 | 0.41184 |  | F | 52.6431 | 99.406 | 0.89999 | 107848.7969 | 106878.1016
03:00 |  | 17.9887 | 0.24715 |  | F | 52.3202 | 99.4082 | 0.89999 | 105549.5 | 104599.6016
03:30 |  | 17.9376 | 0.11494 |  | F | 51.9961 | 99.4005 | 0.89999 | 110385.2969 | 109391.7969
04:00 |  | 17.9691 | 0.07904 |  | F | 51.705 | 99.4002 | 0.89999 | 108484.6016 | 107508.2969
04:30 |  | 18.1486 | 0.20877 |  | F | 51.5283 | 99.4055 | 0.89999 | 107599.3984 | 106630.8984
05:00 |  | 18.2171 | 0.00511 |  | F | 51.3716 | 99.3908 | 0.89999 | 109077 | 108095.2969
05:30 |  | 18.231 | 0.00124 |  | F | 51.2027 | 99.3864 | 0.89999 | 107563.2969 | 106595.2031
06:00 |  | 18.0657 | 0.00124 |  | F | 51.0271 | 99.3989 | 0.89999 | 107595.1016 | 106626.7031
06:30 |  | 18.1761 | 0.00124 |  | F | 50.9058 | 99.4023 | 0.89999 | 108088.7031 | 107115.8984
07:00 |  | 18.3343 | 0.10083 |  | F | 50.7952 | 99.4171 | 0.89999 | 103818.2031 | 102883.8984
07:30 |  | 17.9502 | 0.05685 |  | F | 50.5528 | 99.4321 | 0.89999 | 105301.7031 | 104354
08:00 |  | 17.5245 | 0.17638 |  | F | 50.4544 | 99.4492 | 0.89999 | 104267.7969 | 103329.2969
08:30 |  | 17.7101 | 0.08574 |  | F | 50.5532 | 99.4723 | 0.89999 | 104473.2031 | 103532.8984
09:00 |  | 17.7737 | 0.09391 |  | F | 50.7626 | 99.4882 | 0.89999 | 103697.7031 | 102764.5
09:30 |  | 17.7834 | 0.04909 |  | F | 51.033 | 99.4968 | 0.89999 | 103071.3984 | 102143.7969
10:00 |  | 17.8107 | 0.03193 |  | F | 51.5281 | 99.5077 | 0.89999 | 104965.2031 | 104020.5
10:30 |  | 18.3276 | 0.02676 |  | F | 52.9131 | 99.498 | 0.89999 | 141949.0938 | 140671.5
11:00 |  | 18.1689 | 0.06395 |  | F | 53.9485 | 99.4821 | 0.89999 | 119987.7969 | 118907.8984
11:30 |  | 18.6856 | 0.06958 |  | F | 52.481 | 99.4617 | 0.89999 | 182211.5 | 180571.5
12:00 |  | 18.6891 | 0.01256 |  | F | 51.0519 | 99.4504 | 0.89999 | 197564.2031 | 195786.0938
12:30 |  | 19.1156 | 0.00124 |  | F | 52.1025 | 99.4226 | 0.89999 | 190733.2969 | 189016.7031
13:00 |  | 19.0334 | 0.77212 |  | F | 52.9104 | 99.3999 | 0.89999 | 192277.7969 | 190547.2969
13:30 |  | 18.9693 | 0.80111 |  | F | 53.3281 | 99.3821 | 0.89999 | 188743.5 | 187044.7969
14:00 |  | 18.7191 | 0.47526 |  | F | 53.4632 | 99.3755 | 0.89999 | 191287.4062 | 189565.7969
14:30 |  | 18.6138 | 0.49384 |  | F | 53.6082 | 99.3771 | 0.89999 | 192965.7031 | 191229
15:00 |  | 18.6258 | 0.57975 |  | F | 53.8294 | 99.359 | 0.89999 | 192383.5 | 190652
15:30 |  | 18.516 | 0.5179 |  | F | 54.07 | 99.349 | 0.89999 | 177520.5938 | 175922.9062
16:00 |  | 18.4907 | 0.33891 |  | F | 56.8513 | 99.345 | 0.89999 | 96281.4062 | 95414.8828
16:30 |  | 18.9145 | 0.59785 |  | F | 58.1542 | 99.3295 | 0.89999 | 95051.1172 | 94195.6562
17:00 |  | 18.0719 | 0.74121 |  | F | 58.7848 | 99.3328 | 0.89999 | 96690.6328 | 95820.4219
17:30 |  | 17.9676 | 0.53157 |  | F | 59.0546 | 99.3294 | 0.89999 | 96977.2578 | 96104.4688
18:00 |  | 18.0197 | 0.77735 |  | F | 59.1313 | 99.3212 | 0.89999 | 96633.2969 | 95763.6328
18:30 |  | 17.7002 | 0.91829 |  | F | 59.2793 | 99.31 | 0.89999 | 96391.8438 | 95524.2891
19:00 |  | 17.5719 | 0.60253 |  | F | 59.1841 | 99.3078 | 0.89999 | 97130.1016 | 96255.9531
19:30 |  | 17.8546 | 0.45084 |  | F | 58.8647 | 99.3046 | 0.89999 | 98284.5234 | 97399.9531
20:00 |  | 17.4966 | 0.40364 |  | F | 58.2634 | 99.3281 | 0.89999 | 103324.1016 | 102394.2031
20:30 |  | 17.6771 | 0.49316 |  | F | 57.8275 | 99.3464 | 0.89999 | 99332.7578 | 98438.7734
21:00 |  | 17.5617 | 0.51855 |  | F | 57.5864 | 99.3663 | 0.89999 | 101341.1016 | 100429.1016
21:30 |  | 17.6682 | 0.46223 |  | F | 57.3118 | 99.3707 | 0.89999 | 100052.5 | 99152
22:00 |  | 17.6938 | 0.46452 |  | F | 56.9992 | 99.3581 | 0.89999 | 100270.6016 | 99368.1719
22:30 |  | 17.3291 | 0.4528 |  | F | 56.6203 | 99.3603 | 0.89999 | 100541.2969 | 99636.4219
23:00 |  | 17.7226 | 0.47819 |  | F | 56.3192 | 99.355 | 0.89999 | 102433.5 | 101511.5
23:30 |  | 17.4023 | 0.52832 |  | F | 55.9851 | 99.3642 | 0.89999 | 100542.8984 | 99638.0078
24:00 |  | 17.4492 | 0.45955 |  | F | 55.8762 | 99.3796 | 0.89999 | 100957.3984 | 100048.7969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie