## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-22
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 158.6945 |  | F | 0.38204 | 72.205 | 98.7268 | 5 | 35126.6117 | 25724.8415
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 97.8942 | 0 |  | 0.23575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 308.6981 |  |  | 308.6981 |  |  |  |  | 308.6981
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 184.5638 |  | F | 0.38204 | 75.8849 | 98.6971 | 5 | 36108.0195 | 26154.9992
01:00 |  | 183.5196 |  | F | 0.38205 | 75.9998 | 98.6916 | 5 | 36145.3516 | 26171.9698
01:30 |  | 182.0409 |  | F | 0.38204 | 76.1522 | 98.6863 | 5 | 36169.2812 | 26176.4534
02:00 |  | 178.7845 |  | F | 0.38205 | 76.1956 | 98.6782 | 5 | 36094.0078 | 26116.5875
02:30 |  | 177.9732 |  | F | 0.38206 | 76.2019 | 98.6814 | 5 | 36237.2344 | 26220.5959
03:00 |  | 179.6086 |  | F | 0.38206 | 76.308 | 98.6909 | 5 | 36187.2383 | 26178.9924
03:30 |  | 167.516 |  | F | 0.38206 | 76.3858 | 98.6887 | 5 | 36153.168 | 26147.9415
04:00 |  | 168.0695 |  | F | 0.38205 | 76.509 | 98.6791 | 5 | 36159.6875 | 26140.8877
04:30 |  | 161.614 |  | F | 0.38205 | 76.2879 | 98.6903 | 5 | 36108.0859 | 26123.0778
05:00 |  | 160.9765 |  | F | 0.38205 | 75.9197 | 98.6933 | 5 | 36133.6172 | 26169.9157
05:30 |  | 162.9246 |  | F | 0.38203 | 75.7239 | 98.7004 | 5 | 36109.5938 | 26169.0643
06:00 |  | 168.7628 |  | F | 0.38204 | 75.4754 | 98.7077 | 5 | 34928.8516 | 25333.2783
06:30 |  | 173.5047 |  | F | 0.38203 | 75.2543 | 98.7074 | 5 | 34549.4414 | 25073.9438
07:00 |  | 175.4876 |  | F | 0.38203 | 75.2614 | 98.7144 | 5 | 34560.5195 | 25083.2473
07:30 |  | 181.2887 |  | F | 0.38203 | 75.3598 | 98.7377 | 5 | 34627.3438 | 25130.5907
08:00 |  | 145.9683 |  | F | 0.38205 | 75.3268 | 98.7575 | 5 | 34538.0664 | 25073.1927
08:30 |  | 153.444 |  | F | 0.38204 | 75.4725 | 98.7715 | 5 | 34391.1406 | 24959.6285
09:00 |  | 168.7472 |  | F | 0.38202 | 75.912 | 98.7737 | 5 | 34289.1719 | 24854.8424
09:30 |  | 181.3174 |  | F | 0.38203 | 75.9916 | 98.7783 | 5 | 34248.1016 | 24820.5863
10:00 |  | 183.7596 |  | F | 0.38203 | 75.0546 | 98.7879 | 5 | 34246.5156 | 24888.6313
10:30 |  | 173.9519 |  | F | 0.38203 | 74.4321 | 98.7952 | 5 | 34181.3008 | 24887.5527
11:00 |  | 162.1464 |  | F | 0.38203 | 74.2444 | 98.8045 | 5 | 34283.5625 | 24977.8671
11:30 |  | 162.1519 |  | F | 0.38205 | 74.3104 | 98.7978 | 5 | 32758.1191 | 23860.3209
12:00 |  | 146.5567 |  | F | 0.38204 | 74.8252 | 98.7923 | 5 | 35855.1875 | 26076.0805
12:30 |  | 150.0497 |  | F | 0.38203 | 74.9322 | 98.7812 | 5 | 34552.7344 | 25118.3016
13:00 |  | 159.076 |  | F | 0.38205 | 74.2499 | 98.7733 | 5 | 35236.1367 | 25663.3427
13:30 |  | 164.5961 |  | F | 0.38206 | 73.2424 | 98.763 | 5 | 35184.2617 | 25697.4261
14:00 |  | 172.214 |  | F | 0.38204 | 72.2552 | 98.7463 | 5 | 35183.7734 | 25766.1701
14:30 |  | 171.5307 |  | F | 0.38205 | 71.3653 | 98.7398 | 5 | 35194.8633 | 25839.1671
15:00 |  | 180.7193 |  | F | 0.38202 | 70.5434 | 98.7387 | 5 | 35220.1719 | 25919.2991
15:30 |  | 184.091 |  | F | 0.38203 | 69.7805 | 98.7345 | 5 | 35228.7148 | 25982.1556
16:00 |  | 187.2371 |  | F | 0.38203 | 69.1561 | 98.7365 | 5 | 35201.1172 | 26009.6669
16:30 |  | 188.6416 |  | F | 0.38204 | 68.6733 | 98.7297 | 5 | 35219.3555 | 26058.1157
17:00 |  | 191.0119 |  | F | 0.38205 | 68.2533 | 98.7223 | 5 | 35200.3477 | 26074.1434
17:30 |  | 192.3999 |  | F | 0.38206 | 67.8841 | 98.7197 | 5 | 35181.5938 | 26087.7688
18:00 |  | 193.5068 |  | F | 0.38203 | 67.5077 | 98.7239 | 5 | 35165.3398 | 26105.6467
18:30 |  | 194.9923 |  | F | 0.38205 | 67.2317 | 98.7297 | 5 | 35179.1367 | 26138.5793
19:00 |  | 91.6955 |  | F | 0.38205 | 67.103 | 98.7305 | 5 | 35022.3867 | 26032.183
19:30 |  | 98.3874 |  | F | 0.38204 | 67.0941 | 98.7231 | 5 | 35067.8984 | 26064.7355
20:00 |  | 89.5 |  | F | 0.38204 | 67.0249 | 98.7078 | 5 | 35602.6289 | 26463.4591
20:30 |  | 80.2741 |  | F | 0.38205 | 66.8778 | 98.7053 | 5 | 35614.8242 | 26483.2962
21:00 |  | 84.1639 |  | F | 0.38203 | 66.8581 | 98.7052 | 5 | 35515.6641 | 26411.0718
21:30 |  | 95.458 |  | F | 0.38203 | 66.9046 | 98.7023 | 5 | 35392.2969 | 26314.9691
22:00 |  | 96.1595 |  | F | 0.38205 | 66.8684 | 98.6994 | 5 | 34454.8281 | 25619.895
22:30 |  | 111.2803 |  | F | 0.38206 | 66.9172 | 98.6983 | 5 | 34417.9258 | 25588.5034
23:00 |  | 144.6545 |  | F | 0.38202 | 66.8844 | 98.6929 | 5 | 34414.543 | 25587.0478
23:30 |  | 153.9021 |  | F | 0.38201 | 66.8565 | 98.6914 | 5 | 34370.2656 | 25555.8508
24:00 |  | 157.1141 |  | F | 0.38202 | 66.8856 | 98.6866 | 5 | 34193.9453 | 25421.3491
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie