## denny
Denný protokol za |  | 2023-07-26
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 148.3018 |  | F | 0.39218 | 67.3359 | 98.3093 | 5 | 35382.8681 | 26171.6399
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 92.557 | 0 |  | 0.24619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 314.0597 |  |  | 314.0597 |  |  |  |  | 314.0597
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 89.2335 |  | F | 0.38611 | 71.5143 | 98.1694 | 5 | 38761.3906 | 28281.0011
01:00 |  | 96.9467 |  | F | 0.39168 | 70.3943 | 98.1547 | 5 | 36823.0547 | 26950.3007
01:30 |  | 98.8892 |  | F | 0.39146 | 69.4067 | 98.1449 | 5 | 36855.5039 | 27049.1122
02:00 |  | 94.9495 |  | F | 0.39458 | 68.4587 | 98.1434 | 5 | 36924.8672 | 27174.8062
02:30 |  | 95.5939 |  | F | 0.39374 | 67.6539 | 98.1279 | 5 | 36828.5547 | 27163.6442
03:00 |  | 101.9529 |  | F | 0.39138 | 66.9712 | 98.1243 | 5 | 36941.4258 | 27300.581
03:30 |  | 104.8043 |  | F | 0.39345 | 66.3948 | 98.1094 | 5 | 36901.2148 | 27313.0205
04:00 |  | 107.1807 |  | F | 0.39735 | 65.8831 | 98.0776 | 5 | 36931.5508 | 27367.8561
04:30 |  | 116.3417 |  | F | 0.38993 | 65.4459 | 98.0708 | 5 | 37031.0352 | 27475.1043
05:00 |  | 116.4295 |  | F | 0.39011 | 65.1518 | 98.0877 | 5 | 37399.5938 | 27777.4672
05:30 |  | 115.7881 |  | F | 0.39495 | 64.93 | 98.079 | 5 | 37324.3555 | 27737.2975
06:00 |  | 119.1974 |  | F | 0.39497 | 64.765 | 98.0836 | 5 | 37297.0117 | 27731.8033
06:30 |  | 124.5095 |  | F | 0.3961 | 64.686 | 98.0924 | 5 | 37294.0508 | 27738.5953
07:00 |  | 117.5495 |  | F | 0.39206 | 64.6984 | 98.0975 | 5 | 37312.9375 | 27753.0731
07:30 |  | 124.2774 |  | F | 0.38746 | 64.7419 | 98.1132 | 5 | 37291.7422 | 27738.1632
08:00 |  | 131.9882 |  | F | 0.39027 | 64.866 | 98.1239 | 5 | 37349.0117 | 27773.5769
08:30 |  | 129.7261 |  | F | 0.38496 | 65.028 | 98.1321 | 5 | 37336.3672 | 27753.2035
09:00 |  | 133.7482 |  | F | 0.39093 | 65.2853 | 98.1382 | 5 | 37287.1758 | 27697.2847
09:30 |  | 136.123 |  | F | 0.39351 | 65.5812 | 98.1518 | 5 | 37282.4453 | 27673.4253
10:00 |  | 138.5091 |  | F | 0.39267 | 65.9315 | 98.1651 | 5 | 37286.4531 | 27651.5558
10:30 |  | 129.0542 |  | F | 0.39969 | 66.2823 | 98.2034 | 5 | 37234.6758 | 27595.3816
11:00 |  | 154.0314 |  | F | 0.39498 | 66.5679 | 98.2255 | 5 | 37175.5586 | 27534.6121
11:30 |  | 181.5689 |  | F | 0.39646 | 66.7569 | 98.2253 | 5 | 37196.2969 | 27534.575
12:00 |  | 195.3551 |  | F | 0.38606 | 66.9467 | 98.2338 | 5 | 37188.5312 | 27515.8506
12:30 |  | 211.4101 |  | F | 0.38915 | 67.0967 | 98.2336 | 5 | 36959.9727 | 27334.623
13:00 |  | 221.6855 |  | F | 0.38799 | 67.322 | 98.2457 | 5 | 36627.4219 | 27074.0909
13:30 |  | 222.28 |  | F | 0.39101 | 67.6093 | 98.2569 | 5 | 36257.3945 | 26781.041
14:00 |  | 231.9683 |  | F | 0.38455 | 67.5938 | 98.2853 | 5 | 34315.9297 | 25355.4651
14:30 |  | 204.1586 |  | F | 0.38802 | 67.3509 | 98.337 | 5 | 33588.2812 | 24848.6053
15:00 |  | 199.5364 |  | F | 0.39129 | 67.1344 | 98.3694 | 5 | 32713.8418 | 24225.0566
15:30 |  | 200.5045 |  | F | 0.38902 | 67.1067 | 98.3967 | 5 | 32671.4609 | 24202.3762
16:00 |  | 208.2329 |  | F | 0.38913 | 67.1494 | 98.4141 | 5 | 32641.3711 | 24181.3168
16:30 |  | 208.9376 |  | F | 0.38785 | 67.2745 | 98.4339 | 5 | 32696.3027 | 24217.9683
17:00 |  | 203.1841 |  | F | 0.39134 | 67.4299 | 98.4499 | 5 | 32946.0781 | 24395.8121
17:30 |  | 200.0271 |  | F | 0.38698 | 67.6184 | 98.4826 | 5 | 33432.5664 | 24750.5821
18:00 |  | 174.0215 |  | F | 0.38501 | 67.849 | 98.4964 | 5 | 33441.9492 | 24744.2349
18:30 |  | 156.8803 |  | F | 0.38935 | 68.1932 | 98.5072 | 5 | 33473.8711 | 24745.6037
19:00 |  | 156.7569 |  | F | 0.38844 | 68.4711 | 98.5189 | 5 | 33476.6875 | 24730.4884
19:30 |  | 148.9 |  | F | 0.38981 | 68.7195 | 98.537 | 5 | 33491.4883 | 24727.9847
20:00 |  | 146.4991 |  | F | 0.41103 | 68.9923 | 98.569 | 5 | 33415.6172 | 24660.301
20:30 |  | 144.6878 |  | F | 0.40038 | 69.1796 | 98.5886 | 5 | 33382.9023 | 24627.5762
21:00 |  | 147.9699 |  | F | 0.39582 | 69.2609 | 98.6005 | 5 | 33395.6367 | 24634.1034
21:30 |  | 144.6975 |  | F | 0.39156 | 69.3018 | 98.6112 | 5 | 32867.9336 | 24244.5709
22:00 |  | 140.5161 |  | F | 0.40496 | 69.2981 | 98.6255 | 5 | 32627.0059 | 24070.5992
22:30 |  | 129.9506 |  | F | 0.39105 | 69.3026 | 98.6307 | 5 | 32589.9434 | 24044.2222
23:00 |  | 123.6235 |  | F | 0.39696 | 69.3975 | 98.6518 | 5 | 32696.8262 | 24121.544
23:30 |  | 119.9414 |  | F | 0.4025 | 69.5199 | 98.6621 | 5 | 32712.0449 | 24126.6708
24:00 |  | 118.3676 |  | F | 0.38673 | 69.6079 | 98.6651 | 5 | 32700.3359 | 24112.5859
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie