## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-25
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 140.9801 |  | F | 0.40802
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 184.0633 |  |  | 0.526
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1298.6231 |  |  | 1298.6231
Výroba |  | x | x |  | 285205
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.8443e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 117.1297 |  | F | 0.3759 | 78.1819 | 99.7008 | 5 | 62735.5781 | 45604.7692
01:00 |  | 118.6808 |  | F | 0.52774 | 78.0381 | 99.6926 | 5 | 62768.2695 | 45643.46
01:30 |  | 108.2838 |  | F | 0.67696 | 77.9648 | 99.6824 | 5 | 62723.4297 | 45615.7311
02:00 |  | 106.2262 |  | F | 0.41791 | 77.9256 | 99.6609 | 5 | 62670.5977 | 45572.5416
02:30 |  | 106.62 |  | F | 0.37597 | 77.9039 | 99.6409 | 5 | 62607.6055 | 45520.4307
03:00 |  | 105.369 |  | F | 0.37587 | 77.873 | 99.6283 | 5 | 62811.1641 | 45666.6739
03:30 |  | 105.1455 |  | F | 0.37589 | 77.8532 | 99.629 | 5 | 62729.7617 | 45610.3859
04:00 |  | 102.4178 |  | F | 0.44398 | 77.8579 | 99.6286 | 5 | 62755.9414 | 45628.6238
04:30 |  | 102.1609 |  | F | 0.61387 | 77.8401 | 99.6199 | 5 | 62718.8398 | 45599.9694
05:00 |  | 115.8699 |  | F | 0.56387 | 77.8778 | 99.6108 | 5 | 62874.1953 | 45703.8224
05:30 |  | 169.3547 |  | F | 0.39456 | 77.8447 | 99.6055 | 5 | 63158.6328 | 45912.4705
06:00 |  | 200.5217 |  | F | 0.37587 | 77.6263 | 99.6023 | 5 | 63454.3594 | 46154.6876
06:30 |  | 197.7131 |  | F | 0.3759 | 77.0152 | 99.6073 | 5 | 63699.7734 | 46416.4218
07:00 |  | 199.9394 |  | F | 0.37589 | 76.1271 | 99.6096 | 5 | 64453.4219 | 47086.0832
07:30 |  | 206.2252 |  | F | 0.37591 | 75.0522 | 99.6143 | 5 | 64561.7812 | 47313.0408
08:00 |  | 214.5645 |  | F | 0.37594 | 74.5985 | 99.6221 | 5 | 64158.6875 | 47082.675
08:30 |  | 154.7938 |  | F | 0.37596 | 74.4549 | 99.6304 | 5 | 63486.043 | 46612.1914
09:00 |  | 69.1027 |  | F | 0.37598 | 74.8879 | 99.6385 | 5 | 62887.5234 | 46119.046
09:30 |  | 144.8128 |  | F | 0.44338 | 75.1801 | 99.6473 | 5 | 63195.8008 | 46310.343
10:00 |  | 111.6646 |  | F | 0.45211 | 75.3961 | 99.6545 | 5 | 62769.4492 | 45972.7248
10:30 |  | 116.0733 |  | F | 0.37604 | 76.154 | 99.6515 | 5 | 62186.3711 | 45445.4806
11:00 |  | 119.8929 |  | F | 0.38959 | 65.9283 | 99.6718 | 5 | 69194.6484 | 52102.6753
11:30 |  | 143.0053 |  | F | 0.39433 | 57.343 | 99.6605 | 5 | 76257.4297 | 58905.8629
12:00 |  | 161.2965 |  | F | 0.38972 | 59.825 | 99.6225 | 5 | 79601.6484 | 61007.5083
12:30 |  | 149.4495 |  | F | 0.37614 | 61.2353 | 99.5974 | 5 | 81583.1719 | 62246.7526
13:00 |  | 154.3578 |  | F | 0.4089 | 62.8867 | 99.5862 | 5 | 81233.3281 | 61668.2984
13:30 |  | 160.2269 |  | F | 0.43767 | 64.9534 | 99.5729 | 5 | 80884.0625 | 61019.668
14:00 |  | 142.4684 |  | F | 0.37644 | 67.4534 | 99.5622 | 5 | 81024.8125 | 60670.6864
14:30 |  | 124.0893 |  | F | 0.37607 | 69.9248 | 99.5585 | 5 | 81005.8047 | 60217.2425
15:00 |  | 121.7122 |  | F | 0.37608 | 71.8695 | 99.563 | 5 | 81408.2969 | 60178.0672
15:30 |  | 119.4557 |  | F | 0.37608 | 73.0832 | 99.5658 | 5 | 81622.1328 | 60126.3397
16:00 |  | 155.0426 |  | F | 0.3761 | 74.2601 | 99.5767 | 5 | 81295.3984 | 59689.3346
16:30 |  | 180.8772 |  | F | 0.37611 | 75.574 | 99.5883 | 5 | 81445.8906 | 59581.4282
17:00 |  | 229.7103 |  | F | 0.37862 | 76.9356 | 99.6042 | 5 | 81812.2969 | 59626.2469
17:30 |  | 161.9757 |  | F | 0.44012 | 78.1532 | 99.6271 | 5 | 81433.5 | 59158.0276
18:00 |  | 74.7278 |  | F | 0.40472 | 79.1913 | 99.6505 | 5 | 80529.0547 | 58342.3162
18:30 |  | 129.9974 |  | F | 0.43428 | 80.2071 | 99.6749 | 5 | 81092 | 58595.6498
19:00 |  | 139.7157 |  | F | 0.43754 | 80.3449 | 99.7082 | 5 | 84511.5391 | 61063.1013
19:30 |  | 140.4964 |  | F | 0.40719 | 78.7805 | 99.7371 | 5 | 83769.4219 | 60813.6054
20:00 |  | 139.4861 |  | F | 0.37619 | 77.8616 | 99.7574 | 5 | 84707.4297 | 61668.075
20:30 |  | 147.2122 |  | F | 0.37596 | 77.5002 | 99.7715 | 5 | 84934.3828 | 61905.7776
21:00 |  | 150.7573 |  | F | 0.37593 | 77.5502 | 99.7766 | 5 | 84853.2188 | 61840.9881
21:30 |  | 154.9235 |  | F | 0.37593 | 77.7088 | 99.7765 | 5 | 84781.1797 | 61760.4754
22:00 |  | 162.4902 |  | F | 0.37594 | 77.9585 | 99.7813 | 5 | 84873.3828 | 61786.6588
22:30 |  | 163.185 |  | F | 0.37594 | 78.2427 | 99.7888 | 5 | 85237.5469 | 62006.2298
23:00 |  | 119.8995 |  | F | 0.37594 | 78.2871 | 99.7997 | 5 | 84717.9922 | 61627.2217
23:30 |  | 120.8997 |  | F | 0.37594 | 77.7929 | 99.8075 | 5 | 84714.3906 | 61716.191
24:00 |  | 127.0227 |  | F | 0.37593 | 77.6233 | 99.8122 | 5 | 84139.8672 | 61330.1616
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie