## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-25
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 62.1826 | 793.1188 | 0.081977
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 667.1406 | 8568.602 | 0.87371
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10816.9099 | 10816.9099 | 10816.9099
Výroba |  | x | x | 285205
Emisný faktor |  | x | x | 3.0634e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 19.6231 | 782.236 | 0 | 73.282 | 99.9252 | 0.89999 | 591923.4375 | 456234.3794
01:00 |  | 20.1436 | 784.0172 | 0 | 73.0369 | 99.9356 | 0.89999 | 596886.375 | 460433.217
01:30 |  | 20.9116 | 774.7973 | 0 | 72.9329 | 99.9416 | 0.89999 | 594810.375 | 458997.1701
02:00 |  | 19.9158 | 748.2653 | 0 | 72.6723 | 99.9083 | 0.89999 | 598178.9375 | 461790.3939
02:30 |  | 20.3097 | 731.1997 | 0 | 72.0623 | 99.8965 | 0.89999 | 596241.375 | 461053.6199
03:00 |  | 20.5633 | 741.5666 | 0 | 71.7656 | 99.895 | 0.89999 | 594100.75 | 459786.5058
03:30 |  | 18.8401 | 773.364 | 0 | 71.4164 | 99.907 | 0.89999 | 599136.6875 | 464209.8263
04:00 |  | 19.57 | 744.4203 | 0 | 70.9646 | 99.9186 | 0.89999 | 598438.125 | 464331.3558
04:30 |  | 20.8009 | 735.5925 | 0 | 70.5911 | 99.9228 | 0.89999 | 594942.375 | 462139.866
05:00 |  | 21.0487 | 744.374 | 0 | 70.1631 | 99.9224 | 0.89999 | 597527.1875 | 464724.7192
05:30 |  | 20.6183 | 757.1816 | 0 | 69.8122 | 99.9198 | 0.89999 | 597510.5 | 465174.751
06:00 |  | 24.4201 | 718.6345 | 0 | 69.484 | 99.9159 | 0.89999 | 600279.1875 | 467759.4769
06:30 |  | 25.5886 | 709.7554 | 0 | 68.8665 | 99.9329 | 0.89999 | 600738.5 | 469042.4742
07:00 |  | 26.5303 | 715.9768 | 0 | 68.8847 | 99.9539 | 0.89999 | 600715.9375 | 469098.5286
07:30 |  | 36.0008 | 704.0748 | 0 | 69.4249 | 99.9624 | 0.89999 | 596244.25 | 464912.0836
08:00 |  | 40.4535 | 715.4641 | 0 | 70.0415 | 99.9778 | 0.89999 | 597486.8125 | 465115.3078
08:30 |  | 48.4718 | 730.724 | 0 | 70.9811 | 100.0075 | 0.89999 | 596898.125 | 463526.2264
09:00 |  | 51.6045 | 732.7215 | 0 | 71.8833 | 100.0344 | 0.89999 | 594626.9375 | 460679.0168
09:30 |  | 51.9788 | 748.4589 | 0 | 72.8509 | 100.0531 | 0.89999 | 591892.5625 | 457363.7098
10:00 |  | 55.0811 | 758.6709 | 0 | 74.2125 | 100.0641 | 0.89999 | 588544.8125 | 453044.107
10:30 |  | 48.2313 | 764.7053 | 0 | 75.733 | 100.0629 | 0.89999 | 582796 | 446658.1967
11:00 |  | 64.8167 | 788.4844 | 0 | 76.7712 | 100.0517 | 0.89999 | 588717.375 | 449807.3999
11:30 |  | 75.2382 | 788.0135 | 0 | 77.8526 | 100.0342 | 0.89999 | 585686.5 | 446034.7108
12:00 |  | 82.5733 | 769.2782 | 0.03719 | 78.6684 | 100.0281 | 0.89999 | 584564.125 | 444120.7489
12:30 |  | 86.1511 | 774.7854 | 0.07102 | 79.4139 | 100.0035 | 0.89999 | 584182.1875 | 442783.1243
13:00 |  | 90.5439 | 774.9851 | 0.10016 | 80.1464 | 99.9686 | 0.89999 | 585650 | 442820.6426
13:30 |  | 95.2714 | 761.6621 | 0.1153 | 80.4966 | 99.9287 | 0.89999 | 587181.375 | 443362.237
14:00 |  | 96.0192 | 762.979 | 0.10591 | 81.033 | 99.9064 | 0.89999 | 588415.1875 | 443521.7468
14:30 |  | 108.6653 | 771.4617 | 0.1301 | 81.055 | 99.8793 | 0.89999 | 586556.6875 | 441973.4077
15:00 |  | 122.0156 | 784.5272 | 0.15835 | 81.1247 | 99.8697 | 0.89999 | 587301.75 | 442405.275
15:30 |  | 127.1901 | 786.4377 | 0.19355 | 81.5652 | 99.8605 | 0.89999 | 584065.8125 | 439380.8656
16:00 |  | 127.1006 | 812.3265 | 0.18967 | 82.1959 | 99.8652 | 0.89999 | 590441.125 | 443409.1751
16:30 |  | 122.7803 | 834.208 | 0.23663 | 82.5783 | 99.8665 | 0.89999 | 590950.125 | 443320.2395
17:00 |  | 108.9422 | 861.5053 | 0.26579 | 82.3037 | 99.8921 | 0.89999 | 588418.5 | 441875.4553
17:30 |  | 110.9596 | 871.5079 | 0.28119 | 81.9921 | 99.8869 | 0.89999 | 587869.75 | 441827.6469
18:00 |  | 99.6193 | 867.6333 | 0.26483 | 81.3498 | 99.8876 | 0.89999 | 589208.625 | 443639.1824
18:30 |  | 94.5371 | 881.2433 | 0.23251 | 80.2672 | 99.9101 | 0.89999 | 589219 | 445106.1954
19:00 |  | 96.6358 | 899.5386 | 0.19262 | 79.0797 | 99.9356 | 0.89999 | 593773.4375 | 450174.0432
19:30 |  | 95.6937 | 927.3944 | 0.20324 | 78.1263 | 99.9647 | 0.89999 | 591816.6875 | 450039.3256
20:00 |  | 90.7943 | 906.5462 | 0.2216 | 77.3543 | 99.9821 | 0.89999 | 589089.75 | 449030.2746
20:30 |  | 95.7017 | 876.4288 | 0.25066 | 76.6366 | 100.0101 | 0.89999 | 596135.9375 | 455461.207
21:00 |  | 86.44 | 856.5319 | 0.27709 | 76.0825 | 100.0292 | 0.89999 | 588755.25 | 450622.0345
21:30 |  | 54.532 | 860.8154 | 0.18624 | 75.1936 | 100.0288 | 0.89999 | 565093.9375 | 433614.0885
22:00 |  | 45.4881 | 853.7816 | 0.0765 | 74.4133 | 100.0338 | 0.89999 | 560978.5 | 431443.9267
22:30 |  | 43.9041 | 846.6508 | 0.03685 | 73.8814 | 100.0594 | 0.89999 | 558910 | 430622.1867
23:00 |  | 37.6303 | 849.9157 | 0.02934 | 73.4701 | 100.082 | 0.89999 | 554344.875 | 427708.4568
23:30 |  | 40.5392 | 842.2867 | 0.03367 | 73.0713 | 100.1071 | 0.89999 | 556955.25 | 430325.3007
24:00 |  | 54.2752 | 842.5737 | 0.04487 | 72.7215 | 100.1209 | 0.89999 | 560181.9375 | 433315.9926
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie