## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-24
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 283.6002 |  | F | 0.0031277 |  | 74.1851 |  | 98.4137 | 5.1 | 81631.7069 | 59185.3329
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 402.7079 | 0 |  | 0.016206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 710.224 |  |  | 710.224 | [6 empty] | 710.224
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 288.3958 |  | F | 0 |  | 73.869 |  | 98.2814 | 5.1 | 85473.7422 | 61945.3555
01:00 |  | 277.2456 |  | F | 0 |  | 74.3211 |  | 98.2871 | 5.1 | 85834.7656 | 62129.656
01:30 |  | 264.1197 |  | F | 0 |  | 73.8751 |  | 98.283 | 5.1 | 85564.2969 | 62010.9
02:00 |  | 275.0198 |  | F | 0 |  | 73.3284 |  | 98.2683 | 5.1 | 85090.8203 | 61755.8172
02:30 |  | 299.2342 |  | F | 0 |  | 73.5256 |  | 98.2711 | 5.1 | 84870.2031 | 61562.4326
03:00 |  | 298.8027 |  | F | 0 |  | 74.0411 |  | 98.2534 | 5.1 | 85215.3672 | 61709.9114
03:30 |  | 265.437 |  | F | 0 |  | 73.9093 |  | 98.2564 | 5.1 | 85038.6797 | 61607.2001
04:00 |  | 267.9534 |  | F | 0 |  | 73.7991 |  | 98.2474 | 5.1 | 84854.9531 | 61488.0078
04:30 |  | 303.6634 |  | F | 0 |  | 73.9022 |  | 98.2527 | 5.1 | 84652.5703 | 61326.4701
05:00 |  | 282.5158 |  | F | 0 |  | 73.8625 |  | 98.2375 | 5.1 | 84046.9844 | 60885.2479
05:30 |  | 269.6805 |  | F | 0 |  | 73.8939 |  | 98.2333 | 5.1 | 84791.6875 | 61416.5776
06:00 |  | 277.8139 |  | F | 0 |  | 74.0117 |  | 98.2472 | 5.1 | 85145.1719 | 61660.378
06:30 |  | 279.5269 |  | F | 0 |  | 73.7696 |  | 98.2666 | 5.1 | 85166.6562 | 61731.1792
07:00 |  | 284.8572 |  | F | 0 |  | 73.8493 |  | 98.2873 | 5.1 | 84043.5703 | 60915.9548
07:30 |  | 297.8221 |  | F | 0 |  | 74.1468 |  | 98.3143 | 5.1 | 82598.5625 | 59833.754
08:00 |  | 288.0533 |  | F | 0 |  | 73.9908 |  | 98.3284 | 5.1 | 82327.6719 | 59672.8865
08:30 |  | 297.0617 |  | F | 0 |  | 73.7689 |  | 98.3223 | 5.1 | 82092.8125 | 59536.9997
09:00 |  | 286.3108 |  | F | 0 |  | 74.2881 |  | 98.3356 | 5.1 | 81911.8828 | 59325.0525
09:30 |  | 280.3857 |  | F | 0 |  | 74.5732 |  | 98.3691 | 5.1 | 83758.5859 | 60633.4765
10:00 |  | 276.9592 |  | F | 0 |  | 74.0377 |  | 98.3649 | 5.1 | 85070.3438 | 61675.4112
10:30 |  | 289.6478 |  | F | 0 |  | 73.6837 |  | 98.377 | 5.1 | 84762.1562 | 61522.2302
11:00 |  | 300.5693 |  | F | 0.00621 |  | 73.9206 |  | 98.4019 | 5.1 | 84731.7266 | 61473.7355
11:30 |  | 289.2907 |  | F | 0 |  | 74.364 |  | 98.3975 | 5.1 | 83646.125 | 60606.0204
12:00 |  | 255.3531 |  | F | 0 |  | 74.6375 |  | 98.4041 | 5.1 | 82803.0938 | 59952.0326
12:30 |  | 261.4908 |  | F | 0.0008 |  | 74.4732 |  | 98.4124 | 5.1 | 82714.4609 | 59921.217
13:00 |  | 278.7809 |  | F | 0.0115 |  | 74.3565 |  | 98.4193 | 5.1 | 82634.8906 | 59887.8848
13:30 |  | 288.6763 |  | F | 0.02996 |  | 74.7299 |  | 98.43 | 5.1 | 83265.9844 | 60286.9743
14:00 |  | 295.1873 |  | F | 0.00373 |  | 74.9559 |  | 98.4305 | 5.1 | 82493 | 59688.8767
14:30 |  | 293.5552 |  | F | 0 |  | 74.7596 |  | 98.4293 | 5.1 | 80378.1328 | 58190.7452
15:00 |  | 281.2031 |  | F | 0 |  | 74.3202 |  | 98.4489 | 5.1 | 79369.5156 | 57544.65
15:30 |  | 294.8163 |  | F | 0 |  | 74.5909 |  | 98.4479 | 5.1 | 78386.3906 | 56787.0272
16:00 |  | 307.34 |  | F | 0 |  | 75.0289 |  | 98.4583 | 5.1 | 77755.4062 | 56265.0146
16:30 |  | 309.7596 |  | F | 0 |  | 74.9627 |  | 98.4719 | 5.1 | 77220.5625 | 55896.329
17:00 |  | 287.9431 |  | F | 0 |  | 74.3186 |  | 98.477 | 5.1 | 77018.1875 | 55856.0978
17:30 |  | 287.5148 |  | F | 0.03633 |  | 74.3581 |  | 98.4806 | 5.1 | 76900.0781 | 55766.1038
18:00 |  | 292.598 |  | F | 0 |  | 74.8607 |  | 98.4984 | 5.1 | 77315.8516 | 55996.8022
18:30 |  | 298.1508 |  | F | 0.04755 |  | 74.8522 |  | 98.5219 | 5.1 | 77425.9688 | 56091.2825
19:00 |  | 287.4505 |  | F | 0 |  | 74.2764 |  | 98.5503 | 5.1 | 77312.1797 | 56117.8707
19:30 |  | 249.1189 |  | F | 0 |  | 74.2611 |  | 98.5633 | 5.1 | 77282.5156 | 56106.2016
20:00 |  | 268.8445 |  | F | 0 |  | 74.506 |  | 98.5709 | 5.1 | 77729.9219 | 56395.586
20:30 |  | 280.5039 |  | F | 0 |  | 74.3719 |  | 98.579 | 5.1 | 77709.7109 | 56407.3056
21:00 |  | 286.2002 |  | F | 0 |  | 74.037 |  | 98.5953 | 5.1 | 77765.0938 | 56511.3304
21:30 |  | 288.8498 |  | F | 0 |  | 73.941 |  | 98.6121 | 5.1 | 77693.1328 | 56484.2332
22:00 |  | 298.4503 |  | F | 0 |  | 73.9052 |  | 98.6169 | 5.1 | 77335.6953 | 56232.9231
22:30 |  | 255.302 |  | F | 0 |  | 73.6993 |  | 98.6254 | 5.1 | 77148.8438 | 56135.2254
23:00 |  | 282.7751 |  | F | 0 |  | 73.7615 |  | 98.6448 | 5.1 | 77250.0938 | 56209.8536
23:30 |  | 292.5842 |  | F | 0 |  | 73.8942 |  | 98.6447 | 5.1 | 80662.8594 | 58670.6252
24:00 |  | 249.9921 |  | F | 0.01405 |  | 74.2925 |  | 98.6398 | 5.1 | 84061.0234 | 61069.1335
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie