## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-10
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 120.5479 |  | F | 0.445 | 71.1922 | 97.5424 | 5 | 36657.4964 | 26611.7293
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 76.3996 | 0 |  | 0.28317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 319.3408 |  |  | 319.3408 |  |  |  |  | 319.3408
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 72.4342 |  | F | 0.38325 | 64.2917 | 97.9032 | 5 | 38061.8242 | 28288.0602
01:00 |  | 72.2583 |  | F | 0.38326 | 64.6669 | 97.9005 | 5 | 38049.9258 | 28247.019
01:30 |  | 74.1131 |  | F | 0.38326 | 65.0117 | 97.8972 | 5 | 38069.1016 | 28231.5104
02:00 |  | 76.4364 |  | F | 0.38327 | 65.3695 | 97.8822 | 5 | 38070.3203 | 28198.2465
02:30 |  | 78.6632 |  | F | 0.38326 | 65.7542 | 97.8602 | 5 | 38031.1797 | 28130.9298
03:00 |  | 80.3608 |  | F | 0.38326 | 66.0883 | 97.863 | 5 | 38044.2305 | 28113.694
03:30 |  | 90.0257 |  | F | 0.38326 | 66.4329 | 97.8607 | 5 | 38117.9727 | 28138.94
04:00 |  | 93.3723 |  | F | 0.38542 | 66.7628 | 97.8487 | 5 | 38066.6172 | 28070.3065
04:30 |  | 92.9598 |  | F | 0.3868 | 67.0126 | 97.8303 | 5 | 38070.7891 | 28047.4949
05:00 |  | 97.9994 |  | F | 0.39205 | 67.3655 | 97.8089 | 5 | 38057.1406 | 28002.2597
05:30 |  | 100.4444 |  | F | 0.38428 | 67.6689 | 97.7909 | 5 | 38056.6406 | 27971.7996
06:00 |  | 104.0244 |  | F | 0.3967 | 67.9504 | 97.763 | 5 | 37656.625 | 27647.0651
06:30 |  | 110.3599 |  | F | 0.40294 | 68.1898 | 97.7297 | 5 | 37356.832 | 27398.3902
07:00 |  | 108.4998 |  | F | 0.40342 | 68.4347 | 97.713 | 5 | 37335.0156 | 27358.0659
07:30 |  | 110.5805 |  | F | 0.41033 | 68.7478 | 97.6896 | 5 | 37278.9844 | 27285.4591
08:00 |  | 109.8893 |  | F | 0.45197 | 69.0816 | 97.6774 | 5 | 37284.25 | 27259.2991
08:30 |  | 115.778 |  | F | 0.67448 | 69.4479 | 97.6646 | 5 | 37343.0625 | 27269.5268
09:00 |  | 117.5359 |  | F | 0.41183 | 69.7805 | 97.6508 | 5 | 37275.5781 | 27190.003
09:30 |  | 121.7906 |  | F | 0.39841 | 70.1033 | 97.6361 | 5 | 36593.9648 | 26663.6976
10:00 |  | 126.3114 |  | F | 0.38496 | 70.4681 | 97.6129 | 5 | 36495.1367 | 26557.1607
10:30 |  | 124.3605 |  | F | 0.38324 | 70.7857 | 97.5841 | 5 | 36349.4023 | 26418.8859
11:00 |  | 126.3387 |  | F | 0.38321 | 71.3468 | 97.5533 | 5 | 36355.7734 | 26372.1357
11:30 |  | 126.359 |  | F | 0.39983 | 71.8849 | 97.5479 | 5 | 36309.918 | 26296.3626
12:00 |  | 120.949 |  | F | 0.51115 | 72.3612 | 97.5277 | 5 | 37009.2812 | 26760.3455
12:30 |  | 118.0939 |  | F | 0.42182 | 72.8344 | 97.4888 | 5 | 37689.1992 | 27203.8523
13:00 |  | 119.6479 |  | F | 0.38325 | 73.3562 | 97.4337 | 5 | 37590.2031 | 27076.2369
13:30 |  | 114.6399 |  | F | 0.42075 | 73.8071 | 97.4116 | 5 | 37420.6914 | 26912.9926
14:00 |  | 126.0987 |  | F | 0.4917 | 74.1348 | 97.3908 | 5 | 36439.3047 | 26176.8564
14:30 |  | 128.2882 |  | F | 0.45969 | 74.3578 | 97.3835 | 5 | 35690.832 | 25620.8097
15:00 |  | 149.0239 |  | F | 0.4539 | 74.7121 | 97.3685 | 5 | 35923.8438 | 25757.8381
15:30 |  | 155.5635 |  | F | 0.46311 | 75.0176 | 97.3459 | 5 | 35589.9414 | 25490.1121
16:00 |  | 159.1244 |  | F | 0.44451 | 74.9744 | 97.3593 | 5 | 34670.9102 | 24838.4107
16:30 |  | 159.2636 |  | F | 0.4409 | 74.6501 | 97.3296 | 5 | 34766.7148 | 24922.6467
17:00 |  | 158.1085 |  | F | 0.43736 | 74.7643 | 97.3097 | 5 | 34765.2109 | 24908.3008
17:30 |  | 156.8342 |  | F | 0.45494 | 75.0395 | 97.3206 | 5 | 34888.9219 | 24979.9837
18:00 |  | 159.6094 |  | F | 0.47266 | 75.32 | 97.3326 | 5 | 34849.2656 | 24934.5785
18:30 |  | 158.9562 |  | F | 0.55426 | 75.5751 | 97.3454 | 5 | 34762.5781 | 24857.6279
19:00 |  | 159.0457 |  | F | 0.45855 | 75.5193 | 97.3466 | 5 | 34839.1836 | 24916.6954
19:30 |  | 100.5495 |  | F | 0.49122 | 74.6471 | 97.3486 | 5 | 34680.5547 | 24865.9551
20:00 |  | 116.372 |  | F | 0.49581 | 73.6712 | 97.3524 | 5 | 34595.2695 | 24875.5632
20:30 |  | 120.7164 |  | F | 0.51088 | 72.9295 | 97.3262 | 5 | 34542.7227 | 24884.3174
21:00 |  | 130.838 |  | F | 0.53512 | 72.5464 | 97.3196 | 5 | 34366.6094 | 24783.2154
21:30 |  | 137.5008 |  | F | 0.54579 | 72.6119 | 97.3008 | 5 | 35228.1992 | 25394.8079
22:00 |  | 143.0523 |  | F | 0.5357 | 73.2403 | 97.3001 | 5 | 36544.125 | 26295.449
22:30 |  | 145.0582 |  | F | 0.53831 | 73.8635 | 97.2917 | 5 | 37056.0703 | 26613.6304
23:00 |  | 144.6203 |  | F | 0.53077 | 74.507 | 97.2836 | 5 | 37617.8711 | 26964.851
23:30 |  | 138.877 |  | F | 0.50096 | 75.154 | 97.2753 | 5 | 37622.8008 | 26916.012
24:00 |  | 134.5704 |  | F | 0.47428 | 74.9822 | 97.2739 | 5 | 38079.2383 | 27255.6071
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie