## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-25
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 304.0846 |  | F | 0.00035667 |  | 74.2393 |  | 98.7321 | 5.1 | 83042.4194 | 60392.5503
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 440.5771 | 0 |  | 0.016536 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 724.7106 |  |  | 724.7106 | [6 empty] | 724.7106
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 255.9357 |  | F | 0 |  | 74.0823 |  | 98.6351 | 5.1 | 83287.25 | 60540.7429
01:00 |  | 270.5996 |  | F | 0 |  | 74.0181 |  | 98.6346 | 5.1 | 82435.6562 | 59932.521
01:30 |  | 276.6586 |  | F | 0 |  | 73.8957 |  | 98.6322 | 5.1 | 82746.9219 | 60178.5415
02:00 |  | 287.7481 |  | F | 0 |  | 73.8196 |  | 98.6175 | 5.1 | 82602.2031 | 60077.5531
02:30 |  | 286.5125 |  | F | 0 |  | 73.8171 |  | 98.6158 | 5.1 | 82458.4219 | 59972.3878
03:00 |  | 280.6716 |  | F | 0 |  | 73.5855 |  | 98.6214 | 5.1 | 82568.6875 | 60096.1097
03:30 |  | 282.9955 |  | F | 0 |  | 73.3232 |  | 98.6266 | 5.1 | 82538.8594 | 60123.0127
04:00 |  | 293.7339 |  | F | 0 |  | 73.1165 |  | 98.6225 | 5.1 | 82540.1328 | 60157.3707
04:30 |  | 294.0346 |  | F | 0 |  | 73.4569 |  | 98.6116 | 5.1 | 82447.0938 | 60023.8678
05:00 |  | 283.6766 |  | F | 0 |  | 73.3165 |  | 98.6239 | 5.1 | 82210.3516 | 59883.2592
05:30 |  | 283.8854 |  | F | 0 |  | 72.9419 |  | 98.6471 | 5.1 | 82199.4141 | 59954.216
06:00 |  | 290.17 |  | F | 0 |  | 72.8614 |  | 98.6649 | 5.1 | 82338.9141 | 60080.7464
06:30 |  | 284.8076 |  | F | 0 |  | 73.2896 |  | 98.6745 | 5.1 | 82477.5547 | 60113.3674
07:00 |  | 290.0829 |  | F | 0 |  | 73.6475 |  | 98.6731 | 5.1 | 82382.9297 | 59981.619
07:30 |  | 298.9967 |  | F | 0 |  | 73.1379 |  | 98.6698 | 5.1 | 82190.6094 | 59927.6484
08:00 |  | 302.7785 |  | F | 0 |  | 72.9599 |  | 98.6928 | 5.1 | 82376.3672 | 60107.9835
08:30 |  | 321.8659 |  | F | 0 |  | 73.4302 |  | 98.7173 | 5.1 | 82413.1328 | 60068.1021
09:00 |  | 278.3882 |  | F | 0 |  | 73.8606 |  | 98.7311 | 5.1 | 82273.8516 | 59900.5857
09:30 |  | 293.8579 |  | F | 0 |  | 73.7166 |  | 98.7377 | 5.1 | 82055.0781 | 59770.0906
10:00 |  | 355.5016 |  | F | 0 |  | 74.167 |  | 98.745 | 5.1 | 82158.1172 | 59771.9475
10:30 |  | 342.3907 |  | F | 0 |  | 75.0278 |  | 98.7605 | 5.1 | 82178.1484 | 59648.111
11:00 |  | 326.2129 |  | F | 0 |  | 75.2272 |  | 98.7784 | 5.1 | 81979.6016 | 59480.6739
11:30 |  | 300.0148 |  | F | 0 |  | 75.1282 |  | 98.7862 | 5.1 | 84475.6875 | 61313.9762
12:00 |  | 313.8125 |  | F | 0.0027 |  | 74.9971 |  | 98.7914 | 5.1 | 85956.3203 | 62415.4861
12:30 |  | 281.1831 |  | F | 0 |  | 75.2991 |  | 98.7955 | 5.1 | 85483.7891 | 62021.1358
13:00 |  | 291.5481 |  | F | 0 |  | 75.796 |  | 98.7964 | 5.1 | 85624.8281 | 62035.5135
13:30 |  | 289.3391 |  | F | 0 |  | 75.9094 |  | 98.7965 | 5.1 | 85656.1797 | 62038.1797
14:00 |  | 284.1848 |  | F | 0 |  | 75.5001 |  | 98.7926 | 5.1 | 85717.2422 | 62152.8064
14:30 |  | 288.9082 |  | F | 0 |  | 75.4715 |  | 98.7936 | 5.1 | 85629.5312 | 62094.9214
15:00 |  | 339.0987 |  | F | 0 |  | 75.8667 |  | 98.7863 | 5.1 | 85630.0781 | 62020.4481
15:30 |  | 323.3084 |  | F | 0 |  | 76.0728 |  | 98.7793 | 5.1 | 85764.9531 | 62077.0584
16:00 |  | 283.5858 |  | F | 0 |  | 75.795 |  | 98.772 | 5.1 | 85555.4922 | 61970.1872
16:30 |  | 287.1045 |  | F | 0 |  | 75.4043 |  | 98.7666 | 5.1 | 85640.8516 | 62098.1398
17:00 |  | 283.4182 |  | F | 0 |  | 75.6923 |  | 98.7651 | 5.1 | 85417.9453 | 61884.4452
17:30 |  | 353.4938 |  | F | 0 |  | 75.9483 |  | 98.7743 | 5.1 | 84846.2656 | 61430.9101
18:00 |  | 300.8383 |  | F | 0 |  | 75.3662 |  | 98.7717 | 5.1 | 84750.5625 | 61462.4711
18:30 |  | 320.5068 |  | F | 0 |  | 74.6853 |  | 98.7698 | 5.1 | 84269.7969 | 61232.2858
19:00 |  | 338.3114 |  | F | 0 |  | 74.2452 |  | 98.7744 | 5.1 | 81473.8594 | 59278.4523
19:30 |  | 348.4662 |  | F | 0 |  | 74.387 |  | 98.7874 | 5.1 | 81440.5469 | 59237.8432
20:00 |  | 348.6145 |  | F | 0 |  | 74.0895 |  | 98.8001 | 5.1 | 81452.8516 | 59305.1701
20:30 |  | 300.8398 |  | F | 0.01442 |  | 73.7388 |  | 98.8055 | 5.1 | 81259.4375 | 59227.4129
21:00 |  | 302.6667 |  | F | 0 |  | 73.6643 |  | 98.8052 | 5.1 | 81122.3984 | 59140.0595
21:30 |  | 305.7284 |  | F | 0 |  | 73.7202 |  | 98.8011 | 5.1 | 80997.3672 | 59036.8841
22:00 |  | 304.2381 |  | F | 0 |  | 73.605 |  | 98.804 | 5.1 | 81434.9844 | 59377.3286
22:30 |  | 307.3671 |  | F | 0 |  | 73.4105 |  | 98.7942 | 5.1 | 81131.3594 | 59183.2745
23:00 |  | 343.6474 |  | F | 0 |  | 73.3132 |  | 98.7796 | 5.1 | 80837.0078 | 58976.3753
23:30 |  | 358.6108 |  | F | 0 |  | 72.8359 |  | 98.764 | 5.1 | 80765.2031 | 58995.9947
24:00 |  | 315.7203 |  | F | 0 |  | 72.8448 |  | 98.7546 | 5.1 | 80842.2969 | 59045.1961
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie