## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-13
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 73.715 | 497.2273 | 0.245 | 36.5313 | 97.8523 | 0.79999 | 198285.6641 | 168448.9557
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 284.9775 | 1914.4931 | 0.90131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2021.3875 | 2021.3875 | 2021.3875 |  |  |  |  | 2021.3875
Výroba |  | x | x | 6355
Emisný faktor |  | x | x | 0.00014183
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 70.528 | 511.4438 | 0.16875 | 38.4103 | 97.6946 | 0.79999 | 183510.2969 | 153919.2969
01:00 |  | 73.7039 | 502.301 | 0.18045 | 38.6246 | 97.7031 | 0.79999 | 184318.7031 | 154504.4062
01:30 |  | 69.5215 | 536.699 | 0.18356 | 38.6743 | 97.7079 | 0.79999 | 183537 | 153831.9062
02:00 |  | 69.861 | 550.6549 | 0.1552 | 38.7328 | 97.71 | 0.79999 | 184171.2031 | 154338.0938
02:30 |  | 72.5281 | 524.3607 | 0.1513 | 38.6994 | 97.7174 | 0.79999 | 183392 | 153713.0938
03:00 |  | 71.2054 | 517.9486 | 0.17762 | 38.7071 | 97.7197 | 0.79999 | 183134.0938 | 153496.5938
03:30 |  | 69.1113 | 530.8553 | 0.19441 | 38.6309 | 97.7452 | 0.79999 | 183385.2031 | 153784.7969
04:00 |  | 67.8824 | 534.7295 | 0.19765 | 38.5904 | 97.7515 | 0.79999 | 184026.5 | 154352.5
04:30 |  | 66.0611 | 501.8135 | 0.17347 | 38.0587 | 97.7646 | 0.79999 | 184351 | 154909.9062
05:00 |  | 69.1913 | 501.4453 | 0.18036 | 37.8772 | 97.7703 | 0.79999 | 184070.9062 | 154773.9062
05:30 |  | 68.5713 | 500.1092 | 0.20687 | 37.8984 | 97.7714 | 0.79999 | 183672.2031 | 154429.2969
06:00 |  | 66.0477 | 505.3555 | 0.23274 | 37.6748 | 97.7771 | 0.79999 | 183725.7969 | 154594.7031
06:30 |  | 67.593 | 488.9418 | 0.23665 | 36.7565 | 97.7786 | 0.79999 | 184692.7969 | 155871.2031
07:00 |  | 72.6197 | 526.3049 | 0.26956 | 36.4236 | 97.7868 | 0.79999 | 184948 | 156267.7031
07:30 |  | 78.5237 | 519.7029 | 0.2626 | 35.9645 | 97.8156 | 0.79999 | 184532.7969 | 156193.5938
08:00 |  | 82.9905 | 500.502 | 0.25386 | 35.497 | 97.8387 | 0.79999 | 180811.7969 | 153312
08:30 |  | 87.0045 | 487.375 | 0.26972 | 35.1653 | 97.8584 | 0.79999 | 178368.4062 | 151434
09:00 |  | 83.7447 | 514.6937 | 0.31655 | 35.6318 | 97.8786 | 0.79999 | 178755.5 | 151565.5938
09:30 |  | 73.7149 | 561.5313 | 0.29471 | 35.7371 | 97.894 | 0.79999 | 178721 | 151507.9062
10:00 |  | 73.8576 | 520.3223 | 0.19257 | 36.1326 | 97.915 | 0.79999 | 179546.4062 | 152046.5
10:30 |  | 56.2423 | 382.7603 | 0.09572 | 29.2709 | 97.8626 | 0.79999 | 544230.3125 | 478300.1875
11:00 |  | 47.8421 | 340.7984 | 0.0077 | 21.5481 | 97.8347 | 0.79999 | 737046.625 | 657225.375
11:30 |  | 70.7326 | 575.3328 | 0.06386 | 34.1933 | 97.8959 | 0.79999 | 174346.7031 | 148550.5
12:00 |  | 75.0421 | 479.2494 | 0.13226 | 36.9165 | 97.8729 | 0.79999 | 174675.5 | 147484.5
12:30 |  | 73.0161 | 488.2428 | 0.17049 | 37.7043 | 97.8509 | 0.79999 | 174190.5 | 146668.7031
13:00 |  | 73.8885 | 540.566 | 0.19749 | 38.3778 | 97.8264 | 0.79999 | 175961.7969 | 147801.4062
13:30 |  | 75.1059 | 484.1615 | 0.21959 | 39.0182 | 97.8127 | 0.79999 | 181261.7031 | 151920.7031
14:00 |  | 70.2323 | 554.4641 | 0.21231 | 39.1673 | 97.8047 | 0.79999 | 180803 | 151451.2969
14:30 |  | 72.5555 | 528.8092 | 0.20764 | 39.0384 | 97.813 | 0.79999 | 180566.2969 | 151328.0938
15:00 |  | 73.1887 | 462.8178 | 0.20199 | 38.8318 | 97.8245 | 0.79999 | 180337.2969 | 151253.7969
15:30 |  | 71.5016 | 491.8031 | 0.19265 | 38.5809 | 97.8391 | 0.79999 | 180048 | 151155.2969
16:00 |  | 68.1873 | 523.1442 | 0.15829 | 38.2723 | 97.8521 | 0.79999 | 180678.4062 | 151854.7969
16:30 |  | 72.3078 | 479.9008 | 0.16663 | 37.9734 | 97.8604 | 0.79999 | 179733.9062 | 151219.2031
17:00 |  | 74.0663 | 466.9654 | 0.24073 | 37.7142 | 97.8857 | 0.79999 | 179414.2969 | 151115.2969
17:30 |  | 68.2786 | 498.9481 | 0.2795 | 37.2653 | 97.8935 | 0.79999 | 179519.7031 | 151434.7031
18:00 |  | 67.7404 | 498.3484 | 0.2728 | 36.8046 | 97.9082 | 0.79999 | 179823.5 | 151939.4062
18:30 |  | 76.2123 | 450.7635 | 0.28577 | 36.5974 | 97.9395 | 0.79999 | 179686.5938 | 151973.9062
19:00 |  | 82.2329 | 468.6779 | 0.30717 | 36.3805 | 97.956 | 0.79999 | 180265.7969 | 152596.2031
19:30 |  | 83.6745 | 473.4893 | 0.32953 | 36.0362 | 97.967 | 0.79999 | 178916.7031 | 151639.0938
20:00 |  | 91.0328 | 474.3486 | 0.36279 | 35.7919 | 97.9698 | 0.79999 | 170762.2031 | 144847.2031
20:30 |  | 93.3242 | 472.2813 | 0.39783 | 35.6188 | 97.9667 | 0.79999 | 171223.4062 | 145315.2031
21:00 |  | 88.088 | 493.0014 | 0.4178 | 35.4011 | 97.9858 | 0.79999 | 171420.2031 | 145613.0938
21:30 |  | 91.0919 | 485.6508 | 0.40866 | 35.2295 | 97.9888 | 0.79999 | 171295.7969 | 145593.4062
22:00 |  | 95.1516 | 468.8932 | 0.47918 | 35.1885 | 97.9848 | 0.79999 | 170538.7031 | 144963.0938
22:30 |  | 80.5425 | 484.9873 | 0.51646 | 34.9904 | 97.9759 | 0.79999 | 171100.4062 | 145520.2969
23:00 |  | 66.3681 | 483.6289 | 0.42621 | 34.8044 | 97.9895 | 0.79999 | 171451.4062 | 145927.4062
23:30 |  | 65.3851 | 481.2445 | 0.36137 | 34.6034 | 97.9888 | 0.79999 | 170702.7031 | 145384
24:00 |  | 61.0242 | 496.5406 | 0.34878 | 34.2961 | 97.9608 | 0.79999 | 172038.7969 | 146626.7031
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie