## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-13
|  | SO2 | CO | HF | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 8.5641 | 0.1763 | 0 |  | F | 98.547 | 0.89999 | 1302408 | 1290686
N platných SPH |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 50,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 11.13 | 0.18922 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 645.343 | 645.343 | 645.343 | [5 empty] | 645.343
Výroba |  | x | x | 6355
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 | -
08:00 | -
08:30 | -
09:00 | -
09:30 | -
10:00 | -
10:30 |  | 8.7389 | 0.17992 | 0 |  | F | 98.5744 | 0.89999 | 1041330 | 1031958
11:00 |  | 8.3893 | 0.17269 | 0 | 10.0378 |  | 98.5196 | 0.89999 | 1563486 | 1549414
11:30 | -
12:00 | -
12:30 | -
13:00 | -
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 | 91.9677 |  | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie