## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-09
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 102.5618 | 1109.8287 | 0.43865
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1730.3765 | 18716.7567 | 7.4009
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16862.5946 | 16862.5946 | 16862.5946
Výroba |  | x | x | 273335
Emisný faktor |  | x | x | 2.7076e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 81.1028 | 1141.91 | 0.38643 | 84.3604 | 96.4298 | 0.79999 | 963234.8125 | 694957.375
01:00 |  | 82.57 | 1144.345 | 0.39856 | 84.2512 | 96.4447 | 0.79999 | 963534 | 695492.125
01:30 |  | 82.4746 | 1147.502 | 0.40427 | 84.3202 | 96.4655 | 0.79999 | 964492 | 696202.3125
02:00 |  | 81.6064 | 1128.942 | 0.4037 | 84.57 | 96.4789 | 0.79999 | 964348.375 | 695707
02:30 |  | 82.9527 | 1099.573 | 0.39803 | 84.156 | 96.4688 | 0.79999 | 963326.8125 | 695701.3125
03:00 |  | 86.6723 | 1092.718 | 0.40669 | 84.2712 | 96.4771 | 0.79999 | 963928.8125 | 695974.125
03:30 |  | 85.7066 | 1112.302 | 0.40791 | 84.3873 | 96.4934 | 0.79999 | 963401 | 695483.125
04:00 |  | 83.146 | 1113.428 | 0.40729 | 84.5269 | 96.5069 | 0.79999 | 963929.625 | 695691.8125
04:30 |  | 78.851 | 1115.554 | 0.3867 | 84.7162 | 96.526 | 0.79999 | 963479.875 | 695135.375
05:00 |  | 79.8582 | 1085.657 | 0.36093 | 84.539 | 96.5359 | 0.79999 | 962030.125 | 694504.625
05:30 |  | 81.8447 | 1068.898 | 0.34645 | 84.5444 | 96.5498 | 0.79999 | 964309.8125 | 696240.6875
06:00 |  | 86.6025 | 1065.5 | 0.34634 | 84.6483 | 96.579 | 0.79999 | 963999.875 | 696024.625
06:30 |  | 98.0112 | 1057.223 | 0.35772 | 84.8962 | 96.6066 | 0.79999 | 965581.875 | 696884.3125
07:00 |  | 105.9443 | 1046.376 | 0.38273 | 84.796 | 96.6376 | 0.79999 | 964220.625 | 696317.6875
07:30 |  | 109.2941 | 1049.868 | 0.40771 | 84.359 | 96.6673 | 0.79999 | 964782.375 | 697789.125
08:00 |  | 106.8651 | 1057.334 | 0.42147 | 84.2542 | 96.7014 | 0.79999 | 964658.875 | 698151.625
08:30 |  | 111.8244 | 1041.468 | 0.43967 | 84.5025 | 96.7292 | 0.79999 | 964439.6875 | 697710.875
09:00 |  | 111.3718 | 1045.8781 | 0.44578 | 84.6661 | 96.7523 | 0.79999 | 965464.375 | 698297.625
09:30 |  | 104.9776 | 1065.623 | 0.43829 | 84.4841 | 96.7828 | 0.79999 | 963012.6875 | 697099
10:00 |  | 100.1255 | 1073.475 | 0.42819 | 84.1964 | 96.7973 | 0.79999 | 965608.125 | 699643.6875
10:30 |  | 110.0592 | 1074.259 | 0.41483 | 83.2076 | 96.8108 | 0.79999 | 965664.8125 | 701724.8125
11:00 |  | 114.2733 | 1087.75 | 0.43116 | 82.9086 | 96.8161 | 0.79999 | 966050.3125 | 702633.625
11:30 |  | 119.5818 | 1122.87 | 0.45141 | 82.9093 | 96.8361 | 0.79999 | 965476.125 | 702360
12:00 |  | 129.5811 | 1142.491 | 0.47431 | 82.8416 | 96.8389 | 0.79999 | 965868.875 | 702799.875
12:30 |  | 124.3586 | 1140.822 | 0.49567 | 82.6845 | 96.8484 | 0.79999 | 965741.8125 | 703086.125
13:00 |  | 122.2646 | 1143.108 | 0.49363 | 82.8569 | 96.8721 | 0.79999 | 965081.8125 | 702438.1875
13:30 |  | 115.4973 | 1154.1851 | 0.48883 | 82.5812 | 96.903 | 0.79999 | 965282.3125 | 703351
14:00 |  | 109.2327 | 1154.541 | 0.47273 | 81.8212 | 96.9119 | 0.79999 | 967400.3125 | 706467.3125
14:30 |  | 112.8487 | 1164.2841 | 0.47052 | 81.5338 | 96.9493 | 0.79999 | 965169.875 | 705687.125
15:00 |  | 115.4737 | 1141.941 | 0.47342 | 82.2475 | 96.9721 | 0.79999 | 965492.125 | 704670.3125
15:30 |  | 107.851 | 1150.037 | 0.45878 | 82.6296 | 96.9853 | 0.79999 | 966764.875 | 704934.8125
16:00 |  | 104.8031 | 1148.5971 | 0.45506 | 82.4181 | 97.0104 | 0.79999 | 967481.1875 | 706060.125
16:30 |  | 108.9275 | 1124.916 | 0.4726 | 82.7547 | 97.0277 | 0.79999 | 966437.125 | 704758.1875
17:00 |  | 108.9861 | 1109.782 | 0.50023 | 82.8685 | 97.0487 | 0.79999 | 966383.875 | 704643.625
17:30 |  | 102.886 | 1120.54 | 0.50133 | 82.7898 | 97.0931 | 0.79999 | 968462.8125 | 706639.1875
18:00 |  | 110.2129 | 1095.256 | 0.49532 | 82.6364 | 97.103 | 0.79999 | 967166.375 | 706070.875
18:30 |  | 116.4364 | 1084.588 | 0.50477 | 82.5981 | 97.1229 | 0.79999 | 967163.375 | 706287.875
19:00 |  | 110.8622 | 1103.157 | 0.48884 | 82.4282 | 97.1598 | 0.79999 | 969439.625 | 708557.875
19:30 |  | 110.3392 | 1110.785 | 0.45736 | 82.2586 | 97.2051 | 0.79999 | 968278.875 | 708376.875
20:00 |  | 112.4089 | 1106.4969 | 0.46251 | 81.9342 | 97.2438 | 0.79999 | 968953.875 | 709799.3125
20:30 |  | 111.1249 | 1109.699 | 0.47773 | 81.6425 | 97.2789 | 0.79999 | 969539.1875 | 711070.6875
21:00 |  | 105.8839 | 1122.48 | 0.4673 | 81.3929 | 97.3145 | 0.79999 | 967623.1875 | 710424.375
21:30 |  | 103.687 | 1104.994 | 0.47481 | 82.0284 | 97.3623 | 0.79999 | 970505.625 | 711616.3125
22:00 |  | 95.2564 | 1121.83 | 0.44693 | 82.0219 | 97.4119 | 0.79999 | 970005.625 | 711623.1875
22:30 |  | 96.8146 | 1138.13 | 0.44244 | 81.8062 | 97.4573 | 0.79999 | 969688.1875 | 712154.8125
23:00 |  | 99.7776 | 1151.302 | 0.43088 | 81.5709 | 97.4959 | 0.79999 | 969124.8125 | 712496.8125
23:30 |  | 100.4241 | 1149.261 | 0.43936 | 81.6458 | 97.5248 | 0.79999 | 969538.125 | 712860.625
24:00 |  | 101.313 | 1140.101 | 0.43766 | 81.8137 | 97.5601 | 0.79999 | 969274.125 | 712586.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie