## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-09
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 87.5726 | 732.5657 | 0.22774
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 934.9842 | 7820.4718 | 2.4379
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10680.7847 | 10680.7847 | 10680.7847
Výroba |  | x | x | 273335
Emisný faktor |  | x | x | 8.919e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 113.299 | 764.8846 | 0.04414 | 74.3892 | 97.4881 | 0.89999 | 574769.5625 | 430831.1305
01:00 |  | 111.5892 | 762.6482 | 0.07605 | 73.2722 | 97.5355 | 0.89999 | 576140.9375 | 433462.0268
01:30 |  | 120.6167 | 787.6681 | 0.09526 | 72.5975 | 97.5248 | 0.89999 | 580141.375 | 437275.7076
02:00 |  | 113.2318 | 813.7308 | 0.13757 | 72.1966 | 97.5944 | 0.89999 | 576661.0625 | 435467.4016
02:30 |  | 82.0618 | 848.3666 | 0.10353 | 71.6281 | 97.6535 | 0.89999 | 582310.9375 | 440725.69
03:00 |  | 86.8894 | 894.7194 | 0.07318 | 71.2888 | 97.6262 | 0.89999 | 579067.25 | 438579.6677
03:30 |  | 91.1131 | 890.5628 | 0.09383 | 71.1667 | 97.7028 | 0.89999 | 578278.1875 | 438481.4484
04:00 |  | 95.21 | 858.7374 | 0.14171 | 70.8653 | 97.7953 | 0.89999 | 579038.0625 | 439858.3151
04:30 |  | 93.878 | 815.2209 | 0.17547 | 70.6831 | 97.8555 | 0.89999 | 583407.3125 | 443685.199
05:00 |  | 96.3173 | 796.681 | 0.20655 | 70.5159 | 97.8858 | 0.89999 | 582882.3125 | 443638.7486
05:30 |  | 96.6326 | 792.7822 | 0.24801 | 70.2828 | 97.9517 | 0.89999 | 583367.625 | 444608.4048
06:00 |  | 99.3438 | 766.7454 | 0.29847 | 70.4101 | 98.0052 | 0.89999 | 580621.6875 | 442593.5073
06:30 |  | 97.6452 | 753.978 | 0.2935 | 70.1089 | 98.0298 | 0.89999 | 589095 | 449559.3815
07:00 |  | 99.6857 | 745.0775 | 0.29928 | 70.113 | 98.1007 | 0.89999 | 581421.4375 | 444018.8583
07:30 |  | 97.8963 | 742.4863 | 0.35813 | 70.336 | 98.1766 | 0.89999 | 584963.0625 | 446779.2736
08:00 |  | 98.7955 | 732.6247 | 0.40395 | 70.5289 | 98.2211 | 0.89999 | 584438.0625 | 446329.501
08:30 |  | 68.1413 | 751.8035 | 0.38084 | 70.8675 | 98.2239 | 0.89999 | 583400.875 | 445111.7611
09:00 |  | 81.2759 | 760.0957 | 0.26196 | 71.1889 | 98.2562 | 0.89999 | 587636.8125 | 448072.4916
09:30 |  | 86.2974 | 747.2375 | 0.27586 | 71.8206 | 98.2753 | 0.89999 | 583578.25 | 444249.4508
10:00 |  | 93.2867 | 735.3595 | 0.33798 | 72.0138 | 98.32 | 0.89999 | 582735.125 | 443560.7117
10:30 |  | 99.2708 | 709.7781 | 0.41341 | 71.8769 | 98.3785 | 0.89999 | 585197.3125 | 445877.0369
11:00 |  | 99.0811 | 699.8102 | 0.48355 | 71.8567 | 98.4033 | 0.89999 | 585053.625 | 445905.7132
11:30 |  | 99.0632 | 693.2377 | 0.49241 | 71.9397 | 98.4244 | 0.89999 | 583880.375 | 445000.0472
12:00 |  | 99.9882 | 693.2535 | 0.47649 | 71.7546 | 98.4558 | 0.89999 | 586729.375 | 447554.1333
12:30 |  | 100.4368 | 677.4434 | 0.53231 | 71.7445 | 98.4907 | 0.89999 | 593460.3125 | 452862.1974
13:00 |  | 70.9395 | 666.8261 | 0.50661 | 71.6372 | 98.532 | 0.89999 | 581859.9375 | 444334.6118
13:30 |  | 45.9005 | 661.3438 | 0.30344 | 71.4993 | 98.5675 | 0.89999 | 581823.9375 | 444645.0185
14:00 |  | 48.7996 | 663.5804 | 0.16413 | 71.3284 | 98.5838 | 0.89999 | 583021.5 | 445854.8172
14:30 |  | 49.4153 | 668.9622 | 0.12597 | 70.8913 | 98.5919 | 0.89999 | 581839.375 | 445552.6943
15:00 |  | 51.1564 | 706.9804 | 0.11432 | 70.7962 | 98.6149 | 0.89999 | 585668.875 | 448713.9052
15:30 |  | 49.0448 | 719.9401 | 0.09592 | 70.8477 | 98.6332 | 0.89999 | 584739.3125 | 448017.7236
16:00 |  | 46.5439 | 692.6147 | 0.08589 | 70.8444 | 98.7001 | 0.89999 | 586152.125 | 449409.2936
16:30 |  | 46.6639 | 694.1739 | 0.06471 | 71.0432 | 98.7275 | 0.89999 | 573704.5 | 439733.6972
17:00 |  | 49.59 | 683.4614 | 0.03204 | 71.3367 | 98.7371 | 0.89999 | 579837.4375 | 444098.9787
17:30 |  | 62.2755 | 687.7299 | 0.01778 | 71.9254 | 98.7546 | 0.89999 | 587818.375 | 449522.7576
18:00 |  | 67.4043 | 684.738 | 0.03901 | 72.3634 | 98.7927 | 0.89999 | 588746 | 449835.1368
18:30 |  | 78.8312 | 698.7228 | 0.05357 | 72.462 | 98.792 | 0.89999 | 588445.9375 | 449474.556
19:00 |  | 105.9654 | 686.5154 | 0.11632 | 72.5534 | 98.7702 | 0.89999 | 592822.25 | 452597.3625
19:30 |  | 108.5426 | 689.462 | 0.21227 | 73.3795 | 98.7492 | 0.89999 | 583956.0625 | 444671.0661
20:00 |  | 78.7439 | 702.3935 | 0.12452 | 71.9729 | 98.707 | 0.89999 | 588006.0625 | 449387.6294
20:30 |  | 80.5638 | 700.8726 | 0.09776 | 73.7138 | 98.6706 | 0.89999 | 588173.0625 | 447094.4407
21:00 |  | 88.392 | 718.5804 | 0.16321 | 74.4187 | 98.6517 | 0.89999 | 586506.8125 | 444838.6069
21:30 |  | 88.3628 | 721.0974 | 0.21662 | 74.5562 | 98.6263 | 0.89999 | 585848.375 | 444049.2101
22:00 |  | 93.6796 | 688.9544 | 0.23833 | 74.4564 | 98.6075 | 0.89999 | 583376 | 442217.8819
22:30 |  | 103.7423 | 690.329 | 0.26981 | 74.1942 | 98.5787 | 0.89999 | 593526.1875 | 450120.1343
23:00 |  | 117.9389 | 705.8352 | 0.33386 | 74.3266 | 98.5698 | 0.89999 | 597855.9375 | 453190.1452
23:30 |  | 126.4487 | 694.0113 | 0.4018 | 74.8142 | 98.5511 | 0.89999 | 598034.25 | 452603.976
24:00 |  | 123.4911 | 701.0977 | 0.45002 | 74.9876 | 98.5281 | 0.89999 | 591747 | 447517.9967
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie