## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-01
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 124.3584 | 927.7614 | 0.73383
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2316.5166 | 17285.1792 | 13.6438
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18629.0375 | 18629.0375 | 18629.0375
Výroba |  | x | x | 288655
Emisný faktor |  | x | x | 4.7267e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 136.2744 | 942.6943 | 0.66044 | 91.9826 | 97.996 | 0.79999 | 1089639 | 782244.375
01:00 |  | 131.1679 | 943.2004 | 0.65657 | 91.5066 | 97.9991 | 0.79999 | 1089058 | 782874.625
01:30 |  | 123.812 | 961.2332 | 0.62871 | 91.2444 | 98.0117 | 0.79999 | 1089658 | 783970.375
02:00 |  | 118.7123 | 965.0094 | 0.61855 | 90.6778 | 98.0018 | 0.79999 | 1088302 | 784131.1875
02:30 |  | 114.2941 | 974.1156 | 0.61666 | 89.9793 | 97.9745 | 0.79999 | 1087455 | 784812.125
03:00 |  | 109.4519 | 973.1987 | 0.58018 | 89.5848 | 97.9462 | 0.79999 | 1088809 | 786416
03:30 |  | 103.6936 | 991.5139 | 0.5097 | 89.1433 | 97.9332 | 0.79999 | 1088816 | 787275.875
04:00 |  | 105.1621 | 981.9423 | 0.48165 | 88.9822 | 97.9425 | 0.79999 | 1086877 | 786298.8125
04:30 |  | 108.3471 | 966.0054 | 0.49992 | 89.0426 | 97.9474 | 0.79999 | 1086916 | 786236.8125
05:00 |  | 107.9965 | 964.3008 | 0.49904 | 89.0177 | 97.9544 | 0.79999 | 1087150 | 786513.625
05:30 |  | 107.2879 | 957.701 | 0.50417 | 88.4537 | 97.9289 | 0.79999 | 1086667 | 787186.875
06:00 |  | 108.9727 | 941.8668 | 0.50909 | 88.5735 | 97.9516 | 0.79999 | 1087168 | 787470.125
06:30 |  | 127.1762 | 913.9183 | 0.52395 | 88.0078 | 97.9518 | 0.79999 | 1087246 | 788761.875
07:00 |  | 133.0157 | 900.5701 | 0.53858 | 88.6654 | 97.935 | 0.79999 | 1085394 | 785855.6875
07:30 |  | 133.4391 | 890.6068 | 0.54269 | 88.8992 | 97.9846 | 0.79999 | 1087714 | 787424.8125
08:00 |  | 138.1727 | 902.1478 | 0.63787 | 89.5709 | 98.0136 | 0.79999 | 1088405 | 786699.625
08:30 |  | 137.4971 | 906.285 | 0.64233 | 90.1481 | 98.0242 | 0.79999 | 1087281 | 784723.8125
09:00 |  | 140.3064 | 897.2513 | 0.67779 | 90.8615 | 98.0389 | 0.79999 | 1086776 | 782940.125
09:30 |  | 150.8265 | 900.5764 | 0.7347 | 91.468 | 98.0473 | 0.79999 | 1086022 | 781162.125
10:00 |  | 142.1125 | 896.4783 | 0.8265 | 92.3783 | 98.0541 | 0.79999 | 1084597 | 778250.1875
10:30 |  | 136.7965 | 894.9812 | 0.90046 | 93.1415 | 98.0595 | 0.79999 | 1083685 | 776015.125
11:00 |  | 131.9336 | 906.549 | 0.848 | 93.4714 | 98.061 | 0.79999 | 1084339 | 775795.375
11:30 |  | 125.9682 | 926.5385 | 0.81379 | 93.706 | 98.0521 | 0.79999 | 1083991 | 774980.1875
12:00 |  | 123.6348 | 927.4029 | 0.78034 | 93.9586 | 98.0578 | 0.79999 | 1083844 | 774387.3125
12:30 |  | 122.078 | 923.1783 | 0.78716 | 94.4316 | 98.0551 | 0.79999 | 1083018 | 772781.375
13:00 |  | 121.9867 | 923.2791 | 0.84208 | 95.1662 | 98.0561 | 0.79999 | 1083239 | 771406.3125
13:30 |  | 120.9182 | 919.7499 | 0.86696 | 95.7722 | 98.0617 | 0.79999 | 1082492 | 769649.875
14:00 |  | 119.7252 | 911.7428 | 0.86004 | 96.3092 | 98.069 | 0.79999 | 1083386 | 769224.125
14:30 |  | 125.2469 | 926.0671 | 0.83904 | 96.3063 | 98.0755 | 0.79999 | 1085355 | 770677.375
15:00 |  | 126.586 | 939.6826 | 0.84465 | 96.4907 | 98.073 | 0.79999 | 1085089 | 770085.3125
15:30 |  | 126.861 | 955.0964 | 0.86426 | 97.0567 | 98.0674 | 0.79999 | 1084882 | 768718.3125
16:00 |  | 126.8698 | 948.8727 | 0.91369 | 97.8375 | 98.0567 | 0.79999 | 1084078 | 766449.8125
16:30 |  | 131.9087 | 932.8875 | 0.95818 | 98.2654 | 98.0497 | 0.79999 | 1085747 | 766688.875
17:00 |  | 123.9804 | 932.5184 | 0.94895 | 98.7388 | 98.042 | 0.79999 | 1083966 | 764397.1875
17:30 |  | 119.6869 | 914.5576 | 0.92112 | 98.9972 | 98.0282 | 0.79999 | 1085389 | 764759.3125
18:00 |  | 118.3175 | 914.0148 | 0.89541 | 98.8754 | 98.0221 | 0.79999 | 1083887 | 763903.625
18:30 |  | 118.5516 | 907.8708 | 0.86028 | 98.583 | 98.0349 | 0.79999 | 1084978 | 765373
19:00 |  | 125.5533 | 902.374 | 0.85979 | 98.3363 | 98.0498 | 0.79999 | 1083227 | 764764.3125
19:30 |  | 130.6613 | 913.5577 | 0.90346 | 98.5498 | 98.0459 | 0.79999 | 1083202 | 764273.875
20:00 |  | 127.8814 | 918.6699 | 0.91697 | 98.2541 | 98.0589 | 0.79999 | 1083168 | 764960.625
20:30 |  | 121.828 | 918.663 | 0.86862 | 97.9619 | 98.0632 | 0.79999 | 1082238 | 764939.125
21:00 |  | 119.9046 | 919.5242 | 0.77722 | 97.2418 | 98.0716 | 0.79999 | 1082726 | 766835.625
21:30 |  | 118.017 | 915.1456 | 0.74411 | 96.8347 | 98.0983 | 0.79999 | 1081713 | 767170.8125
22:00 |  | 117.0479 | 897.0644 | 0.72017 | 95.9034 | 98.1043 | 0.79999 | 1084776 | 771330
22:30 |  | 118.9849 | 899.4531 | 0.69352 | 94.8781 | 98.1076 | 0.79999 | 1086391 | 774658.1875
23:00 |  | 129.5576 | 910.6221 | 0.70083 | 94.5356 | 98.1409 | 0.79999 | 1085292 | 774860.8125
23:30 |  | 129.7242 | 927.1611 | 0.7037 | 94.0121 | 98.1456 | 0.79999 | 1087728 | 777742
24:00 |  | 131.2764 | 934.7068 | 0.7019 | 93.4487 | 98.1491 | 0.79999 | 1089169 | 779998
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie