## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-26
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 63.7342 | 478.0171 | 0.19675 | 41.4369 | 99.2507 | 0.79999 | 182748.1992 | 154225.9707
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 235.8629 | 1769.4198 | 0.72824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1850.7116 | 1850.7116 | 1850.7116 |  |  |  |  | 1850.7116
Výroba |  | x | x | 24500
Emisný faktor |  | x | x | 2.9724e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 60.9088 | 436.1926 | 0.33944 | 42.0604 | 98.9092 | 0.79999 | 182391.5 | 153088.9062
01:00 |  | 58.4088 | 454.7977 | 0.32207 | 41.681 | 98.921 | 0.79999 | 182601.7969 | 153468.2969
01:30 |  | 60.028 | 446.5369 | 0.30551 | 41.4111 | 98.9405 | 0.79999 | 182692.4062 | 153706.7969
02:00 |  | 56.3417 | 460.8641 | 0.28486 | 41.1274 | 98.9707 | 0.79999 | 182816.0938 | 153996.5
02:30 |  | 55.2467 | 455.0258 | 0.2513 | 40.8708 | 98.9846 | 0.79999 | 182938.2031 | 154246.7969
03:00 |  | 55.3364 | 451.2186 | 0.24676 | 40.7416 | 98.994 | 0.79999 | 182495.0938 | 153951.2969
03:30 |  | 54.9871 | 440.6549 | 0.24298 | 40.5915 | 99.0018 | 0.79999 | 182822.5 | 154313.7031
04:00 |  | 53.8234 | 437.899 | 0.22662 | 40.4162 | 99.0203 | 0.79999 | 183267.4062 | 154804.2969
04:30 |  | 55.1332 | 442.5574 | 0.2259 | 40.2464 | 99.0282 | 0.79999 | 183061.0938 | 154726.2969
05:00 |  | 53.8773 | 422.7023 | 0.22656 | 40.1416 | 99.0458 | 0.79999 | 182776 | 154564.5938
05:30 |  | 53.012 | 436.3545 | 0.22423 | 40.2734 | 99.0571 | 0.79999 | 183163.5 | 154844.9062
06:00 |  | 53.5198 | 413.2045 | 0.23368 | 40.2338 | 99.089 | 0.79999 | 183321.2969 | 155047
06:30 |  | 54.13 | 429.0629 | 0.21652 | 39.5287 | 99.1166 | 0.79999 | 183972.4062 | 155992.5
07:00 |  | 54.8421 | 462.4637 | 0.21568 | 39.7049 | 99.1211 | 0.79999 | 183800.5938 | 155766.4062
07:30 |  | 64.7424 | 432.1912 | 0.20736 | 39.4883 | 99.1442 | 0.79999 | 183403.5938 | 155573.5
08:00 |  | 72.8225 | 433.8049 | 0.23684 | 39.2724 | 99.1721 | 0.79999 | 183507.7031 | 155813.0938
08:30 |  | 73.1369 | 458.3359 | 0.21944 | 38.9334 | 99.2148 | 0.79999 | 183535.7969 | 156073.7969
09:00 |  | 67.5709 | 541.2844 | 0.21518 | 39.11 | 99.2446 | 0.79999 | 184079.0938 | 156494.5938
09:30 |  | 60.5304 | 585.8436 | 0.20902 | 39.6092 | 99.2672 | 0.79999 | 183249 | 155575.7969
10:00 |  | 58.3325 | 574.9564 | 0.19013 | 39.9942 | 99.2957 | 0.79999 | 182843.2969 | 155084.7031
10:30 |  | 62.6911 | 546.0734 | 0.17842 | 40.568 | 99.3075 | 0.79999 | 182758.0938 | 154747.9062
11:00 |  | 62.9289 | 539.8945 | 0.18414 | 40.9046 | 99.305 | 0.79999 | 182836.5938 | 154644.2031
11:30 |  | 61.0592 | 541.1354 | 0.16907 | 41.0562 | 99.306 | 0.79999 | 182948.0938 | 154665
12:00 |  | 62.9565 | 515.9807 | 0.15992 | 41.3328 | 99.3093 | 0.79999 | 182537.2031 | 154187.0938
12:30 |  | 62.2921 | 530.3412 | 0.15325 | 41.5339 | 99.3141 | 0.79999 | 182516.5938 | 154078.7031
13:00 |  | 61.1444 | 528.3164 | 0.15037 | 41.7334 | 99.3213 | 0.79999 | 182408.2969 | 153900.7969
13:30 |  | 61.8068 | 537.3776 | 0.13686 | 41.9897 | 99.3269 | 0.79999 | 182115.5938 | 153537.5938
14:00 |  | 65.0721 | 532.392 | 0.13271 | 42.1827 | 99.3193 | 0.79999 | 182629 | 153864.2969
14:30 |  | 66.4445 | 544.1418 | 0.11915 | 42.1895 | 99.3229 | 0.79999 | 182658.9062 | 153891.7031
15:00 |  | 66.0606 | 519.083 | 0.11169 | 42.2676 | 99.3213 | 0.79999 | 182608.2031 | 153808.4062
15:30 |  | 66.9907 | 481.0574 | 0.11197 | 42.2679 | 99.3391 | 0.79999 | 182623.7969 | 153848.9062
16:00 |  | 66.4718 | 449.356 | 0.10962 | 42.1575 | 99.3666 | 0.79999 | 182523.9062 | 153861
16:30 |  | 66.6645 | 457.3262 | 0.12785 | 42.4105 | 99.3726 | 0.79999 | 182359 | 153608.7031
17:00 |  | 64.6153 | 450.8162 | 0.1337 | 42.7802 | 99.3696 | 0.79999 | 182943.5938 | 153915.7969
17:30 |  | 62.0385 | 470.1313 | 0.12924 | 42.8436 | 99.3775 | 0.79999 | 183035.7969 | 153974.7969
18:00 |  | 62.6032 | 471.3584 | 0.12627 | 42.8443 | 99.3937 | 0.79999 | 182412.5 | 153474.9062
18:30 |  | 65.7256 | 468.107 | 0.12834 | 42.8093 | 99.4124 | 0.79999 | 182050.2031 | 153215.9062
19:00 |  | 67.2408 | 478.333 | 0.13792 | 42.846 | 99.397 | 0.79999 | 181991.9062 | 153125.4062
19:30 |  | 67.347 | 483.5103 | 0.14384 | 42.7786 | 99.398 | 0.79999 | 182418.4062 | 153518.5
20:00 |  | 69.9869 | 471.9689 | 0.15674 | 42.6412 | 99.4129 | 0.79999 | 182590.5 | 153753.2031
20:30 |  | 72.0415 | 469.0277 | 0.18177 | 42.6789 | 99.4202 | 0.79999 | 182770.7969 | 153898
21:00 |  | 70.8221 | 473.6334 | 0.186 | 42.7059 | 99.4329 | 0.79999 | 182854.5938 | 153975.0938
21:30 |  | 73.2626 | 463.0666 | 0.19024 | 42.71 | 99.4365 | 0.79999 | 181873.7031 | 153152.7031
22:00 |  | 74.7354 | 455.3461 | 0.21035 | 42.7305 | 99.4308 | 0.79999 | 182554.5938 | 153707.2969
22:30 |  | 74.7877 | 470.84 | 0.23851 | 42.6819 | 99.4276 | 0.79999 | 182544.7031 | 153717.7969
23:00 |  | 74.734 | 462.7748 | 0.25856 | 42.5787 | 99.4402 | 0.79999 | 181869.9062 | 153218.5938
23:30 |  | 74.7953 | 458.6815 | 0.26672 | 42.5217 | 99.4555 | 0.79999 | 181610.7031 | 153051.7031
24:00 |  | 75.1913 | 458.8002 | 0.27053 | 42.7874 | 99.4608 | 0.79999 | 182130 | 153368.7969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie