## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-12
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 67.7239 | 523.6257 | 0.11242 | 37.5735 | 97.2529 | 0.79999 | 180927.9183 | 151473.3519
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 246.2464 | 1902.7052 | 0.40938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1817.6802 | 1817.6802 | 1817.6802 |  |  |  |  | 1817.6802
Výroba |  | x | x | 23795
Emisný faktor |  | x | x | 1.7205e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 53.5933 | 458.91 | 0.15629 | 39.6827 | 97.002 | 0.79999 | 181868.2031 | 150844
01:00 |  | 54.7829 | 457.7908 | 0.14458 | 39.5105 | 97.0171 | 0.79999 | 182046.2031 | 151098.5
01:30 |  | 55.7082 | 462.9576 | 0.13197 | 39.3829 | 97.0168 | 0.79999 | 181861.4062 | 151006.2969
02:00 |  | 57.2121 | 466.6412 | 0.1225 | 39.5281 | 97.0272 | 0.79999 | 181450.2031 | 150611.2031
02:30 |  | 59.4951 | 459.6918 | 0.09059 | 39.4492 | 97.0168 | 0.79999 | 181936.7031 | 151036.7969
03:00 |  | 59.6063 | 442.7303 | 0.08878 | 39.4172 | 97.0099 | 0.79999 | 181981.5 | 151079
03:30 |  | 60.075 | 420.2105 | 0.10341 | 39.4898 | 97.0013 | 0.79999 | 182628.5 | 151567.0938
04:00 |  | 58.6878 | 449.2809 | 0.09617 | 39.5496 | 97.0006 | 0.79999 | 182043.4062 | 151051.7969
04:30 |  | 61.2226 | 449.0502 | 0.09124 | 39.4873 | 96.9878 | 0.79999 | 182467.0938 | 151413.0938
05:00 |  | 65.9397 | 426.9318 | 0.10753 | 39.4365 | 96.9943 | 0.79999 | 181729.5 | 150835.7031
05:30 |  | 66.3104 | 450.9658 | 0.09719 | 39.4107 | 97.0055 | 0.79999 | 182475.2969 | 151485
06:00 |  | 68.4721 | 444.2805 | 0.08895 | 39.3411 | 97.0083 | 0.79999 | 182793.2031 | 151787
06:30 |  | 66.8568 | 431.8859 | 0.08285 | 38.8408 | 97.0281 | 0.79999 | 182379 | 151716.0938
07:00 |  | 72.2536 | 528.0865 | 0.08566 | 37.9457 | 97.0451 | 0.79999 | 182085.2031 | 151933.7031
07:30 |  | 86.8169 | 572.7215 | 0.08646 | 36.6951 | 97.0673 | 0.79999 | 183110.9062 | 153442.2031
08:00 |  | 87.684 | 527.1322 | 0.09544 | 35.8814 | 97.1022 | 0.79999 | 182423.5938 | 153323.7969
08:30 |  | 87.4651 | 545.4932 | 0.10271 | 36.1294 | 97.1234 | 0.79999 | 181825.5938 | 152733
09:00 |  | 82.8316 | 571.1061 | 0.10654 | 36.6007 | 97.1407 | 0.79999 | 177291.4062 | 148724
09:30 |  | 74.042 | 610.9515 | 0.08626 | 36.5871 | 97.1687 | 0.79999 | 177644.5 | 149069.0938
10:00 |  | 71.2532 | 576.1973 | 0.07856 | 36.4404 | 97.1929 | 0.79999 | 176730.0938 | 148409.2969
10:30 |  | 72.6203 | 564.5631 | 0.08723 | 36.2722 | 97.2028 | 0.79999 | 177100.2969 | 148815.9062
11:00 |  | 71.3417 | 568.7469 | 0.09185 | 36.2847 | 97.2054 | 0.79999 | 177214.2031 | 148910.7031
11:30 |  | 70.9728 | 579.5604 | 0.08829 | 36.7369 | 97.2171 | 0.79999 | 176695.7031 | 148275.5
12:00 |  | 71.7894 | 568.4455 | 0.10909 | 36.8479 | 97.2191 | 0.79999 | 177154.5 | 148610.2031
12:30 |  | 67.4787 | 579.4188 | 0.10434 | 36.5944 | 97.2195 | 0.79999 | 178138.2969 | 149558.2031
13:00 |  | 67.4257 | 577.6803 | 0.08647 | 36.5018 | 97.2365 | 0.79999 | 178358.5 | 149814.2031
13:30 |  | 68.1076 | 555.3936 | 0.09695 | 36.4818 | 97.2511 | 0.79999 | 177255.7969 | 148919.9062
14:00 |  | 65.5518 | 578.2336 | 0.10075 | 36.438 | 97.2555 | 0.79999 | 177134 | 148845.2969
14:30 |  | 63.6405 | 583.8219 | 0.08364 | 36.4254 | 97.2885 | 0.79999 | 177227.9062 | 148980.9062
15:00 |  | 65.8869 | 572.6317 | 0.08341 | 36.4516 | 97.3127 | 0.79999 | 176887.7969 | 148719.4062
15:30 |  | 65.2475 | 580.5209 | 0.10033 | 36.5407 | 97.3333 | 0.79999 | 177031.0938 | 148828.5
16:00 |  | 64.5524 | 595.5959 | 0.11164 | 36.5382 | 97.3422 | 0.79999 | 176929.0938 | 148757.2969
16:30 |  | 63.9627 | 580.474 | 0.11328 | 36.551 | 97.359 | 0.79999 | 177019.5 | 148853.2969
17:00 |  | 66.7251 | 540.9869 | 0.11257 | 36.6074 | 97.3832 | 0.79999 | 180106.0938 | 151458.2031
17:30 |  | 65.3175 | 552.3449 | 0.12787 | 36.6233 | 97.3851 | 0.79999 | 184692.5 | 155310.7969
18:00 |  | 64.0488 | 555.1094 | 0.12713 | 36.7331 | 97.399 | 0.79999 | 184502.5 | 155118.2031
18:30 |  | 66.1065 | 527.6152 | 0.13779 | 36.8253 | 97.4183 | 0.79999 | 183298.0938 | 154090.2031
19:00 |  | 67.9771 | 534.6854 | 0.13285 | 37.0063 | 97.4296 | 0.79999 | 183776.0938 | 154419.7031
19:30 |  | 68.7104 | 531.3763 | 0.12976 | 37.1962 | 97.4471 | 0.79999 | 183328.7969 | 153977.2969
20:00 |  | 69.91 | 514.8802 | 0.12997 | 37.3144 | 97.4779 | 0.79999 | 183019.0938 | 153707.0938
20:30 |  | 67.859 | 510.1666 | 0.14006 | 37.2653 | 97.5055 | 0.79999 | 183349.2969 | 154052.5
21:00 |  | 67.7777 | 519.6129 | 0.15129 | 37.2665 | 97.5411 | 0.79999 | 183772.5 | 154463.9062
21:30 |  | 69.63 | 519.2845 | 0.16293 | 37.3597 | 97.5805 | 0.79999 | 182953.7031 | 153791.4062
22:00 |  | 68.6662 | 522.4418 | 0.14697 | 37.54 | 97.5961 | 0.79999 | 183816.9062 | 154452.2969
22:30 |  | 67.1427 | 538.7371 | 0.13451 | 37.6546 | 97.6179 | 0.79999 | 183735.7031 | 154361.2969
23:00 |  | 69.2799 | 528.9305 | 0.14152 | 37.9104 | 97.635 | 0.79999 | 183932.5 | 154427.0938
23:30 |  | 73.888 | 485.4131 | 0.15393 | 38.2996 | 97.6493 | 0.79999 | 183273.7969 | 153704.0938
24:00 |  | 68.8213 | 514.3463 | 0.16594 | 38.453 | 97.6746 | 0.79999 | 184064.2969 | 154330.7969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie