## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-12
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 10.3861 | 0.16661 | 0 | 27.8918 | 97.9683 | 0.89999 | 104104.8935 | 103167.9499
N platných SPH |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 5.8253 | 0.089665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 283.7119 | 283.7119 | 283.7119 |  |  |  |  | 283.7119
Výroba |  | x | x | 23795
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 | -
08:00 |  | 11.3717 | 0.4808 | 0 | 13.3328 | 97.9175 | 0.89999 | 65900.9766 | 65307.8594
08:30 |  | 11.0559 | 0.29135 | 0 | 26.5351 | 97.9093 | 0.89999 | 98571.1172 | 97683.9766
09:00 |  | 9.97 | 0.29039 | 0 | 29.2391 | 97.9259 | 0.89999 | 112086.3984 | 111077.6016
09:30 |  | 10.2175 | 0.24323 | 0 | 31.178 | 97.9487 | 0.89999 | 116814.8984 | 115763.6016
10:00 |  | 10.3221 | 0.0957 | 0 | 32.1028 | 97.9666 | 0.89999 | 116750.7031 | 115699.8984
10:30 |  | 10.3131 | 0.06661 | 0 | 32.4041 | 97.9805 | 0.89999 | 63184.1289 | 62615.4805
11:00 |  | 10.8983 | 0.01664 | 0 | 30.1971 | 97.9907 | 0.89999 | 63118.4805 | 62550.4219
11:30 |  | 10.3325 | 0.04206 | 0 | 28.4911 | 98.0016 | 0.89999 | 66913.4219 | 66311.2031
12:00 |  | 10.2009 | 0.02951 | 0 | 28.0549 | 97.9924 | 0.89999 | 149177.5 | 147834.9062
12:30 |  | 9.6781 | 0.16918 | 0 | 27.696 | 98.0004 | 0.89999 | 148574 | 147236.7969
13:00 |  | 9.8869 | 0.10725 | 0 | 27.5788 | 98.0173 | 0.89999 | 144062.2031 | 142765.7031
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 | 91.9677 | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie