## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-12
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 67.3495 | 386.6397 |  | F | 46.3103 | 99.1571 | 0.79999 | 217846.4922 | 180889.3346
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 292.7153 | 1677.5902 | 1.6024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2170.672 | 2170.672 | 2170.672 | [5 empty] | 2170.672
Výroba |  | x | x | 25700
Emisný faktor |  | x | x | 6.2352e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 73.896 | 381.0129 |  | F | 45.2803 | 99.1212 | 0.79999 | 220891.2031 | 183922.2969
01:00 |  | 74.4106 | 395.6527 |  | F | 45.1962 | 99.1299 | 0.79999 | 221172.0938 | 184220.5
01:30 |  | 75.1915 | 382.2018 |  | F | 44.9707 | 99.136 | 0.79999 | 220327.5938 | 183658.7031
02:00 |  | 74.3892 | 363.9894 |  | F | 44.8029 | 99.1468 | 0.79999 | 220721.0938 | 184103.7031
02:30 |  | 76.1013 | 376.7678 |  | F | 44.6191 | 99.1502 | 0.79999 | 222081.7969 | 185352.5
03:00 |  | 75.1216 | 358.1926 |  | F | 44.4277 | 99.1531 | 0.79999 | 220811.7031 | 184408.7969
03:30 |  | 71.7063 | 359.807 |  | F | 44.4218 | 99.1428 | 0.79999 | 222425.5 | 185740.7969
04:00 |  | 73.8197 | 371.401 |  | F | 44.2225 | 99.1516 | 0.79999 | 221173.2969 | 184827.5
04:30 |  | 72.4341 | 357.2068 |  | F | 44.2304 | 99.1592 | 0.79999 | 221482.5 | 185095.5938
05:00 |  | 66.8233 | 358.6758 |  | F | 44.359 | 99.1636 | 0.79999 | 221667.7969 | 185183.7031
05:30 |  | 66.6557 | 376.2029 |  | F | 44.3415 | 99.1533 | 0.79999 | 220676 | 184346
06:00 |  | 66.7184 | 369.6096 |  | F | 44.1994 | 99.156 | 0.79999 | 221821.9062 | 185391
06:30 |  | 65.6334 | 343.2451 |  | F | 43.5544 | 99.1575 | 0.79999 | 221390.7031 | 185409.7031
07:00 |  | 66.1871 | 345.4344 |  | F | 43.2226 | 99.1551 | 0.79999 | 220022.7031 | 184453.4062
07:30 |  | 66.575 | 348.5672 |  | F | 43.0559 | 99.1701 | 0.79999 | 220056.9062 | 184607.2031
08:00 |  | 75.3302 | 361.1887 |  | F | 42.3151 | 99.1907 | 0.79999 | 218843.7031 | 184058.5
08:30 |  | 82.0161 | 377.0975 |  | F | 42.4927 | 99.2102 | 0.79999 | 218529.7969 | 183728.2969
09:00 |  | 82.1349 | 382.3449 |  | F | 42.9575 | 99.2167 | 0.79999 | 218961.5 | 183832
09:30 |  | 79.1578 | 376.3355 |  | F | 43.5365 | 99.2399 | 0.79999 | 218123.7969 | 182837.5938
10:00 |  | 74.1887 | 422.508 |  | F | 44.1912 | 99.2353 | 0.79999 | 219162.0938 | 183320.5
10:30 |  | 69.9732 | 406.185 |  | F | 44.7111 | 99.2271 | 0.79999 | 218245.2031 | 182239.2969
11:00 |  | 66.1149 | 411.4941 |  | F | 45.0213 | 99.2234 | 0.79999 | 218309.0938 | 182108.0938
11:30 |  | 63.4341 | 429.1457 |  | F | 45.5847 | 99.2176 | 0.79999 | 216801.2031 | 180521.4062
12:00 |  | 62.8759 | 447.3768 |  | F | 46.7735 | 99.2086 | 0.79999 | 215338.2969 | 178619.4062
12:30 |  | 65.6765 | 411.8459 |  | F | 47.793 | 99.2083 | 0.79999 | 215534.2031 | 178214
13:00 |  | 63.5096 | 386.7557 |  | F | 48.4616 | 99.2015 | 0.79999 | 216048.7031 | 178255.4062
13:30 |  | 63.1142 | 393.5268 |  | F | 48.7315 | 99.1887 | 0.79999 | 216697 | 178617.5
14:00 |  | 66.133 | 409.868 |  | F | 49.0063 | 99.1701 | 0.79999 | 216586.4062 | 178340.0938
14:30 |  | 62.6632 | 397.9068 |  | F | 49.1447 | 99.1596 | 0.79999 | 215276.4062 | 177166.7031
15:00 |  | 61.8062 | 377.7135 |  | F | 49.2991 | 99.152 | 0.79999 | 214964.0938 | 176811.2969
15:30 |  | 64.7336 | 348.7412 |  | F | 49.2115 | 99.1361 | 0.79999 | 216026.2969 | 177704.7969
16:00 |  | 63.9614 | 368.8713 |  | F | 49.7175 | 99.1132 | 0.79999 | 216010.9062 | 177373.2031
16:30 |  | 65.3455 | 381.6147 |  | F | 49.8917 | 99.1101 | 0.79999 | 215096.7969 | 176521.0938
17:00 |  | 66.4549 | 366.8647 |  | F | 50.0551 | 99.097 | 0.79999 | 215803 | 176988
17:30 |  | 64.5289 | 382.6488 |  | F | 49.9951 | 99.0893 | 0.79999 | 215263.7031 | 176564.2969
18:00 |  | 62.8878 | 401.1443 |  | F | 49.5537 | 99.0917 | 0.79999 | 214739.9062 | 176379.5938
18:30 |  | 62.8485 | 402.9869 |  | F | 49.0774 | 99.0944 | 0.79999 | 215521.9062 | 177288.2031
19:00 |  | 63.8942 | 405.4478 |  | F | 48.6438 | 99.1095 | 0.79999 | 215851.5938 | 177826.2969
19:30 |  | 62.1363 | 407.2223 |  | F | 47.9761 | 99.1179 | 0.79999 | 215508.7031 | 177926.9062
20:00 |  | 62.8311 | 428.6588 |  | F | 47.7343 | 99.1223 | 0.79999 | 216615.2031 | 178984.7969
20:30 |  | 63.7117 | 422.7404 |  | F | 47.7405 | 99.1233 | 0.79999 | 215817.5938 | 178323.5
21:00 |  | 61.3148 | 422.2818 |  | F | 47.4867 | 99.1271 | 0.79999 | 215567.5938 | 178265
21:30 |  | 60.4939 | 405.3514 |  | F | 47.2048 | 99.1335 | 0.79999 | 214915.7031 | 177893.7031
22:00 |  | 62.1746 | 397.9855 |  | F | 46.9139 | 99.1503 | 0.79999 | 215123.2031 | 178257.0938
22:30 |  | 61.3664 | 398.4115 |  | F | 46.7056 | 99.1552 | 0.79999 | 215778.9062 | 178926.0938
23:00 |  | 59.7211 | 381.2508 |  | F | 46.6932 | 99.1619 | 0.79999 | 215382.4062 | 178616.2969
23:30 |  | 60.5367 | 384.1121 |  | F | 46.7328 | 99.155 | 0.79999 | 216402.7031 | 179428.0938
24:00 |  | 60.043 | 373.1092 |  | F | 46.6345 | 99.1554 | 0.79999 | 217061.2031 | 180029.5938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie