## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-02
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 16.9085 | 0.012014 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 40.3516 | 0.028765 | 0.64224
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2386.0731 | 2386.0731 | 2386.0731
Výroba |  | x | x | 24435
Emisný faktor |  | x | x | 2.6284e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 16.8442 | 0.00445 |  | F | 54.5512 | 99.4832 | 0.89999 | 101765.2031 | 100849.2969
01:00 |  | 17.082 | 0.0012 |  | F | 54.3597 | 99.4826 | 0.89999 | 101453.7031 | 100540.6016
01:30 |  | 16.8772 | 0.00123 |  | F | 54.1576 | 99.4736 | 0.89999 | 101049.7969 | 100140.2969
02:00 |  | 16.9467 | 0.00124 |  | F | 53.8706 | 99.4617 | 0.89999 | 101615.6016 | 100701
02:30 |  | 16.9562 | 0.13817 |  | F | 53.6058 | 99.435 | 0.89999 | 100867.2031 | 99959.3906
03:00 |  | 17.0145 | 0.07919 |  | F | 53.4181 | 99.4157 | 0.89999 | 99025.4609 | 98134.2188
03:30 |  | 17.1329 | 0.00124 |  | F | 53.1571 | 99.4097 | 0.89999 | 101115.1016 | 100205
04:00 |  | 16.987 | 0.00124 |  | F | 52.8338 | 99.407 | 0.89999 | 99841.2266 | 98942.6484
04:30 |  | 17.1106 | 0.00124 |  | F | 52.5274 | 99.4051 | 0.89999 | 102143.7031 | 101224.3984
05:00 |  | 17.0989 | 0.00124 |  | F | 52.2321 | 99.3999 | 0.89999 | 100170.7969 | 99269.2891
05:30 |  | 16.9986 | 0.00124 |  | F | 51.9873 | 99.3981 | 0.89999 | 100533.2969 | 99628.5391
06:00 |  | 16.978 | 0.00124 |  | F | 51.7524 | 99.3915 | 0.89999 | 103208.8984 | 102280
06:30 |  | 16.6806 | 0.00124 |  | F | 51.3912 | 99.398 | 0.89999 | 101975.8984 | 101058.2031
07:00 |  | 17.0376 | 0.00124 |  | F | 50.8855 | 99.4005 | 0.89999 | 103898.3984 | 102963.2969
07:30 |  | 16.692 | 0.00124 |  | F | 50.5359 | 99.4041 | 0.89999 | 103319.2969 | 102389.3984
08:00 |  | 17.3852 | 0.00124 |  | F | 50.5139 | 99.4135 | 0.89999 | 101000.3984 | 100091.3984
08:30 |  | 17.7946 | 0.00124 |  | F | 50.9501 | 99.4204 | 0.89999 | 100663.8984 | 99757.9531
09:00 |  | 17.2958 | 0.00124 |  | F | 51.5982 | 99.4279 | 0.89999 | 98215.5234 | 97331.5703
09:30 |  | 17.0739 | 0.00124 |  | F | 52.1478 | 99.4226 | 0.89999 | 100666.5 | 99760.5469
10:00 |  | 16.7126 | 0.00124 |  | F | 52.823 | 99.4206 | 0.89999 | 100917.6016 | 100009.3984
10:30 |  | 16.8427 | 0.00124 |  | F | 53.4281 | 99.4237 | 0.89999 | 99896.4219 | 98997.3672
11:00 |  | 18.0289 | 0.30037 |  | F | 54.0026 | 99.4089 | 0.89999 | 101413.8984 | 100501.1016
11:30 |  | 16.9676 | 0.00124 |  | F | 54.6334 | 99.3972 | 0.89999 | 99673.5078 | 98776.4297
12:00 |  | 16.8246 | 0.00124 |  | F | 55.3266 | 99.3779 | 0.89999 | 100979.2031 | 100070.3984
12:30 |  | 16.2099 | 0.00124 |  | F | 56.0131 | 99.3558 | 0.89999 | 99818.3984 | 98920.0469
13:00 |  | 16.2757 | 0.00124 |  | F | 56.6849 | 99.3476 | 0.89999 | 99037.6562 | 98146.3203
13:30 |  | 16.2548 | 0.00124 |  | F | 57.2698 | 99.3495 | 0.89999 | 99323.2031 | 98429.2891
14:00 |  | 16.0349 | 0.00124 |  | F | 57.7432 | 99.3231 | 0.89999 | 97969.2266 | 97087.5234
14:30 |  | 15.9269 | 0.00124 |  | F | 58.2264 | 99.2931 | 0.89999 | 98604.0234 | 97716.6016
15:00 |  | 16.1503 | 0.00124 |  | F | 58.5988 | 99.2738 | 0.89999 | 99359.8281 | 98465.5703
15:30 |  | 15.7819 | 0.00124 |  | F | 58.8611 | 99.2504 | 0.89999 | 99182.5469 | 98289.9219
16:00 |  | 15.9964 | 0.00124 |  | F | 58.9827 | 99.2441 | 0.89999 | 96435.3516 | 95567.4062
16:30 |  | 15.8941 | 0.00124 |  | F | 59.1818 | 99.2478 | 0.89999 | 97365.2422 | 96488.9219
17:00 |  | 16.4165 | 0.00124 |  | F | 59.4549 | 99.2521 | 0.89999 | 98107.2266 | 97224.2734
17:30 |  | 16.8432 | 0.00124 |  | F | 59.4336 | 99.2373 | 0.89999 | 98904.4531 | 98014.2891
18:00 |  | 17.0639 | 0.00124 |  | F | 59.387 | 99.2515 | 0.89999 | 99850.2422 | 98951.5781
18:30 |  | 16.9949 | 0.00124 |  | F | 59.0899 | 99.2561 | 0.89999 | 99953.7422 | 99054.1562
19:00 |  | 17.2521 | 0.00124 |  | F | 58.6403 | 99.2421 | 0.89999 | 101150.1016 | 100239.7031
19:30 |  | 17.0922 | 0.00124 |  | F | 58.1517 | 99.2379 | 0.89999 | 97769.6719 | 96889.75
20:00 |  | 17.2807 | 0.00124 |  | F | 57.6918 | 99.2536 | 0.89999 | 102454.7031 | 101532.6016
20:30 |  | 17.2613 | 0.00124 |  | F | 57.28 | 99.2693 | 0.89999 | 100811.5 | 99904.1484
21:00 |  | 17.0743 | 0.00124 |  | F | 56.8731 | 99.2921 | 0.89999 | 100143.2031 | 99241.9531
21:30 |  | 17.5677 | 0.00124 |  | F | 56.4862 | 99.3033 | 0.89999 | 101412.7969 | 100500.1016
22:00 |  | 17.3606 | 0.00124 |  | F | 56.0907 | 99.3017 | 0.89999 | 99777.0234 | 98879.0078
22:30 |  | 17.1766 | 0.00124 |  | F | 55.5755 | 99.3086 | 0.89999 | 102694.1016 | 101769.7969
23:00 |  | 17.5202 | 0.00124 |  | F | 55.1745 | 99.3221 | 0.89999 | 99630.5078 | 98733.8438
23:30 |  | 17.3038 | 0.00124 |  | F | 54.8366 | 99.3376 | 0.89999 | 99467.0312 | 98571.8438
24:00 |  | 17.5103 | 0.00124 |  | F | 54.5787 | 99.3391 | 0.89999 | 100853.3984 | 99945.7109
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie