## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-13
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 114.3268 |  | F | 0.50894 | 79.6267 | 98.7631 | 5 | 70803.5778 | 50776.1255
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 138.8914 | 0 |  | 0.61969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 609.3135 |  |  | 609.3135 |  |  |  |  | 609.3135
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 80.573 |  | F | 0.44993 | 80.0042 | 98.6344 | 5 | 78006.3906 | 55809.6938
01:00 |  | 81.3559 |  | F | 0.48309 | 80.251 | 98.6376 | 5 | 78036.6719 | 55794.1549
01:30 |  | 72.6335 |  | F | 0.46849 | 79.7017 | 98.6366 | 5 | 76203.3516 | 54567.6669
02:00 |  | 101.9432 |  | F | 0.49565 | 79.1933 | 98.6361 | 5 | 73568.8828 | 52756.909
02:30 |  | 74.1526 |  | F | 0.44197 | 78.9716 | 98.6271 | 5 | 72554.3594 | 52057.422
03:00 |  | 87.1249 |  | F | 0.44984 | 79.4086 | 98.6198 | 5 | 72602.4609 | 52023.5117
03:30 |  | 89.8724 |  | F | 0.42403 | 79.9837 | 98.6112 | 5 | 72711.1641 | 52011.9765
04:00 |  | 69.4605 |  | F | 0.41045 | 79.7002 | 98.617 | 5 | 72641.7422 | 52007.1707
04:30 |  | 94.0004 |  | F | 0.41247 | 79.2602 | 98.6147 | 5 | 72223.7188 | 51771.2183
05:00 |  | 95.1107 |  | F | 0.44493 | 79.1511 | 98.61 | 5 | 71434.375 | 51218.8407
05:30 |  | 66.6298 |  | F | 0.43924 | 79.3397 | 98.6115 | 5 | 70107.5156 | 50241.3183
06:00 |  | 73.9429 |  | F | 0.44868 | 79.8018 | 98.6171 | 5 | 70131.2578 | 50195.3757
06:30 |  | 101.5003 |  | F | 0.48243 | 80.1208 | 98.629 | 5 | 70206.5469 | 50209.9628
07:00 |  | 63.2831 |  | F | 0.42473 | 79.815 | 98.6322 | 5 | 69988.1953 | 50098.761
07:30 |  | 63.4656 |  | F | 0.41097 | 79.5793 | 98.6455 | 5 | 69871.7109 | 50055.5973
08:00 |  | 98.0852 |  | F | 0.50434 | 79.8815 | 98.6639 | 5 | 69699.3047 | 49898.6617
08:30 |  | 141.5157 |  | F | 0.45728 | 80.5392 | 98.683 | 5 | 68893.2734 | 49239.3893
09:00 |  | 100.5429 |  | F | 0.46668 | 80.4952 | 98.6981 | 5 | 68506.1562 | 48976.3129
09:30 |  | 73.156 |  | F | 0.42183 | 79.6598 | 98.7057 | 5 | 68479.75 | 49077.1353
10:00 |  | 80.3389 |  | F | 0.46708 | 79.4561 | 98.7287 | 5 | 68350.5 | 49024.228
10:30 |  | 94.612 |  | F | 0.52216 | 79.6252 | 98.7447 | 5 | 68445.3203 | 49076.6318
11:00 |  | 118.9061 |  | F | 0.56446 | 79.6608 | 98.7588 | 5 | 68682.3203 | 49248.6607
11:30 |  | 136.648 |  | F | 0.63442 | 79.8282 | 98.7722 | 5 | 70114.2812 | 50258.408
12:00 |  | 147.0376 |  | F | 0.71494 | 80.0444 | 98.7834 | 5 | 70308.3594 | 50372.3864
12:30 |  | 152.8108 |  | F | 0.65454 | 80.1315 | 98.7832 | 5 | 70368.125 | 50402.6773
13:00 |  | 160.3252 |  | F | 0.7548 | 80.177 | 98.7764 | 5 | 68462.9688 | 49028.3524
13:30 |  | 159.0045 |  | F | 0.68085 | 80.0005 | 98.7789 | 5 | 67032.5781 | 48029.231
14:00 |  | 159.682 |  | F | 0.59582 | 79.9798 | 98.7883 | 5 | 66794.1797 | 47865.7656
14:30 |  | 152.8231 |  | F | 0.55652 | 79.8376 | 98.802 | 5 | 66871.1094 | 47946.8766
15:00 |  | 140.5229 |  | F | 0.59179 | 79.6367 | 98.8176 | 5 | 66855.9453 | 47970.858
15:30 |  | 136.9888 |  | F | 0.57259 | 79.5345 | 98.8337 | 5 | 67639.2656 | 48554.8855
16:00 |  | 140.5813 |  | F | 0.52615 | 79.8543 | 98.8391 | 5 | 72637.375 | 52098.397
16:30 |  | 137.7919 |  | F | 0.51661 | 80.4473 | 98.8511 | 5 | 75732.1016 | 54233.5211
17:00 |  | 140.2242 |  | F | 0.6826 | 80.0807 | 98.8643 | 5 | 75546.8906 | 54164.297
17:30 |  | 129.3714 |  | F | 0.66604 | 79.6689 | 98.8735 | 5 | 74669.5234 | 53602.7228
18:00 |  | 122.2894 |  | F | 0.63811 | 79.2843 | 98.8934 | 5 | 72373.9922 | 52022.0082
18:30 |  | 123.9464 |  | F | 0.65388 | 79.4661 | 98.9 | 5 | 70827.0938 | 50887.2489
19:00 |  | 124.1103 |  | F | 0.61719 | 79.9633 | 98.9089 | 5 | 70628.8125 | 50677.8824
19:30 |  | 122.4469 |  | F | 0.56405 | 79.8689 | 98.9006 | 5 | 70828.3672 | 50830.3987
20:00 |  | 124.6311 |  | F | 0.49483 | 79.1883 | 98.8919 | 5 | 70593.7656 | 50755.42
20:30 |  | 127.2366 |  | F | 0.43574 | 79.1391 | 98.8937 | 5 | 70317.8125 | 50565.0356
21:00 |  | 126.1605 |  | F | 0.39363 | 79.2007 | 98.9145 | 5 | 69813.1953 | 50203.9107
21:30 |  | 133.9338 |  | F | 0.40781 | 79.0737 | 98.9263 | 5 | 69831.2266 | 50241
22:00 |  | 135.9093 |  | F | 0.41642 | 79.255 | 98.9231 | 5 | 69770.75 | 50170.0374
22:30 |  | 135.6584 |  | F | 0.39143 | 78.993 | 98.9021 | 5 | 69567.8047 | 50050.6881
23:00 |  | 134.9637 |  | F | 0.38998 | 78.8763 | 98.8907 | 5 | 69809.4062 | 50235.3591
23:30 |  | 132.0639 |  | F | 0.39525 | 78.5119 | 98.8835 | 5 | 69793.4453 | 50272.2781
24:00 |  | 128.3185 |  | F | 0.39221 | 78.4384 | 98.8728 | 5 | 70038.3906 | 50453.7795
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie