## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-20
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 46.2811 |  | F | 0.46065 | 73.5766 | 99.5683 | 5 | 57216.8397 | 42093.8145
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 46.7311 | 0 |  | 0.46502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 505.1258 |  |  | 505.1258 |  |  |  |  | 505.1258
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 51.1699 |  | F | 0.60154 | 66.7793 | 99.2034 | 5 | 57548.1367 | 43021.4207
01:00 |  | 52.8521 |  | F | 0.58925 | 67.2452 | 99.2158 | 5 | 57542.6133 | 42963.7677
01:30 |  | 48.7405 |  | F | 0.50904 | 67.6874 | 99.2345 | 5 | 57419.0078 | 42823.9077
02:00 |  | 42.1004 |  | F | 0.52336 | 68.161 | 99.2465 | 5 | 57375.0664 | 42736.9657
02:30 |  | 36.0705 |  | F | 0.44025 | 68.5788 | 99.272 | 5 | 57375.8164 | 42696.2369
03:00 |  | 35.7187 |  | F | 0.53179 | 69.014 | 99.2956 | 5 | 57330.582 | 42618.4347
03:30 |  | 38.3046 |  | F | 0.53364 | 69.4355 | 99.3193 | 5 | 57389.9141 | 42620.219
04:00 |  | 38.5384 |  | F | 0.63498 | 69.805 | 99.3291 | 5 | 57302.0469 | 42513.3124
04:30 |  | 41.2535 |  | F | 0.4934 | 70.1748 | 99.3319 | 5 | 57298.0195 | 42465.7209
05:00 |  | 42.0425 |  | F | 0.44589 | 70.5305 | 99.3447 | 5 | 57216.9883 | 42367.2368
05:30 |  | 42.1394 |  | F | 0.53097 | 70.8421 | 99.3666 | 5 | 57107.0312 | 42256.8409
06:00 |  | 38.0776 |  | F | 0.40821 | 71.1453 | 99.3856 | 5 | 57027.3164 | 42168.7471
06:30 |  | 40.4843 |  | F | 0.40164 | 71.4725 | 99.4092 | 5 | 57083.6367 | 42180.3242
07:00 |  | 40.6358 |  | F | 0.45389 | 71.7649 | 99.4336 | 5 | 57027.4609 | 42113.4133
07:30 |  | 41.8875 |  | F | 0.44348 | 72.0344 | 99.4497 | 5 | 57122.4883 | 42157.5156
08:00 |  | 43.4481 |  | F | 0.52754 | 72.3332 | 99.4825 | 5 | 57153.6797 | 42157.9328
08:30 |  | 42.7888 |  | F | 0.44591 | 72.5955 | 99.5027 | 5 | 57194.1133 | 42164.3226
09:00 |  | 43.0748 |  | F | 0.43003 | 72.8286 | 99.5131 | 5 | 57221.1562 | 42160.2364
09:30 |  | 45.1819 |  | F | 0.40208 | 73.2506 | 99.5302 | 5 | 57129.3867 | 42048.5463
10:00 |  | 45.1984 |  | F | 0.43579 | 73.9724 | 99.5449 | 5 | 57055.4414 | 41913.0142
10:30 |  | 44.6441 |  | F | 0.42401 | 74.513 | 99.5752 | 5 | 57012.1602 | 41828.828
11:00 |  | 44.773 |  | F | 0.41071 | 74.5799 | 99.6 | 5 | 56100.5703 | 41162.3357
11:30 |  | 47.026 |  | F | 0.4086 | 74.6761 | 99.6166 | 5 | 55235.418 | 40523.0981
12:00 |  | 46.1263 |  | F | 0.42511 | 74.9042 | 99.627 | 5 | 55402.3047 | 40623.1233
12:30 |  | 46.1077 |  | F | 0.41571 | 75.2682 | 99.6332 | 5 | 56355.8828 | 41281.7373
13:00 |  | 46.3218 |  | F | 0.43515 | 75.6494 | 99.6307 | 5 | 56594.2891 | 41410.0035
13:30 |  | 48.1062 |  | F | 0.55234 | 75.9869 | 99.6465 | 5 | 56578.668 | 41365.1254
14:00 |  | 50.2614 |  | F | 0.42567 | 76.4146 | 99.6683 | 5 | 56450.5977 | 41230.0337
14:30 |  | 49.9316 |  | F | 0.41195 | 76.8133 | 99.6837 | 5 | 56273.6797 | 41060.3282
15:00 |  | 49.6739 |  | F | 0.40971 | 77.2358 | 99.701 | 5 | 56227.6953 | 40984.4209
15:30 |  | 50.8291 |  | F | 0.45683 | 77.5708 | 99.705 | 5 | 56080.7891 | 40839.9321
16:00 |  | 50.5286 |  | F | 0.47967 | 77.5973 | 99.7015 | 5 | 55902.1992 | 40705.3727
16:30 |  | 50.404 |  | F | 0.57243 | 77.3659 | 99.7136 | 5 | 55838.5938 | 40690.8383
17:00 |  | 51.7286 |  | F | 0.51134 | 77.2296 | 99.7224 | 5 | 55811.4414 | 40690.4548
17:30 |  | 53.128 |  | F | 0.59852 | 76.5817 | 99.7296 | 5 | 55452.3164 | 40506.4275
18:00 |  | 51.5337 |  | F | 0.47673 | 76.1556 | 99.7369 | 5 | 55441.1797 | 40550.6772
18:30 |  | 52.2829 |  | F | 0.42687 | 75.9556 | 99.7464 | 5 | 55507.0156 | 40625.9459
19:00 |  | 49.5468 |  | F | 0.4245 | 76.0321 | 99.7553 | 5 | 55815.1836 | 40846.2074
19:30 |  | 49.297 |  | F | 0.46152 | 76.2303 | 99.7712 | 5 | 57979.043 | 42412.4368
20:00 |  | 50.7251 |  | F | 0.39949 | 76.0951 | 99.776 | 5 | 58525.0039 | 42830.4535
20:30 |  | 50.2763 |  | F | 0.39078 | 75.8012 | 99.7748 | 5 | 58648.8438 | 42956.7127
21:00 |  | 48.6848 |  | F | 0.39744 | 75.5317 | 99.7849 | 5 | 58670.7695 | 43010.3233
21:30 |  | 47.4595 |  | F | 0.41502 | 75.2093 | 99.7833 | 5 | 58779.4844 | 43129.2181
22:00 |  | 47.2772 |  | F | 0.39236 | 74.9562 | 99.7674 | 5 | 59956.375 | 44017.7413
22:30 |  | 48.308 |  | F | 0.39695 | 74.7453 | 99.7608 | 5 | 60311.7305 | 44302.5369
23:00 |  | 49.9181 |  | F | 0.40454 | 74.5495 | 99.7574 | 5 | 60241.6055 | 44274.4049
23:30 |  | 50.8676 |  | F | 0.39633 | 74.3123 | 99.7581 | 5 | 60116.8398 | 44213.196
24:00 |  | 46.0185 |  | F | 0.40811 | 74.0651 | 99.742 | 5 | 60178.7227 | 44283.0646
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie