## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-26
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 206.3252 |  | F | 0.46064
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 269.5316 |  |  | 0.61024
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1326.941 |  |  | 1326.941
Výroba |  | x | x |  | 269240
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.2665e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 120.5655 |  | F | 0.42848 | 77.7704 | 99.8126 | 5 | 83527.9219 | 60858.8222
01:00 |  | 121.7901 |  | F | 0.72266 | 78.0591 | 99.8034 | 5 | 83359.6719 | 60680.7344
01:30 |  | 131.6047 |  | F | 0.69336 | 78.4313 | 99.7934 | 5 | 83080.1484 | 60407.2024
02:00 |  | 124.9089 |  | F | 0.44896 | 78.59 | 99.7839 | 5 | 82961.6797 | 60288.0905
02:30 |  | 121.8242 |  | F | 0.38236 | 78.1051 | 99.7705 | 5 | 82893.1406 | 60313.3699
03:00 |  | 129.6434 |  | F | 0.37606 | 77.9863 | 99.7532 | 5 | 82834.4453 | 60280.6185
03:30 |  | 141.7114 |  | F | 0.3759 | 78.0524 | 99.7452 | 5 | 82327.4375 | 59895.5159
04:00 |  | 134.5875 |  | F | 0.37589 | 78.3815 | 99.734 | 5 | 82141.6328 | 59697.7237
04:30 |  | 143.4749 |  | F | 0.4113 | 78.6158 | 99.7237 | 5 | 81917.7578 | 59489.2104
05:00 |  | 143.9573 |  | F | 0.55213 | 77.8475 | 99.7141 | 5 | 81596.0078 | 59379.5224
05:30 |  | 153.8315 |  | F | 0.60001 | 77.3123 | 99.7074 | 5 | 80751.4141 | 58850.6957
06:00 |  | 165.993 |  | F | 0.44336 | 77.31 | 99.718 | 5 | 80583.4453 | 58734.91
06:30 |  | 171.411 |  | F | 0.37598 | 77.7176 | 99.7124 | 5 | 80362.0625 | 58502.2294
07:00 |  | 173.1607 |  | F | 0.37589 | 77.9529 | 99.7111 | 5 | 80566.2891 | 58610.8205
07:30 |  | 172.8432 |  | F | 0.37591 | 77.7806 | 99.7198 | 5 | 80465.1641 | 58571.0928
08:00 |  | 169.1397 |  | F | 0.37594 | 77.6732 | 99.7274 | 5 | 80077.5547 | 58311.277
08:30 |  | 173.6029 |  | F | 0.38532 | 77.4135 | 99.7384 | 5 | 76032.1719 | 55412.6028
09:00 |  | 182.809 |  | F | 0.55042 | 77.6135 | 99.7402 | 5 | 75583.6172 | 55055.2499
09:30 |  | 179.3827 |  | F | 0.40197 | 78.0389 | 99.7318 | 5 | 75931.1641 | 55236.7852
10:00 |  | 179.4403 |  | F | 0.37603 | 77.9908 | 99.7237 | 5 | 76002.2422 | 55291.569
10:30 |  | 181.1727 |  | F | 0.39209 | 78.3585 | 99.7188 | 5 | 76991.8438 | 55950.1192
11:00 |  | 187.7165 |  | F | 0.50583 | 78.9812 | 99.716 | 5 | 76684.4297 | 55626.6636
11:30 |  | 185.1947 |  | F | 0.37635 | 79.628 | 99.7212 | 5 | 76759.3906 | 55581.8626
12:00 |  | 204.2596 |  | F | 0.37637 | 80.3086 | 99.7272 | 5 | 77264.1875 | 55842.9906
12:30 |  | 203.2965 |  | F | 0.37609 | 80.6932 | 99.7325 | 5 | 77240.75 | 55768.347
13:00 |  | 224.6732 |  | F | 0.37608 | 80.5549 | 99.7316 | 5 | 77370.4609 | 55883.3465
13:30 |  | 240.399 |  | F | 0.39159 | 80.4052 | 99.7236 | 5 | 77204.0938 | 55782.3262
14:00 |  | 248.2535 |  | F | 0.49856 | 80.0767 | 99.7164 | 5 | 77863.6172 | 56307.0799
14:30 |  | 243.4442 |  | F | 0.51233 | 80.3479 | 99.6967 | 5 | 77508.1328 | 55995.9408
15:00 |  | 232.0515 |  | F | 0.57801 | 80.3804 | 99.6756 | 5 | 76434.2109 | 55203.3266
15:30 |  | 250.4851 |  | F | 0.69482 | 80.0279 | 99.6618 | 5 | 71127.1016 | 51414.4937
16:00 |  | 255.5217 |  | F | 0.55957 | 80.005 | 99.6586 | 5 | 71646.4844 | 51791.6357
16:30 |  | 255.4181 |  | F | 0.5186 | 79.7175 | 99.6694 | 5 | 71902.7969 | 52024.9174
17:00 |  | 257.437 |  | F | 0.49068 | 79.5267 | 99.6756 | 5 | 71792.9453 | 51976.7532
17:30 |  | 266.5883 |  | F | 0.47039 | 79.4482 | 99.6741 | 5 | 71846.5938 | 52026.3918
18:00 |  | 273.9106 |  | F | 0.46147 | 79.2255 | 99.6835 | 5 | 70993.9844 | 51446.346
18:30 |  | 276.8925 |  | F | 0.46382 | 79.2229 | 99.6818 | 5 | 70383.7656 | 51003.6773
19:00 |  | 283.2589 |  | F | 0.66235 | 79.3907 | 99.6984 | 5 | 68916.8047 | 49925.1263
19:30 |  | 246.2842 |  | F | 0.72918 | 79.5971 | 99.7163 | 5 | 70187.8281 | 50825.3075
20:00 |  | 233.1485 |  | F | 0.5525 | 78.785 | 99.7216 | 5 | 70137.6484 | 50908.8557
20:30 |  | 268.6446 |  | F | 0.46422 | 78.1367 | 99.7248 | 5 | 68650.7031 | 49923.1394
21:00 |  | 269.5719 |  | F | 0.37598 | 77.8184 | 99.7181 | 5 | 68884.1406 | 50134.9268
21:30 |  | 265.6723 |  | F | 0.37599 | 77.9627 | 99.7178 | 5 | 69719.1328 | 50721.6853
22:00 |  | 259.4106 |  | F | 0.37598 | 78.3904 | 99.7197 | 5 | 72678.4062 | 52811.2353
22:30 |  | 259.1533 |  | F | 0.37597 | 78.7858 | 99.7319 | 5 | 72324.7734 | 52501.6593
23:00 |  | 265.041 |  | F | 0.37596 | 78.8876 | 99.7413 | 5 | 70179.8203 | 50934.6566
23:30 |  | 266.4808 |  | F | 0.37598 | 79.0204 | 99.7421 | 5 | 70069.8984 | 50836.161
24:00 |  | 264.5456 |  | F | 0.37596 | 78.7366 | 99.7469 | 5 | 70049.8203 | 50865.0243
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie