## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-26
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 70.2676 | 804.2852 | 0.18687
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 744.4171 | 8519.9449 | 1.9905
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10591.0702 | 10591.0702 | 10591.0702
Výroba |  | x | x | 269240
Emisný faktor |  | x | x | 7.3931e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 65.9422 | 832.6213 | 0.05363 | 72.5608 | 100.1258 | 0.89999 | 563112.1875 | 435806.3042
01:00 |  | 72.02 | 817.4638 | 0.09963 | 72.7202 | 100.1256 | 0.89999 | 562183.4375 | 434886.2892
01:30 |  | 80.772 | 802.7879 | 0.13378 | 72.8294 | 100.125 | 0.89999 | 559259.25 | 432484.6275
02:00 |  | 80.2042 | 809.2612 | 0.15067 | 72.7508 | 100.1203 | 0.89999 | 564030.5 | 436253.2581
02:30 |  | 60.4975 | 784.4061 | 0.1399 | 72.7813 | 100.1093 | 0.89999 | 563371.875 | 435657.2804
03:00 |  | 50.0796 | 782.8075 | 0.07887 | 72.4322 | 100.0858 | 0.89999 | 565154.5625 | 437374.9419
03:30 |  | 54.7974 | 787.8934 | 0.04035 | 71.818 | 100.0831 | 0.89999 | 563502.875 | 436861.2005
04:00 |  | 67.1124 | 803.5479 | 0.03998 | 71.1697 | 100.0781 | 0.89999 | 569292.125 | 442158.2635
04:30 |  | 74.0371 | 775.8347 | 0.04661 | 70.6005 | 100.0745 | 0.89999 | 562269.375 | 437411.3554
05:00 |  | 76.242 | 766.52 | 0.05607 | 70.0256 | 100.0651 | 0.89999 | 567059 | 441834.5978
05:30 |  | 57.4055 | 789.6393 | 0.04526 | 69.4059 | 100.0666 | 0.89999 | 563390.75 | 439777.1832
06:00 |  | 48.3958 | 780.0408 | 0.00741 | 69.0625 | 100.093 | 0.89999 | 565346.875 | 441863.7856
06:30 |  | 52.2568 | 777.1954 | 0 | 68.3583 | 100.0985 | 0.89999 | 573967.5625 | 449551.13
07:00 |  | 64.4639 | 758.0049 | 0.00099 | 68.3806 | 100.104 | 0.89999 | 567273.4375 | 444303.5022
07:30 |  | 70.8054 | 760.2025 | 0.04434 | 68.8763 | 100.1114 | 0.89999 | 562044.0625 | 439602.0129
08:00 |  | 68.7371 | 786.5826 | 0.11182 | 69.796 | 100.1353 | 0.89999 | 559794.5625 | 436772.8303
08:30 |  | 64.141 | 783.4396 | 0.12438 | 70.8794 | 100.1511 | 0.89999 | 562860.25 | 437850.6815
09:00 |  | 72.4898 | 791.6411 | 0.11367 | 72.0637 | 100.1641 | 0.89999 | 559119.875 | 433505.1535
09:30 |  | 78.5863 | 793.2693 | 0.11379 | 73.1757 | 100.154 | 0.89999 | 557119.1875 | 430523.7169
10:00 |  | 86.4605 | 790.3519 | 0.17886 | 74.2122 | 100.1473 | 0.89999 | 568090.125 | 437662.6283
10:30 |  | 90.4444 | 776.7207 | 0.24601 | 75.1116 | 100.1399 | 0.89999 | 571496.25 | 439117.0948
11:00 |  | 83.6217 | 801.2815 | 0.24594 | 75.9603 | 100.1229 | 0.89999 | 567320.875 | 434775.3334
11:30 |  | 84.1443 | 820.9982 | 0.28915 | 76.9933 | 100.1032 | 0.89999 | 565502.4375 | 432018.3488
12:00 |  | 86.9695 | 808.1388 | 0.34872 | 77.819 | 100.0751 | 0.89999 | 567086.0625 | 432087.5415
12:30 |  | 88.6799 | 808.9181 | 0.41198 | 78.5919 | 100.0403 | 0.89999 | 572904.8125 | 435410.5544
13:00 |  | 80.8938 | 807.2916 | 0.46609 | 79.3851 | 99.9995 | 0.89999 | 600287.25 | 455008.8153
13:30 |  | 79.9505 | 798.0032 | 0.47712 | 79.6852 | 99.9535 | 0.89999 | 602261.9375 | 455907.7594
14:00 |  | 66.7201 | 789.4181 | 0.45272 | 79.9373 | 99.9321 | 0.89999 | 596461.0625 | 451097.4599
14:30 |  | 63.4829 | 813.9866 | 0.36478 | 79.9365 | 99.901 | 0.89999 | 597268.25 | 451568.2057
15:00 |  | 72.8726 | 808.0118 | 0.29455 | 79.9383 | 99.8693 | 0.89999 | 598972.5625 | 452710.9761
15:30 |  | 88.4118 | 805.5565 | 0.32611 | 80.44 | 99.8441 | 0.89999 | 600410.75 | 453039.6443
16:00 |  | 84.4717 | 797.0193 | 0.32313 | 80.9264 | 99.8394 | 0.89999 | 596451.375 | 449412.9459
16:30 |  | 97.2548 | 801.0918 | 0.3149 | 81.2546 | 99.8554 | 0.89999 | 600320.8125 | 451981.7909
17:00 |  | 88.5544 | 812.6386 | 0.29215 | 81.4102 | 99.8706 | 0.89999 | 597814.25 | 449965.6275
17:30 |  | 66.2721 | 838.4493 | 0.28437 | 80.841 | 99.8495 | 0.89999 | 605030.625 | 456033.0476
18:00 |  | 66.8611 | 865.4954 | 0.23876 | 80.1891 | 99.8548 | 0.89999 | 598421.375 | 451907.4925
18:30 |  | 72.8704 | 859.6227 | 0.23861 | 79.5074 | 99.8411 | 0.89999 | 599477 | 453517.832
19:00 |  | 68.8874 | 852.4684 | 0.21048 | 78.8671 | 99.8593 | 0.89999 | 593544.6875 | 449928.6409
19:30 |  | 56.0686 | 855.7536 | 0.17348 | 78.7215 | 99.8859 | 0.89999 | 594160.5 | 450701.8718
20:00 |  | 48.994 | 861.9966 | 0.15543 | 78.2984 | 99.8926 | 0.89999 | 595331.5 | 452163.9374
20:30 |  | 56.9443 | 834.5342 | 0.13468 | 77.7621 | 99.8972 | 0.89999 | 573905.375 | 436576.6793
21:00 |  | 63.3239 | 818.1014 | 0.16327 | 77.5108 | 99.9078 | 0.89999 | 568505.375 | 432824.8569
21:30 |  | 65.9305 | 832.4688 | 0.17227 | 77.4651 | 99.917 | 0.89999 | 565616.1875 | 430720.7613
22:00 |  | 69.1321 | 810.2968 | 0.17745 | 77.4308 | 99.9317 | 0.89999 | 569613.8125 | 433871.4512
22:30 |  | 61.5251 | 771.7512 | 0.17793 | 77.1006 | 99.9607 | 0.89999 | 566340.4375 | 431909.9695
23:00 |  | 53.3631 | 789.6656 | 0.14119 | 76.9357 | 99.9725 | 0.89999 | 562240.0625 | 429035.4539
23:30 |  | 56.072 | 801.4509 | 0.13857 | 76.8987 | 99.9675 | 0.89999 | 566890.75 | 432608.4129
24:00 |  | 64.6823 | 791.0501 | 0.12994 | 76.8214 | 99.9769 | 0.89999 | 568662.25 | 434097.2368
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie