## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-18
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 59.8191 | 847.6462 | 0.13129
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 633.7487 | 8932.8674 | 1.404
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10540.4711 | 10540.4711 | 10540.4711
Výroba |  | x | x | 285830
Emisný faktor |  | x | x | 4.912e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 37.3339 | 876.176 | 0.04203 | 69.7835 | 99.4688 | 0.89999 | 554683.9375 | 429920.3661
01:00 |  | 33.5323 | 856.6371 | 0.02915 | 69.9794 | 99.4476 | 0.89999 | 552970.5 | 428256.2879
01:30 |  | 28.645 | 848.3651 | 0.01023 | 70.13 | 99.4253 | 0.89999 | 556065.75 | 430367.7379
02:00 |  | 25.1484 | 860.9619 | 0.00276 | 70.1353 | 99.3851 | 0.89999 | 555643.3125 | 429860.3516
02:30 |  | 22.4382 | 857.5782 | 0 | 69.4523 | 99.3444 | 0.89999 | 559256.1875 | 433340.5986
03:00 |  | 24.4159 | 861.4146 | 0 | 69.0389 | 99.3118 | 0.89999 | 550883.375 | 427228.3754
03:30 |  | 30.4579 | 875.5356 | 0 | 69.0408 | 99.2877 | 0.89999 | 547661.75 | 424624.2388
04:00 |  | 40.106 | 876.3697 | 0 | 68.8435 | 99.2567 | 0.89999 | 550995.6875 | 427322.2477
04:30 |  | 45.8713 | 865.2317 | 0 | 68.5469 | 99.2243 | 0.89999 | 552309.75 | 428573.4554
05:00 |  | 52.767 | 873.4563 | 0 | 68.9167 | 99.1979 | 0.89999 | 542663.75 | 420521.1937
05:30 |  | 59.5897 | 859.7641 | 0.00534 | 69.2727 | 99.1701 | 0.89999 | 547936.5 | 424046.8168
06:00 |  | 61.4223 | 854.5419 | 0.01373 | 69.2169 | 99.1465 | 0.89999 | 550431.1875 | 425945.4629
06:30 |  | 64.7655 | 893.8447 | 0.0312 | 68.67 | 99.1319 | 0.89999 | 547715 | 424458.9932
07:00 |  | 71.228 | 864.1475 | 0.03265 | 68.6821 | 99.1317 | 0.89999 | 555818.375 | 430722.7349
07:30 |  | 71.6214 | 844.3914 | 0.04167 | 68.3965 | 99.1165 | 0.89999 | 557634.875 | 432425.6767
08:00 |  | 71.2622 | 837.0167 | 0.02165 | 68.0362 | 99.1098 | 0.89999 | 563624.25 | 437502.3765
08:30 |  | 78.3677 | 812.3859 | 0.03002 | 68.7696 | 99.1029 | 0.89999 | 574898.8125 | 445265.4719
09:00 |  | 83.977 | 799.2151 | 0.10917 | 70.0705 | 99.0948 | 0.89999 | 584233.1875 | 450743.3625
09:30 |  | 76.6182 | 818.1047 | 0.1521 | 71.1111 | 99.0931 | 0.89999 | 584861 | 449856.1698
10:00 |  | 75.5775 | 838.105 | 0.14571 | 71.7915 | 99.089 | 0.89999 | 582672.5625 | 447270.296
10:30 |  | 83.3784 | 819.2872 | 0.13896 | 72.5579 | 99.0715 | 0.89999 | 580234.5625 | 444332.7032
11:00 |  | 80.6699 | 821.29 | 0.15236 | 73.0856 | 99.0479 | 0.89999 | 583006.1875 | 445668.8975
11:30 |  | 78.6847 | 826.0493 | 0.16214 | 73.2593 | 99.0228 | 0.89999 | 581951 | 444526.1653
12:00 |  | 81.2049 | 824.0023 | 0.19658 | 73.5505 | 99.0055 | 0.89999 | 581211.25 | 443511.1742
12:30 |  | 81.0635 | 826.5677 | 0.22639 | 73.9575 | 98.9782 | 0.89999 | 582752.125 | 444042.701
13:00 |  | 80.7192 | 829.1716 | 0.25944 | 73.9864 | 98.9734 | 0.89999 | 582928.75 | 444118.816
13:30 |  | 83.0868 | 810.0661 | 0.29538 | 74.1991 | 98.9857 | 0.89999 | 582624.1875 | 443670.2773
14:00 |  | 80.5104 | 817.0924 | 0.25971 | 74.3654 | 98.9413 | 0.89999 | 583624.75 | 444020.2796
14:30 |  | 89.4024 | 842.4301 | 0.2548 | 74.1633 | 98.8968 | 0.89999 | 584190.4375 | 444509.1593
15:00 |  | 95.1126 | 852.7135 | 0.30608 | 74.1575 | 98.8732 | 0.89999 | 580543.5625 | 441636.4114
15:30 |  | 95.7284 | 848.6678 | 0.30005 | 74.3096 | 98.8355 | 0.89999 | 586033.125 | 445447.2436
16:00 |  | 95.2709 | 831.0771 | 0.29754 | 74.3374 | 98.8048 | 0.89999 | 594106.375 | 451407.2182
16:30 |  | 98.3284 | 838.9488 | 0.30456 | 74.9769 | 98.7755 | 0.89999 | 588257.25 | 446009.4987
17:00 |  | 100.3345 | 849.7749 | 0.31422 | 75.2365 | 98.7631 | 0.89999 | 589172.875 | 446314.8596
17:30 |  | 88.8256 | 843.0367 | 0.33208 | 75.2142 | 98.7707 | 0.89999 | 591291.5 | 447983.1388
18:00 |  | 79.8407 | 859.9902 | 0.32545 | 74.8658 | 98.7737 | 0.89999 | 595899.375 | 451939.8734
18:30 |  | 76.167 | 908.0779 | 0.28882 | 74.2244 | 98.7791 | 0.89999 | 594956.5 | 452082.8731
19:00 |  | 82.4245 | 898.1329 | 0.27811 | 73.8806 | 98.771 | 0.89999 | 589287.4375 | 448181.6712
19:30 |  | 68.6925 | 881.4523 | 0.29792 | 73.3625 | 98.7652 | 0.89999 | 587629.8125 | 447562.9559
20:00 |  | 33.2897 | 888.4796 | 0.20405 | 72.893 | 98.7652 | 0.89999 | 589399.5625 | 449520.0837
20:30 |  | 24.3649 | 877.3367 | 0.10233 | 72.5667 | 98.7783 | 0.89999 | 582491.1875 | 444729.6012
21:00 |  | 19.9436 | 846.0635 | 0.04924 | 72.1233 | 98.7881 | 0.89999 | 570474.0625 | 436157.1823
21:30 |  | 18.6856 | 837.6279 | 0.03121 | 71.9944 | 98.8036 | 0.89999 | 565806.75 | 432818.251
22:00 |  | 18.5376 | 858.0758 | 0.0405 | 71.6352 | 98.792 | 0.89999 | 568727.5625 | 435454.6836
22:30 |  | 20.185 | 811.5378 | 0.04809 | 71.139 | 98.7811 | 0.89999 | 576921.625 | 442316.1703
23:00 |  | 20.5426 | 819.5476 | 0.05375 | 70.7574 | 98.7707 | 0.89999 | 571920.25 | 438921.9747
23:30 |  | 19.4917 | 832.755 | 0.06162 | 70.4026 | 98.7582 | 0.89999 | 570113.9375 | 437932.4345
24:00 |  | 21.6837 | 814.5216 | 0.05314 | 70.5378 | 98.7259 | 0.89999 | 570448.625 | 437873.6363
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie