## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-14
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 201.08 |  | F | 0.48953
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 230.7354 |  |  | 0.56141
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1147.2836 |  |  | 1147.2836
Výroba |  | x | x |  | 293445
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.9132e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 205.6975 |  | F | 0.37591 | 77.3081 | 99.3674 | 5 | 66237.0859 | 48108.7825
01:00 |  | 180.3378 |  | F | 0.37591 | 77.5142 | 99.3663 | 5 | 66377.9844 | 48182.2793
01:30 |  | 179.7933 |  | F | 0.37607 | 77.7968 | 99.3413 | 5 | 66448.3906 | 48182.4131
02:00 |  | 173.2629 |  | F | 0.41467 | 78.1225 | 99.3292 | 5 | 66362.5547 | 48069.6746
02:30 |  | 174.6568 |  | F | 0.53058 | 78.4335 | 99.3164 | 5 | 66868.4766 | 48387.0691
03:00 |  | 183.5472 |  | F | 0.42269 | 78.3798 | 99.3042 | 5 | 66904.3125 | 48414.4717
03:30 |  | 186.4163 |  | F | 0.37588 | 78.0509 | 99.2955 | 5 | 66962.4766 | 48497.6754
04:00 |  | 190.3503 |  | F | 0.37589 | 77.9188 | 99.2913 | 5 | 66948.5938 | 48503.7965
04:30 |  | 185.9592 |  | F | 0.37606 | 77.8365 | 99.287 | 5 | 67181.0234 | 48681.4844
05:00 |  | 181.0834 |  | F | 0.55104 | 78.0222 | 99.2814 | 5 | 66867.7734 | 48426.1485
05:30 |  | 184.1034 |  | F | 0.78016 | 78.0443 | 99.2777 | 5 | 64113.6562 | 46426.9576
06:00 |  | 158.3881 |  | F | 0.78867 | 77.9278 | 99.2656 | 5 | 64516.8281 | 46728.7095
06:30 |  | 158.22 |  | F | 0.72026 | 78.086 | 99.2678 | 5 | 66357.8203 | 48041.5111
07:00 |  | 158.2848 |  | F | 0.62019 | 77.6325 | 99.2752 | 5 | 64852.1992 | 47015.7236
07:30 |  | 147.845 |  | F | 0.6024 | 77.1222 | 99.2749 | 5 | 63879.8789 | 46378.1457
08:00 |  | 138.8793 |  | F | 0.55568 | 77.0842 | 99.2816 | 5 | 64716.3047 | 46993.6619
08:30 |  | 142.4325 |  | F | 0.5109 | 77.2757 | 99.2929 | 5 | 67094.7578 | 48699.6813
09:00 |  | 162.8926 |  | F | 0.62924 | 77.5383 | 99.288 | 5 | 66529.5938 | 48250.9502
09:30 |  | 174.2683 |  | F | 0.69722 | 77.6603 | 99.2919 | 5 | 64879.0469 | 47039.3403
10:00 |  | 171.0671 |  | F | 0.50495 | 77.8678 | 99.2962 | 5 | 65730.125 | 47630.2836
10:30 |  | 195.3115 |  | F | 0.37592 | 78.288 | 99.3022 | 5 | 66335.5078 | 48014.4127
11:00 |  | 224.1609 |  | F | 0.45755 | 78.4772 | 99.314 | 5 | 66222.2891 | 47912.3665
11:30 |  | 221.6626 |  | F | 0.47388 | 78.6699 | 99.3157 | 5 | 68370.0469 | 49440.0329
12:00 |  | 238.8575 |  | F | 0.37598 | 79.172 | 99.3077 | 5 | 70139.5859 | 50643.2402
12:30 |  | 247.7814 |  | F | 0.46922 | 78.931 | 99.3109 | 5 | 66721.6172 | 48209.9095
13:00 |  | 246.8221 |  | F | 0.6496 | 78.6306 | 99.3138 | 5 | 65330.2695 | 47246.2619
13:30 |  | 244.5186 |  | F | 0.38001 | 78.7197 | 99.3237 | 5 | 65285.7188 | 47206.7753
14:00 |  | 245.5145 |  | F | 0.51816 | 79.0633 | 99.3243 | 5 | 67702.7109 | 48907.0007
14:30 |  | 234.5297 |  | F | 0.67686 | 79.5959 | 99.3221 | 5 | 67677.7969 | 48814.1302
15:00 |  | 218.7233 |  | F | 0.46595 | 80.1005 | 99.3048 | 5 | 67806.6328 | 48828.6732
15:30 |  | 214.5785 |  | F | 0.3774 | 80.6268 | 99.2866 | 5 | 67179.5469 | 48296.294
16:00 |  | 215.9764 |  | F | 0.37597 | 80.7971 | 99.2651 | 5 | 65310.7344 | 46920.0315
16:30 |  | 221.2533 |  | F | 0.37599 | 80.7305 | 99.2643 | 5 | 65117.3789 | 46789.5426
17:00 |  | 230.4897 |  | F | 0.37599 | 80.6528 | 99.2676 | 5 | 64293.8984 | 46209.4879
17:30 |  | 226.355 |  | F | 0.38254 | 80.3457 | 99.2659 | 5 | 64841.8984 | 46643.0663
18:00 |  | 210.1873 |  | F | 0.40482 | 80.3189 | 99.266 | 5 | 65073.8398 | 46813.5159
18:30 |  | 209.2458 |  | F | 0.4071 | 80.4349 | 99.2746 | 5 | 64968.5625 | 46726.4571
19:00 |  | 223.7945 |  | F | 0.39184 | 80.2799 | 99.2828 | 5 | 64942.6641 | 46732.1971
19:30 |  | 226.2517 |  | F | 0.37701 | 80.0092 | 99.2856 | 5 | 64786.793 | 46657.0945
20:00 |  | 225.8743 |  | F | 0.37622 | 79.8309 | 99.2914 | 5 | 64791.3242 | 46686.6631
20:30 |  | 222.082 |  | F | 0.37592 | 79.8454 | 99.3058 | 5 | 64819.7344 | 46711.9747
21:00 |  | 218.4988 |  | F | 0.43608 | 79.9694 | 99.3206 | 5 | 64968.582 | 46809.7613
21:30 |  | 209.0095 |  | F | 0.66882 | 80.1102 | 99.3145 | 5 | 66693.0781 | 48030.1534
22:00 |  | 211.0016 |  | F | 0.5876 | 79.688 | 99.3083 | 5 | 66687.3594 | 48080.5105
22:30 |  | 212.0014 |  | F | 0.37797 | 79.0267 | 99.2972 | 5 | 67320.7969 | 48622.9197
23:00 |  | 204.6459 |  | F | 0.38228 | 78.4242 | 99.2988 | 5 | 67474.3828 | 48818.1389
23:30 |  | 208.3043 |  | F | 0.70127 | 78.1942 | 99.2953 | 5 | 67091.9688 | 48571.5251
24:00 |  | 206.9197 |  | F | 0.69507 | 78.0081 | 99.2802 | 5 | 67059.3906 | 48566.2782
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie