## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-14
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 67.6268 | 828.1074 | 0.22671
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 700.1132 | 8599.8495 | 2.3636
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10385.28 | 10385.28 | 10385.28
Výroba |  | x | x | 293445
Emisný faktor |  | x | x | 8.0547e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 56.2627 | 873.5728 | 0 | 73.9302 | 99.6433 | 0.89999 | 546327.0625 | 419118.1811
01:00 |  | 62.126 | 873.9033 | 0 | 73.7973 | 99.6509 | 0.89999 | 550235.625 | 422310.5423
01:30 |  | 72.7782 | 849.0338 | 0 | 73.3955 | 99.6372 | 0.89999 | 546706.25 | 420030.3547
02:00 |  | 78.5402 | 799.0678 | 0.00469 | 73.303 | 99.6248 | 0.89999 | 552733 | 424721.0659
02:30 |  | 81.1624 | 783.6957 | 0.03194 | 73.1799 | 99.6183 | 0.89999 | 551555.625 | 423939.4319
03:00 |  | 83.0082 | 787.9792 | 0.05677 | 72.9468 | 99.5945 | 0.89999 | 553831.9375 | 425874.1326
03:30 |  | 86.1095 | 793.8055 | 0.08663 | 72.5558 | 99.5934 | 0.89999 | 553784.1875 | 426314.2109
04:00 |  | 85.7446 | 797.4527 | 0.08165 | 72.1304 | 99.5972 | 0.89999 | 552712.3125 | 426029.6536
04:30 |  | 83.8043 | 787.7653 | 0.10305 | 71.678 | 99.6033 | 0.89999 | 551932.875 | 426013.1326
05:00 |  | 83.7315 | 773.262 | 0.10966 | 71.1589 | 99.6008 | 0.89999 | 550694.375 | 425687.2928
05:30 |  | 84.9524 | 779.4416 | 0.13398 | 70.9335 | 99.6042 | 0.89999 | 554033.5 | 428563.4767
06:00 |  | 87.7793 | 769.8269 | 0.13855 | 70.7144 | 99.5979 | 0.89999 | 555459.4375 | 429913.1929
06:30 |  | 85.2977 | 771.3888 | 0.16476 | 70.2576 | 99.6077 | 0.89999 | 558418.25 | 432820.9513
07:00 |  | 83.7721 | 778.6191 | 0.19583 | 69.6596 | 99.6175 | 0.89999 | 554429.8125 | 430521.1218
07:30 |  | 82.5342 | 787.1879 | 0.22149 | 69.6583 | 99.6272 | 0.89999 | 551679 | 428428.5851
08:00 |  | 85.8068 | 821.8214 | 0.25679 | 68.2039 | 99.6432 | 0.89999 | 555295.4375 | 433144.0105
08:30 |  | 87.4673 | 838.0817 | 0.26118 | 70.0172 | 99.6514 | 0.89999 | 549253.25 | 426202.0637
09:00 |  | 89.241 | 860.7154 | 0.28815 | 71.7362 | 99.6482 | 0.89999 | 551740.1875 | 425984.2724
09:30 |  | 93.2756 | 860.9241 | 0.27883 | 72.7477 | 99.6517 | 0.89999 | 545708.4375 | 420110.2621
10:00 |  | 96.7513 | 864.7397 | 0.3232 | 74.5511 | 99.6526 | 0.89999 | 542663.75 | 415603.2548
10:30 |  | 96.8664 | 867.6802 | 0.39047 | 75.7649 | 99.6594 | 0.89999 | 549672.1875 | 419534.8635
11:00 |  | 93.3198 | 838.5581 | 0.38305 | 76.0453 | 99.6729 | 0.89999 | 571363.125 | 435799.1678
11:30 |  | 94.5138 | 821.5602 | 0.41635 | 76.6584 | 99.6621 | 0.89999 | 571347.4375 | 434975.9949
12:00 |  | 93.6341 | 826.8433 | 0.49056 | 77.371 | 99.6281 | 0.89999 | 572259.3125 | 434636.1951
12:30 |  | 89.6241 | 814.0552 | 0.47555 | 77.5279 | 99.6196 | 0.89999 | 580743.6875 | 440845.3822
13:00 |  | 92.4548 | 810.2822 | 0.52121 | 78.1507 | 99.6 | 0.89999 | 586005.3125 | 443963.3819
13:30 |  | 93.6268 | 809.5112 | 0.59755 | 79.1704 | 99.5787 | 0.89999 | 579743.5625 | 437854.665
14:00 |  | 95.548 | 809.0751 | 0.61918 | 79.692 | 99.5516 | 0.89999 | 584340.125 | 440553.6709
14:30 |  | 104.4805 | 798.4842 | 0.67845 | 80.0889 | 99.5309 | 0.89999 | 585837.625 | 441094.7092
15:00 |  | 108.1505 | 812.853 | 0.71429 | 80.5817 | 99.4987 | 0.89999 | 586733.1875 | 441011.3078
15:30 |  | 88.9232 | 840.7511 | 0.66932 | 81.0543 | 99.4589 | 0.89999 | 579691.8125 | 434963.1345
16:00 |  | 65.7805 | 838.6259 | 0.46117 | 81.8667 | 99.4324 | 0.89999 | 579549.9375 | 433745.7416
16:30 |  | 53.5862 | 833.0756 | 0.3019 | 82.4343 | 99.4135 | 0.89999 | 584860.4375 | 436938.5901
17:00 |  | 48.9512 | 834.811 | 0.25443 | 82.9496 | 99.4062 | 0.89999 | 586648.4375 | 437608.1185
17:30 |  | 39.651 | 859.2454 | 0.20646 | 82.9621 | 99.3903 | 0.89999 | 582442.875 | 434386.3444
18:00 |  | 33.0656 | 858.1154 | 0.1513 | 82.3116 | 99.3934 | 0.89999 | 581076.4375 | 434173.5598
18:30 |  | 30.5768 | 872.0547 | 0.12309 | 81.6911 | 99.4295 | 0.89999 | 582749.875 | 436344.0084
19:00 |  | 25.4039 | 909.5988 | 0.12064 | 81.0371 | 99.4132 | 0.89999 | 577871.8125 | 433419.0791
19:30 |  | 24.7786 | 880.1101 | 0.08883 | 80.3575 | 99.4029 | 0.89999 | 583537.125 | 438464.2031
20:00 |  | 24.1165 | 875.5413 | 0.10203 | 79.683 | 99.392 | 0.89999 | 578416.0625 | 435399.4541
20:30 |  | 20.7399 | 881.9756 | 0.09532 | 78.8275 | 99.4188 | 0.89999 | 579331.75 | 437266.4264
21:00 |  | 19.4897 | 860.4131 | 0.04449 | 78.1884 | 99.4635 | 0.89999 | 580321 | 439007.5553
21:30 |  | 20.5911 | 851.3732 | 0.03132 | 77.7476 | 99.4687 | 0.89999 | 581650.6875 | 440589.2848
22:00 |  | 22.5413 | 841.522 | 0.05205 | 77.1341 | 99.4604 | 0.89999 | 585137.1875 | 443969.4331
22:30 |  | 26.0052 | 832.3864 | 0.05468 | 76.3878 | 99.4619 | 0.89999 | 581587.375 | 442224.6491
23:00 |  | 29.0159 | 804.8516 | 0.05444 | 76.0115 | 99.4765 | 0.89999 | 582470.3125 | 443438.6181
23:30 |  | 31.2199 | 798.2006 | 0.04117 | 75.6911 | 99.4824 | 0.89999 | 581408.6875 | 443063.2286
24:00 |  | 29.2881 | 815.3171 | 0.00555 | 75.4229 | 99.4785 | 0.89999 | 582160.625 | 443960.1056
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie