## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-10
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 79.2059 | 1147.8717 | 0.47655
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1358.1059 | 19695.3512 | 8.1761
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17156.5815 | 17156.5815 | 17156.5815
Výroba |  | x | x | 276280
Emisný faktor |  | x | x | 2.9594e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 102.2629 | 1136.342 | 0.45468 | 81.7904 | 97.5936 | 0.79999 | 968360.375 | 712207.875
01:00 |  | 99.2287 | 1146.592 | 0.44935 | 81.8358 | 97.6129 | 0.79999 | 968823.375 | 712597.375
01:30 |  | 100.2298 | 1115.053 | 0.47282 | 82.0896 | 97.6353 | 0.79999 | 969034.375 | 712407.125
02:00 |  | 102.7875 | 1120.109 | 0.49688 | 82.1622 | 97.647 | 0.79999 | 969970.1875 | 713034.8125
02:30 |  | 111.128 | 1120.365 | 0.52415 | 82.213 | 97.6591 | 0.79999 | 968505.125 | 711943.8125
03:00 |  | 118.1116 | 1112.696 | 0.54813 | 82.3703 | 97.6688 | 0.79999 | 968857.6875 | 711958.875
03:30 |  | 99.4082 | 1138.304 | 0.52082 | 82.666 | 97.6817 | 0.79999 | 968983.875 | 711554.6875
04:00 |  | 82.351 | 1163.551 | 0.43663 | 82.5469 | 97.7112 | 0.79999 | 968895.125 | 711941.3125
04:30 |  | 77.3085 | 1157.3471 | 0.41891 | 82.0096 | 97.7346 | 0.79999 | 969382.6875 | 713548
05:00 |  | 77.063 | 1141.614 | 0.42287 | 82.0243 | 97.7595 | 0.79999 | 969122.3125 | 713509.8125
05:30 |  | 73.0236 | 1168.473 | 0.41735 | 82.7439 | 97.7796 | 0.79999 | 968511.625 | 711765
06:00 |  | 72.6243 | 1163.208 | 0.39229 | 82.6648 | 97.8224 | 0.79999 | 969615.375 | 713045.125
06:30 |  | 74.5456 | 1144.788 | 0.40322 | 82.8523 | 97.8429 | 0.79999 | 969303.125 | 712590.875
07:00 |  | 73.937 | 1158.964 | 0.42448 | 82.9042 | 97.8834 | 0.79999 | 969214.125 | 712713.875
07:30 |  | 78.0855 | 1142.484 | 0.4672 | 82.6638 | 97.9213 | 0.79999 | 967257.8125 | 712032.375
08:00 |  | 80.7477 | 1121.235 | 0.49898 | 82.6565 | 97.9632 | 0.79999 | 968034.8125 | 712924.1875
08:30 |  | 76.7649 | 1142.355 | 0.47262 | 82.5299 | 97.9997 | 0.79999 | 967856.3125 | 713310.625
09:00 |  | 76.071 | 1148.748 | 0.42812 | 82.3368 | 98.0447 | 0.79999 | 969868.375 | 715510.125
09:30 |  | 75.9845 | 1137.47 | 0.47922 | 82.0553 | 98.0821 | 0.79999 | 970096.125 | 716520.625
10:00 |  | 73.8721 | 1145.702 | 0.47808 | 81.8111 | 98.0991 | 0.79999 | 971774.125 | 718375.125
10:30 |  | 81.7781 | 1145.823 | 0.5061 | 80.9986 | 98.1348 | 0.79999 | 971084.625 | 719776
11:00 |  | 88.0596 | 1126.2841 | 0.55163 | 80.8889 | 98.1576 | 0.79999 | 972076.375 | 720902.875
11:30 |  | 85.8646 | 1138.9139 | 0.58517 | 80.7434 | 98.161 | 0.79999 | 971163.375 | 720545.875
12:00 |  | 89.037 | 1172.151 | 0.59904 | 80.5199 | 98.1727 | 0.79999 | 971787.8125 | 721551.3125
12:30 |  | 88.1692 | 1167.7841 | 0.60239 | 80.3118 | 98.1845 | 0.79999 | 970560.125 | 721149.125
13:00 |  | 83.1558 | 1169.311 | 0.56888 | 80.0907 | 98.2086 | 0.79999 | 972819.625 | 723459
13:30 |  | 78.2866 | 1163.7371 | 0.54407 | 79.9547 | 98.2129 | 0.79999 | 971526.3125 | 722807.6875
14:00 |  | 72.4452 | 1156.994 | 0.51348 | 79.1281 | 98.2025 | 0.79999 | 972750.3125 | 725337.125
14:30 |  | 69.113 | 1171.65 | 0.49609 | 78.4906 | 98.2039 | 0.79999 | 971772.3125 | 725933.125
15:00 |  | 68.743 | 1171.853 | 0.47708 | 78.0657 | 98.2029 | 0.79999 | 969603.625 | 725182.875
15:30 |  | 66.5201 | 1168.772 | 0.47628 | 77.7687 | 98.2021 | 0.79999 | 971512.125 | 727218.875
16:00 |  | 65.1478 | 1197.999 | 0.44331 | 77.521 | 98.2065 | 0.79999 | 970505.375 | 727013.625
16:30 |  | 64.7955 | 1174.57 | 0.43979 | 77.7377 | 98.2148 | 0.79999 | 968930.125 | 725445.375
17:00 |  | 60.786 | 1178.592 | 0.4436 | 77.8641 | 98.2096 | 0.79999 | 969002.3125 | 725200.875
17:30 |  | 57.5724 | 1177.5601 | 0.44104 | 77.9497 | 98.1994 | 0.79999 | 968481.125 | 724557
18:00 |  | 54.3776 | 1149.314 | 0.42352 | 77.967 | 98.1942 | 0.79999 | 967159.8125 | 723495.375
18:30 |  | 53.3227 | 1124.605 | 0.3927 | 77.7736 | 98.1932 | 0.79999 | 964532.875 | 721918.875
19:00 |  | 67.2589 | 1172.558 | 0.4297 | 78.0543 | 98.216 | 0.79999 | 937110.625 | 701000.625
19:30 |  | 73.2695 | 1151.4 | 0.47307 | 78.7225 | 98.2379 | 0.79999 | 938188.8125 | 700629.875
20:00 |  | 74.7374 | 1155.298 | 0.49981 | 79.1512 | 98.2576 | 0.79999 | 938230.8125 | 699948.125
20:30 |  | 75.1755 | 1147.484 | 0.5292 | 79.7365 | 98.2658 | 0.79999 | 939226.3125 | 699588.875
21:00 |  | 79.1461 | 1128.4919 | 0.54523 | 80.3175 | 98.2666 | 0.79999 | 941348.875 | 700019.875
21:30 |  | 78.2506 | 1134.902 | 0.54145 | 80.2138 | 98.2626 | 0.79999 | 944679.625 | 702674.875
22:00 |  | 76.5782 | 1140.0959 | 0.48307 | 80.341 | 98.2511 | 0.79999 | 945905.625 | 703250.8125
22:30 |  | 84.9015 | 1111.855 | 0.44898 | 80.449 | 98.2302 | 0.79999 | 945579.625 | 702646.125
23:00 |  | 87.0559 | 1122.4041 | 0.44746 | 81.2613 | 98.2036 | 0.79999 | 942613.625 | 698651.1875
23:30 |  | 79.6373 | 1115.584 | 0.39491 | 79.4425 | 98.1704 | 0.79999 | 967034 | 720226.6875
24:00 |  | 73.165 | 1136.453 | 0.3707 | 81.3295 | 98.1348 | 0.79999 | 971666 | 719539.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie