## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-13
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 199.4731 |  |  | F | 0.48418
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 214.808 |  |  |  | 0.52901
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1091.4586 |  |  |  | 1091.4586
Výroba |  | x |  | x |  | 286245
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 1.8481e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 154.1867 |  |  | F | 0.39757 | 76.7353 | 99.2339 | 5 | 59271.6406 | 43062.221
01:00 |  | 153.9064 |  |  | F | 0.37586 | 76.3698 | 99.228 | 5 | 59199.6289 | 43052.3414
01:30 |  | 151.1648 |  |  | F | 0.39427 | 75.992 | 99.2234 | 5 | 59511.9844 | 43324.3172
02:00 |  | 161.6963 |  |  | F | 0.66767 | 75.8092 | 99.2134 | 5 | 59246.0859 | 43149.0115
02:30 |  | 162.9878 |  |  | F | 0.80365 | 75.6159 | 99.2148 | 5 | 58922.3555 | 42937.6296
03:00 |  | 167.2732 |  |  | F | 0.72168 | 75.3789 | 99.219 | 5 | 58882.6094 | 42939.6533
03:30 |  | 168.7166 |  |  | F | 0.53451 | 75.377 | 99.2078 | 5 | 58787.3555 | 42865.5757
04:00 |  | 167.8932 |  |  | F | 0.38045 | 75.4248 | 99.1994 | 5 | 58809.7109 | 42872.3806
04:30 |  | 165.604 |  |  | F | 0.37586 | 75.6102 | 99.2078 | 5 | 58700.1172 | 42773.3253
05:00 |  | 161.703 |  |  | F | 0.37587 | 75.6521 | 99.2148 | 5 | 58929.1172 | 42938.092
05:30 |  | 163.1397 |  |  | F | 0.37587 | 75.8667 | 99.2141 | 5 | 58813.9219 | 42827.519
06:00 |  | 150.5316 |  |  | F | 0.37594 | 75.9703 | 99.2166 | 5 | 58777.6797 | 42789.4681
06:30 |  | 141.1506 |  |  | F | 0.37586 | 75.6865 | 99.2341 | 5 | 60182.332 | 43855.418
07:00 |  | 145.8239 |  |  | F | 0.37585 | 75.3706 | 99.2555 | 5 | 60655 | 44249.4714
07:30 |  | 156.665 |  |  | F | 0.37585 | 75.0421 | 99.2685 | 5 | 60434.375 | 44135.882
08:00 |  | 171.9172 |  |  | F | 0.37587 | 74.8952 | 99.2924 | 5 | 60555.0977 | 44253.3791
08:30 |  | 170.0467 |  |  | F | 0.37586 | 75.0099 | 99.299 | 5 | 63521.207 | 46408.7966
09:00 |  |  | F |  | F | 0.37587 | 75.1698 | 99.3193 | 5 | 60845.1133 | 44442.2948
09:30 |  | 178.3066 |  |  | F | 0.37588 | 75.1963 | 99.3283 | 5 | 60691.3242 | 44330.6067
10:00 |  | 165.7287 |  |  | F | 0.3786 | 75.7035 | 99.3369 | 5 | 64678.0508 | 47178.0166
10:30 |  | 173.8596 |  |  | F | 0.52831 | 76.3988 | 99.3434 | 5 | 64843.207 | 47207.4945
11:00 |  | 179.0439 |  |  | F | 0.51805 | 76.9437 | 99.3435 | 5 | 64864.8906 | 47149.8312
11:30 |  | 179.4315 |  |  | F | 0.37681 | 77.4752 | 99.3552 | 5 | 64531.1211 | 46841.6455
12:00 |  | 185.1985 |  |  | F | 0.39335 | 77.9481 | 99.3533 | 5 | 62812.0742 | 45531.519
12:30 |  | 186.0046 |  |  | F | 0.37834 | 78.3573 | 99.3524 | 5 | 62143.3125 | 44993.9191
13:00 |  | 195.7651 |  |  | F | 0.62566 | 78.7642 | 99.3577 | 5 | 62138.2227 | 44940.6087
13:30 |  | 195.5425 |  |  | F | 0.64987 | 78.8478 | 99.3662 | 5 | 62931.6367 | 45507.4998
14:00 |  | 186.1274 |  |  | F | 0.39586 | 78.7755 | 99.3731 | 5 | 64000.9102 | 46293.4497
14:30 |  | 198.3763 |  |  | F | 0.62991 | 78.8615 | 99.368 | 5 | 62804.7969 | 45414.8302
15:00 |  | 218.0651 |  |  | F | 0.68556 | 78.9694 | 99.3455 | 5 | 62431.4258 | 45120.8234
15:30 |  | 235.0101 |  |  | F | 0.63622 | 79.1584 | 99.3359 | 5 | 62267.2969 | 44973.7129
16:00 |  | 236.8908 |  |  | F | 0.67393 | 79.5 | 99.3393 | 5 | 63786.2969 | 46027.7931
16:30 |  | 247.4293 |  |  | F | 0.59311 | 79.8125 | 99.3284 | 5 | 63132.7969 | 45510.8925
17:00 |  | 248.4696 |  |  | F | 0.61661 | 79.6665 | 99.3105 | 5 | 63474.8789 | 45768.1789
17:30 |  | 248.0304 |  |  | F | 0.46743 | 79.5013 | 99.3147 | 5 | 62777.8164 | 45288.6872
18:00 |  | 259.8955 |  |  | F | 0.39223 | 79.5474 | 99.3187 | 5 | 62375.9766 | 44994.6904
18:30 |  | 253.591 |  |  | F | 0.38114 | 79.5863 | 99.3174 | 5 | 65007.6953 | 46887.3105
19:00 |  | 251.0654 |  |  | F | 0.38276 | 79.4404 | 99.332 | 5 | 65332.9648 | 47148.3532
19:30 |  | 245.7829 |  |  | F | 0.4213 | 78.7988 | 99.3355 | 5 | 65530.7422 | 47378.9577
20:00 |  | 246.6244 |  |  | F | 0.55515 | 78.251 | 99.3478 | 5 | 66405.6953 | 48092.3368
20:30 |  | 248.2087 |  |  | F | 0.65646 | 77.9913 | 99.3619 | 5 | 66415.8047 | 48142.0434
21:00 |  | 250.2395 |  |  | F | 0.52912 | 77.921 | 99.3798 | 5 | 65986.3359 | 47848.9393
21:30 |  | 255.4548 |  |  | F | 0.37835 | 77.8843 | 99.3909 | 5 | 64337.3711 | 46663.3179
22:00 |  | 249.3449 |  |  | F | 0.3777 | 77.9971 | 99.3923 | 5 | 67944.5156 | 49264.4566
22:30 |  | 244.3874 |  |  | F | 0.552 | 78.275 | 99.3866 | 5 | 70440.6016 | 51030.9313
23:00 |  | 242.4506 |  |  | F | 0.70141 | 77.7063 | 99.3842 | 5 | 67076.1484 | 48671.1323
23:30 |  | 235.9705 |  |  | F | 0.56836 | 77.2756 | 99.3798 | 5 | 65355.6445 | 47478.898
24:00 |  | 220.5329 |  |  | F | 0.38693 | 77.1598 | 99.3748 | 5 | 66549.3359 | 48359.6139
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie