## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-13
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 92.7726 |  | 1099.7451 |  | 0.34862
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1581.3202 |  | 17524.6849 |  | 5.9092
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16990.4246 |  | 16990.4246 |  | 16990.4246
Výroba |  | x |  | x |  | 286245
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.0644e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 94.3114 |  | 1094.078 |  | 0.22125 | 84.963 | 98.4908 | 0.79999 | 970003.1875 | 713593.6875
01:00 |  | 102.3707 |  | 1081.04 |  | 0.21487 | 84.6152 | 98.4967 | 0.79999 | 970909.875 | 714998.625
01:30 |  | 101.9865 |  | 1092.285 |  | 0.22005 | 84.1655 | 98.508 | 0.79999 | 971213.875 | 716204.125
02:00 |  | 94.1673 |  | 1115.136 |  | 0.22828 | 83.0503 | 98.5093 | 0.79999 | 972290.875 | 719253.625
02:30 |  | 93.0136 |  | 1114.9659 |  | 0.25337 | 82.468 | 98.5276 | 0.79999 | 974066 | 721880.125
03:00 |  | 90.6282 |  | 1129.106 |  | 0.27072 | 81.8516 | 98.5451 | 0.79999 | 972728.8125 | 722268.875
03:30 |  | 85.7944 |  | 1142.453 |  | 0.26629 | 81.0387 | 98.5441 | 0.79999 | 974445.8125 | 725196.875
04:00 |  | 86.1403 |  | 1123.686 |  | 0.27584 | 80.7502 | 98.5457 | 0.79999 | 973626.8125 | 725190.8125
04:30 |  | 83.6213 |  | 1122.436 |  | 0.29015 | 80.4292 | 98.563 | 0.79999 | 972117.875 | 724850.8125
05:00 |  | 78.5398 |  | 1144.099 |  | 0.29237 | 80.2657 | 98.5844 | 0.79999 | 973455.8125 | 726343.375
05:30 |  | 78.0612 |  | 1117.015 |  | 0.29439 | 80.0559 | 98.5869 | 0.79999 | 973142.8125 | 726557.8125
06:00 |  | 76.2747 |  | 1118.104 |  | 0.2936 | 79.6965 | 98.5993 | 0.79999 | 974651.1875 | 728518.125
06:30 |  | 83.9433 |  | 1103.436 |  | 0.29515 | 79.0368 | 98.6246 | 0.79999 | 977036.625 | 731856.6875
07:00 |  | 93.0364 |  | 1108.179 |  | 0.30136 | 79.258 | 98.6596 | 0.79999 | 975735.8125 | 730684.8125
07:30 |  | 94.6396 |  | 1113.046 |  | 0.31275 | 79.5792 | 98.6875 | 0.79999 | 959154.3125 | 717815
08:00 |  | 94.1174 |  | 1113.3831 |  | 0.29456 | 78.9078 | 98.7232 | 0.79999 | 950834.625 | 713210.375
08:30 |  | 100.05 |  | 1096.657 |  | 0.25148 | 80.4641 | 98.7214 | 0.79999 | 961357.375 | 717915.375
09:00 |  | 98.728 |  | 1096.645 |  | 0.26517 | 81.4111 | 98.7362 | 0.79999 | 959495.1875 | 714715.8125
09:30 |  | 100.9322 |  | 1107.823 |  | 0.30995 | 81.8469 | 98.7462 | 0.79999 | 948691.875 | 705871.125
10:00 |  | 106.9347 |  | 1084.894 |  | 0.3655 | 81.8218 | 98.7489 | 0.79999 | 944790.6875 | 703054.125
10:30 |  | 108.5253 |  | 1090.531 |  | 0.36987 | 82.535 | 98.7508 | 0.79999 | 938710.125 | 697145.3125
11:00 |  | 104.0265 |  | 1099.276 |  | 0.49419 | 84.0848 | 98.728 | 0.79999 | 957205.125 | 707615.8125
11:30 |  |  | F |  | F | 0.43774 | 85.6648 | 98.7155 | 0.79999 | 959776.6875 | 706303
12:00 |  |  | F |  | F | 0.40971 | 86.6209 | 98.6847 | 0.79999 | 957655.6875 | 702648.8125
12:30 |  |  | F |  | F | 0.49084 | 87.1787 | 98.6493 | 0.79999 | 965831.875 | 707295.3125
13:00 |  | 102.6068 |  | 1096.121 |  | 0.53147 | 87.6498 | 98.6318 | 0.79999 | 966422.875 | 706680.3125
13:30 |  | 105.1598 |  | 1095.304 |  | 0.50798 | 88.2466 | 98.6097 | 0.79999 | 965264.1875 | 704509.625
14:00 |  | 100.4806 |  | 1100.6 |  | 0.48382 | 88.7873 | 98.595 | 0.79999 | 964868.875 | 703063.625
14:30 |  | 96.3131 |  | 1112.174 |  | 0.4487 | 89.3303 | 98.5673 | 0.79999 | 965751.625 | 702454.125
15:00 |  | 96.6584 |  | 1085.488 |  | 0.42697 | 89.8755 | 98.5231 | 0.79999 | 962734.3125 | 698895.3125
15:30 |  | 95.4004 |  | 1074.162 |  | 0.41029 | 90.2605 | 98.4976 | 0.79999 | 963566.625 | 698576.8125
16:00 |  | 90.7738 |  | 1103.2371 |  | 0.40255 | 90.8584 | 98.4937 | 0.79999 | 960912.375 | 695481.8125
16:30 |  | 95.91 |  | 1080.582 |  | 0.38748 | 91.3715 | 98.4665 | 0.79999 | 961725.875 | 694899.8125
17:00 |  | 101.7819 |  | 1074.688 |  | 0.4185 | 91.9678 | 98.43 | 0.79999 | 960925.625 | 692929
17:30 |  | 96.7296 |  | 1091.323 |  | 0.4213 | 92.2379 | 98.4202 | 0.79999 | 960405.625 | 691972
18:00 |  | 94.7116 |  | 1079.574 |  | 0.40881 | 92.0927 | 98.4238 | 0.79999 | 960887.125 | 692617.375
18:30 |  | 105.2644 |  | 1072.483 |  | 0.41329 | 91.883 | 98.4287 | 0.79999 | 960510.375 | 692778.375
19:00 |  | 108.5559 |  | 1071.136 |  | 0.4237 | 91.7669 | 98.451 | 0.79999 | 960095.375 | 692857.8125
19:30 |  | 96.9582 |  | 1082.61 |  | 0.41293 | 91.4534 | 98.4676 | 0.79999 | 960410.625 | 693795.6875
20:00 |  | 91.4898 |  | 1098.8249 |  | 0.37674 | 90.9522 | 98.4869 | 0.79999 | 960210.125 | 694742.625
20:30 |  | 89.6137 |  | 1089.209 |  | 0.34188 | 90.3977 | 98.5086 | 0.79999 | 958887.875 | 694995.875
21:00 |  | 82.9179 |  | 1081.234 |  | 0.31973 | 89.9105 | 98.5426 | 0.79999 | 959190.375 | 696388.875
21:30 |  | 78.0158 |  | 1086.27 |  | 0.28844 | 89.3331 | 98.5688 | 0.79999 | 958162.875 | 696937.625
22:00 |  | 75.5512 |  | 1078.1529 |  | 0.30123 | 88.6075 | 98.5811 | 0.79999 | 962047.875 | 701254.3125
22:30 |  | 81.9114 |  | 1077.864 |  | 0.30471 | 87.7776 | 98.5936 | 0.79999 | 960380.3125 | 701737.125
23:00 |  | 77.1422 |  | 1107.755 |  | 0.32427 | 87.3029 | 98.5954 | 0.79999 | 962382.8125 | 704139.875
23:30 |  | 78.9592 |  | 1114.6169 |  | 0.32739 | 87.2133 | 98.6086 | 0.79999 | 962191.875 | 704269.875
24:00 |  | 82.0169 |  | 1126.8471 |  | 0.33197 | 86.9499 | 98.6221 | 0.79999 | 960829 | 703882.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie