## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-13
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 59.3088 |  | 850.7175 |  | 0.11467
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 645.5892 |  | 8205.5608 |  | 1.1726
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10302.6318 |  | 10302.6318 |  | 10302.6318
Výroba |  | x |  | x |  | 286245
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 4.0964e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 32.6524 |  | 874.6446 |  | 0.04609 | 71.7175 | 99.4968 | 0.89999 | 550909.375 | 424719.8708
01:00 |  | 25.7527 |  | 876.2856 |  | 0.04922 | 71.6517 | 99.5039 | 0.89999 | 550253.75 | 424325.4236
01:30 |  | 23.3814 |  | 852.6685 |  | 0.03999 | 71.327 | 99.5036 | 0.89999 | 555778.0625 | 428988.4338
02:00 |  | 28.2953 |  | 826.905 |  | 0.0492 | 71.4589 | 99.5016 | 0.89999 | 550918.3125 | 425065.7815
02:30 |  | 38.45 |  | 811.3666 |  | 0.04334 | 71.1322 | 99.5131 | 0.89999 | 556553.5625 | 429870.7886
03:00 |  | 27.5209 |  | 814.2756 |  | 0.02406 | 70.5568 | 99.5309 | 0.89999 | 552787.25 | 427753.3166
03:30 |  | 27.9167 |  | 805.712 |  | 0 | 69.7739 | 99.5295 | 0.89999 | 555020.75 | 430456.0203
04:00 |  | 40.9461 |  | 794.4271 |  | 0 | 69.3368 | 99.5315 | 0.89999 | 559846.25 | 434761.3953
04:30 |  | 45.8106 |  | 794.6956 |  | 0 | 69.028 | 99.5541 | 0.89999 | 557575.1875 | 433486.8345
05:00 |  | 49.8901 |  | 790.7194 |  | 0 | 68.6894 | 99.5745 | 0.89999 | 559967.625 | 435867.5139
05:30 |  | 54.1336 |  | 772.3199 |  | 0 | 68.1299 | 99.5655 | 0.89999 | 555195.1875 | 432821.8492
06:00 |  | 57.8462 |  | 772.4057 |  | 0 | 67.6297 | 99.5788 | 0.89999 | 561980.125 | 438813.128
06:30 |  | 62.6797 |  | 788.9176 |  | 0 | 67.486 | 99.6131 | 0.89999 | 562953.125 | 439909.6938
07:00 |  | 66.3366 |  | 780.7111 |  | 0 | 67.2778 | 99.6509 | 0.89999 | 561614.875 | 439298.7596
07:30 |  | 66.6326 |  | 771.7213 |  | 0 | 65.3196 | 99.6751 | 0.89999 | 567068.5625 | 446239.4725
08:00 |  | 67.5643 |  | 792.4424 |  | 0.00552 | 67.0169 | 99.7061 | 0.89999 | 573443.125 | 449143.8367
08:30 |  | 69.9048 |  | 815.1768 |  | 0.04448 | 67.8151 | 99.7042 | 0.89999 | 571818.4375 | 446814.3998
09:00 |  | 76.1561 |  | 817.2288 |  | 0.07811 | 69.3413 | 99.73 | 0.89999 | 564292.625 | 439082.4395
09:30 |  | 79.0714 |  | 812.9248 |  | 0.0771 | 70.8039 | 99.7462 | 0.89999 | 563876.5 | 436963.609
10:00 |  |  | F |  | F | 0.0799 | 72.1988 | 99.7544 | 0.89999 | 561940.0625 | 433740.173
10:30 |  |  | F |  | F | 0.12041 | 73.3274 | 99.7531 | 0.89999 | 563463.875 | 433494.1261
11:00 |  |  | F |  | F | 0.18273 | 74.3924 | 99.7379 | 0.89999 | 561868 | 430876.0081
11:30 |  | 83.1382 |  | 822.9468 |  | 0.18128 | 75.2711 | 99.739 | 0.89999 | 560029.375 | 428387.549
12:00 |  | 85.9137 |  | 805.9642 |  | 0.19769 | 76.0134 | 99.7111 | 0.89999 | 564524.625 | 430787.5697
12:30 |  | 84.9397 |  | 825.9811 |  | 0.26245 | 76.3515 | 99.6937 | 0.89999 | 563627.4375 | 429611.7066
13:00 |  | 81.4502 |  | 827.6237 |  | 0.29486 | 76.7985 | 99.6734 | 0.89999 | 558468.75 | 425049.3114
13:30 |  | 81.2381 |  | 820.9619 |  | 0.28261 | 77.1637 | 99.6507 | 0.89999 | 564610.375 | 429177.903
14:00 |  | 83.9104 |  | 832.8201 |  | 0.27603 | 77.5169 | 99.6472 | 0.89999 | 563315.5 | 427747.2406
14:30 |  | 93.1481 |  | 849.8247 |  | 0.26994 | 77.6828 | 99.6222 | 0.89999 | 564373.9375 | 428240.8183
15:00 |  | 104.6273 |  | 850.6709 |  | 0.26916 | 77.9922 | 99.5788 | 0.89999 | 557754.75 | 422661.2294
15:30 |  | 107.3642 |  | 851.0631 |  | 0.29348 | 78.4132 | 99.5501 | 0.89999 | 562717.9375 | 425788.8914
16:00 |  | 110.2745 |  | 854.689 |  | 0.28151 | 78.56 | 99.5512 | 0.89999 | 561125.375 | 424411.4975
16:30 |  | 105.0536 |  | 859.2113 |  | 0.20467 | 78.6658 | 99.534 | 0.89999 | 564462.875 | 426733.8765
17:00 |  | 106.198 |  | 876.1914 |  | 0.19998 | 79.369 | 99.5033 | 0.89999 | 560502.4375 | 422763.858
17:30 |  | 98.336 |  | 912.9703 |  | 0.2596 | 79.8926 | 99.4882 | 0.89999 | 558342.1875 | 420446.1646
18:00 |  | 77.841 |  | 940 |  | 0.25844 | 79.5493 | 99.4865 | 0.89999 | 555767 | 418907.3008
18:30 |  | 53.5326 |  | 928.1345 |  | 0.24371 | 78.9232 | 99.4832 | 0.89999 | 559680.3125 | 422593.1272
19:00 |  | 45.7081 |  | 941.6806 |  | 0.19106 | 78.3195 | 99.4993 | 0.89999 | 555368.9375 | 420125.9169
19:30 |  | 39.9838 |  | 958.8146 |  | 0.14356 | 77.5658 | 99.5164 | 0.89999 | 556122.625 | 421672.4408
20:00 |  | 37.9995 |  | 960.6944 |  | 0.11034 | 76.9751 | 99.5269 | 0.89999 | 555234.9375 | 421753.9919
20:30 |  | 34.1507 |  | 913.6472 |  | 0.07652 | 76.3279 | 99.5443 | 0.89999 | 559588.125 | 425922.6991
21:00 |  | 29.2601 |  | 929.6599 |  | 0.06606 | 75.7648 | 99.5798 | 0.89999 | 553473 | 422098.6133
21:30 |  | 28.0255 |  | 934.1826 |  | 0.06937 | 75.3987 | 99.605 | 0.89999 | 554132 | 423151.7217
22:00 |  | 26.228 |  | 910.7307 |  | 0.0684 | 74.9841 | 99.6145 | 0.89999 | 556704.1875 | 425663.1057
22:30 |  | 27.9063 |  | 871.6536 |  | 0.05762 | 74.5711 | 99.6237 | 0.89999 | 553660.875 | 423878.1255
23:00 |  | 28.5984 |  | 882.3093 |  | 0.05071 | 74.3416 | 99.6231 | 0.89999 | 552904 | 423575.7558
23:30 |  | 28.1751 |  | 880.4106 |  | 0.04339 | 74.1928 | 99.6293 | 0.89999 | 554578.375 | 425066.8043
24:00 |  | 44.9553 |  | 873.9039 |  | 0.01148 | 73.946 | 99.6406 | 0.89999 | 556059.5 | 426553.4532
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie