## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-31
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.9698 |  |  | F | 0.38412 | 65.3482 | 98.5496 | 5 | 35809.8591 | 26707.8905
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 48.8391 |  | 0 |  | 0.24608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 320.4947 |  |  |  | 320.4947 |  |  |  |  | 320.4947
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 113.6285 |  |  | F | 0.38204 | 73.2468 | 98.2623 | 5 | 36335.4062 | 26403.313
01:00 |  | 59.2312 |  |  | F | 0.38203 | 72.8523 | 98.2577 | 5 | 37395.5508 | 27203.3871
01:30 |  | 56.9785 |  |  | F | 0.38204 | 71.9735 | 98.2492 | 5 | 36840.5703 | 26865.5728
02:00 |  | 60.0102 |  |  | F | 0.38358 | 70.8761 | 98.2759 | 5 | 36832.0898 | 26952.3873
02:30 |  | 59.8327 |  |  | F | 0.38417 | 69.5517 | 98.3038 | 5 | 36822.4805 | 27057.1842
03:00 |  | 59.5265 |  |  | F | 0.38205 | 68.2507 | 98.3156 | 5 | 36886.7031 | 27210.9165
03:30 |  | 58.7931 |  |  | F | 0.38205 | 66.8911 | 98.328 | 5 | 36801.5859 | 27260.1054
04:00 |  | 57.9299 |  |  | F | 0.38205 | 65.487 | 98.336 | 5 | 36009.9648 | 26786.5201
04:30 |  | 58.0204 |  |  | F | 0.38205 | 64.276 | 98.3863 | 5 | 35955.1289 | 26855.4378
05:00 |  | 59.1379 |  |  | F | 0.38205 | 63.326 | 98.4143 | 5 | 35901.957 | 26899.0844
05:30 |  | 60.4732 |  |  | F | 0.38205 | 62.5869 | 98.4222 | 5 | 37255.5859 | 27976.9626
06:00 |  | 61.1856 |  |  | F | 0.38205 | 61.9314 | 98.4184 | 5 | 37166.4336 | 27963.5392
06:30 |  | 62.8481 |  |  | F | 0.38203 | 61.3441 | 98.4242 | 5 | 36908.5742 | 27819.9198
07:00 |  | 67.3826 |  |  | F | 0.38203 | 60.8231 | 98.4478 | 5 | 36968.9531 | 27915.6127
07:30 |  | 74.2359 |  |  | F | 0.38204 | 60.474 | 98.5023 | 5 | 36949.8242 | 27945.8321
08:00 |  | 79.0808 |  |  | F | 0.38204 | 60.1392 | 98.535 | 5 | 35836.918 | 27140.3402
08:30 |  | 77.9554 |  |  | F | 0.38477 | 59.7923 | 98.5662 | 5 | 35443.1992 | 26878.6401
09:00 |  | 80.0467 |  |  | F | 0.40422 | 59.6291 | 98.5963 | 5 | 35034.5039 | 26589.8548
09:30 |  | 84.5635 |  |  | F | 0.42362 | 59.7201 | 98.61 | 5 | 34978.2656 | 26543.6134
10:00 |  | 88.2978 |  |  | F | 0.39905 | 60.0548 | 98.627 | 5 | 35021.918 | 26554.6107
10:30 |  | 55.4498 |  |  | F | 0.38202 | 60.2923 | 98.668 | 5 | 35638.0781 | 27013.7662
11:00 |  | 11.6935 |  |  | F | 0.38202 | 60.8132 | 98.7034 | 5 | 35991.2266 | 27248.6915
11:30 |  |  | F |  | F | 0.38203 | 61.3247 | 98.717 | 5 | 35872.1562 | 27120.7461
12:00 |  | 2.8636 |  |  | F | 0.38205 | 61.8866 | 98.7309 | 5 | 35525.8398 | 26817.6395
12:30 |  | 12.2554 |  |  | F | 0.38199 | 62.2651 | 98.7372 | 5 | 34917.668 | 26330.4854
13:00 |  | 20.0207 |  |  | F | 0.38201 | 62.6969 | 98.7359 | 5 | 34914.5625 | 26293.9501
13:30 |  | 24.4589 |  |  | F | 0.38205 | 63.2609 | 98.7471 | 5 | 34909.0195 | 26248.6593
14:00 |  | 29.4707 |  |  | F | 0.38205 | 63.7935 | 98.7291 | 5 | 34900.9805 | 26196.3626
14:30 |  | 44.1292 |  |  | F | 0.38204 | 64.2229 | 98.7222 | 5 | 34931.8711 | 26184.3563
15:00 |  | 69.2476 |  |  | F | 0.38205 | 64.4932 | 98.7089 | 5 | 34961.2539 | 26181.8672
15:30 |  | 111.0315 |  |  | F | 0.38204 | 64.801 | 98.6873 | 5 | 34962.5352 | 26153.2501
16:00 |  | 138.939 |  |  | F | 0.38205 | 65.0895 | 98.6812 | 5 | 34917.2422 | 26095.49
16:30 |  | 147.149 |  |  | F | 0.38205 | 65.3362 | 98.6528 | 5 | 34993.125 | 26125.609
17:00 |  | 94.5858 |  |  | F | 0.38205 | 65.6364 | 98.6486 | 5 | 34954.8008 | 26072.7632
17:30 |  | 49.0627 |  |  | F | 0.3822 | 66.2623 | 98.6508 | 5 | 34925.0352 | 26003.0925
18:00 |  | 51.6016 |  |  | F | 0.38206 | 66.7824 | 98.6516 | 5 | 35710.8008 | 26547.6721
18:30 |  | 75.2984 |  |  | F | 0.38527 | 67.0659 | 98.6648 | 5 | 35813.375 | 26605.2929
19:00 |  | 97.0202 |  |  | F | 0.38205 | 67.34 | 98.6586 | 5 | 35755.1797 | 26539.0311
19:30 |  | 132.477 |  |  | F | 0.39131 | 67.7425 | 98.6664 | 5 | 35782.6484 | 26530.1522
20:00 |  | 151.1886 |  |  | F | 0.38205 | 68.0438 | 98.6458 | 5 | 35709.1172 | 26446.7314
20:30 |  | 155.5264 |  |  | F | 0.38205 | 68.3698 | 98.6266 | 5 | 35732.793 | 26433.8578
21:00 |  | 91.666 |  |  | F | 0.38206 | 68.5574 | 98.6058 | 5 | 35659.2812 | 26359.434
21:30 |  | 107.0232 |  |  | F | 0.38205 | 68.7067 | 98.5565 | 5 | 35616.6055 | 26303.2311
22:00 |  | 113.0555 |  |  | F | 0.38206 | 69.0221 | 98.4992 | 5 | 35757.3125 | 26367.4492
22:30 |  | 116.0323 |  |  | F | 0.38203 | 69.4117 | 98.4923 | 5 | 35695.207 | 26289.884
23:00 |  | 125.6397 |  |  | F | 0.38204 | 69.6989 | 98.5122 | 5 | 35738.8008 | 26305.2698
23:30 |  | 126.4053 |  |  | F | 0.38205 | 70.0691 | 98.5086 | 5 | 35640.7695 | 26203.855
24:00 |  | 132.1298 |  |  | F | 0.38204 | 70.5014 | 98.494 | 5 | 35600.3398 | 26137.3206
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie