## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-24
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 9.4888 |  |  | F | 0.38652
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.0541 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  |  | 0
Výroba |  | x |  | x |  | 318920
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  |  | F | 0.53029 | 33.8323 | 98.7887 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38281 | 33.646 | 98.7902 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  |  | F | 0.3758 | 33.4622 | 98.7709 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37588 | 33.2801 | 98.7604 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37579 | 33.1118 | 98.7595 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37578 | 32.9547 | 98.7752 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37576 | 32.7868 | 98.7769 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37578 | 32.6094 | 98.7789 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37578 | 32.452 | 98.7822 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37577 | 32.291 | 98.7836 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37576 | 32.1366 | 98.7834 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37579 | 31.9878 | 98.7888 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37642 | 31.8574 | 98.799 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37714 | 31.7337 | 98.797 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  |  | F | 0.3774 | 31.627 | 98.7935 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38495 | 31.5623 | 98.7839 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37814 | 31.5793 | 98.7793 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37606 | 31.7103 | 98.7834 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37578 | 31.8703 | 98.799 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37733 | 32.0947 | 98.8162 | 5 | 0 | 0
10:30 |  |  | F |  | F | 0.39029 | 32.5042 | 98.8376 | 5 | 0 | 0
11:00 |  |  | F |  | F | 0.37627 | 33.107 | 98.8553 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 5.5405 |  |  | F | 0.38736 | 33.6896 | 98.8591 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 8.6642 |  |  | F | 0.37592 | 34.0934 | 98.8641 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 11.7829 |  |  | F | 0.37577 | 34.4529 | 98.8682 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 13.8732 |  |  | F | 0.3758 | 34.8404 | 98.883 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 15.9362 |  |  | F | 0.42065 | 35.3056 | 98.9003 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 16.4513 |  |  | F | 0.53667 | 35.5258 | 98.9162 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 17.7746 |  |  | F | 0.46066 | 35.8956 | 98.9132 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 17.2954 |  |  | F | 0.3793 | 36.108 | 98.9238 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 17.147 |  |  | F | 0.3779 | 36.0785 | 98.9517 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 18.1001 |  |  | F | 0.38041 | 36.0504 | 98.9397 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 18.4373 |  |  | F | 0.37577 | 36.1205 | 98.9362 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 19.103 |  |  | F | 0.37577 | 36.1352 | 98.9664 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 19.0347 |  |  | F | 0.37575 | 36.1103 | 98.9766 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 19.5853 |  |  | F | 0.37578 | 35.9796 | 98.9804 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 19.785 |  |  | F | 0.37576 | 35.8334 | 98.9771 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 19.4868 |  |  | F | 0.37575 | 35.6798 | 98.9798 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 19.4056 |  |  | F | 0.37576 | 35.5302 | 98.9808 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 18.7617 |  |  | F | 0.37575 | 35.3909 | 98.987 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 18.5928 |  |  | F | 0.37578 | 35.2479 | 98.9992 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 18.344 |  |  | F | 0.37574 | 35.0734 | 98.9966 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 18.1415 |  |  | F | 0.37577 | 34.9253 | 99.0033 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 17.6584 |  |  | F | 0.37577 | 34.773 | 98.9978 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 17.1436 |  |  | F | 0.37576 | 34.6407 | 98.9904 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 17.0284 |  |  | F | 0.37722 | 34.5136 | 99.0032 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 16.4971 |  |  | F | 0.37982 | 34.3908 | 99.007 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 16.9132 |  |  | F | 0.3796 | 34.2681 | 99.0053 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie