## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-24
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 29.2342 |  | 87.5834 |  |  | F
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 0
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 433.1134 |  | 1117.3455 |  | 3.5838
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13314.4564 |  | 13314.4564 |  | 13314.4564
Výroba |  | x |  | x |  | 318920
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 1.1237e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 28.9059 |  | 81.4014 |  |  | F | 72.3344 | 99.2013 | 0.89999 | 606306.125 | 600849.3125
01:00 |  | 28.8331 |  | 81.4639 |  |  | F | 71.976 | 99.2104 | 0.89999 | 610031.375 | 604541.125
01:30 |  | 29.0801 |  | 81.4342 |  |  | F | 71.5786 | 99.1908 | 0.89999 | 611450.6875 | 605947.625
02:00 |  | 28.8453 |  | 82.1263 |  |  | F | 71.2502 | 99.1783 | 0.89999 | 606876.625 | 601414.6875
02:30 |  | 28.5151 |  | 82.3509 |  |  | F | 70.9591 | 99.1823 | 0.89999 | 607223.625 | 601758.6875
03:00 |  | 28.6946 |  | 82.6706 |  |  | F | 70.6607 | 99.203 | 0.89999 | 605786.375 | 600334.1875
03:30 |  | 28.1906 |  | 82.8744 |  |  | F | 70.2443 | 99.2018 | 0.89999 | 605134.625 | 599688.375
04:00 |  | 28.6345 |  | 83.1712 |  |  | F | 69.9345 | 99.2078 | 0.89999 | 604058.3125 | 598621.8125
04:30 |  | 28.5665 |  | 83.321 |  |  | F | 69.6894 | 99.2168 | 0.89999 | 606910.375 | 601448.375
05:00 |  | 28.4081 |  | 83.5413 |  |  | F | 69.3715 | 99.2248 | 0.89999 | 607637.125 | 602168.3125
05:30 |  | 28.3577 |  | 83.7545 |  |  | F | 69.0978 | 99.2316 | 0.89999 | 606768.375 | 601307.375
06:00 |  | 28.1258 |  | 84.1641 |  |  | F | 68.8897 | 99.2376 | 0.89999 | 604452 | 599012
06:30 |  | 28.1765 |  | 84.5081 |  |  | F | 68.709 | 99.2562 | 0.89999 | 604549.8125 | 599108.8125
07:00 |  | 29.0955 |  | 89.736 |  |  | F | 68.6418 | 99.2586 | 0.89999 | 593364.625 | 588024.3125
07:30 |  | 29.1849 |  | 90.0121 |  |  | F | 69.5753 | 99.2562 | 0.89999 | 544836.6875 | 539933.125
08:00 |  | 30.1469 |  | 87.6439 |  |  | F | 69.4728 | 99.247 | 0.89999 | 545901.3125 | 540988.1875
08:30 |  | 29.1516 |  | 87.8617 |  |  | F | 69.8706 | 99.2554 | 0.89999 | 546067.875 | 541153.3125
09:00 |  | 30.7954 |  | 88.0121 |  |  | F | 70.4918 | 99.2605 | 0.89999 | 542575.625 | 537692.375
09:30 |  | 30.1618 |  | 87.3874 |  |  | F | 70.897 | 99.2718 | 0.89999 | 543774.625 | 538880.625
10:00 |  | 29.7105 |  | 86.8906 |  |  | F | 71.5328 | 99.3015 | 0.89999 | 543282.625 | 538393
10:30 |  | 29.6199 |  | 86.6533 |  |  | F | 72.2723 | 99.315 | 0.89999 | 539797.125 | 534938.875
11:00 |  | 30.0131 |  | 86.0551 |  |  | F | 72.2066 | 99.3291 | 0.89999 | 539353.3125 | 534499.1875
11:30 |  |  | F |  | F |  | F | 72.2347 | 99.3104 | 0.89999 | 538738.3125 | 533889.625
12:00 |  |  | F |  | F |  | F | 72.2651 | 99.2962 | 0.89999 | 540093.8125 | 535232.875
12:30 |  | 33.252 |  | 84.5407 |  |  | F | 71.8309 | 99.2858 | 0.89999 | 538934.125 | 534083.625
13:00 |  | 32.538 |  | 89.3984 |  |  | F | 73.5888 | 99.2888 | 0.89999 | 531941.8125 | 527154.3125
13:30 |  | 30.9786 |  | 90.0065 |  |  | F | 74.9773 | 99.2889 | 0.89999 | 535437.375 | 530618.5
14:00 |  | 29.9722 |  | 90.4479 |  |  | F | 75.337 | 99.2907 | 0.89999 | 535966.625 | 531142.8125
14:30 |  | 29.5109 |  | 89.9811 |  |  | F | 75.1981 | 99.2814 | 0.89999 | 537235 | 532400.125
15:00 |  | 30.3187 |  | 89.5192 |  |  | F | 74.6861 | 99.2788 | 0.89999 | 538004.125 | 533162.125
15:30 |  | 28.9126 |  | 89.1283 |  |  | F | 73.7793 | 99.2888 | 0.89999 | 538724.375 | 533875.8125
16:00 |  | 28.6206 |  | 88.8587 |  |  | F | 73.5841 | 99.2813 | 0.89999 | 539257.8125 | 534404.375
16:30 |  | 28.5963 |  | 89.5596 |  |  | F | 73.5841 | 99.3064 | 0.89999 | 539795.375 | 534937.3125
17:00 |  | 29.4272 |  | 90.5339 |  |  | F | 72.3919 | 99.3222 | 0.89999 | 540648.375 | 535782.375
17:30 |  | 29.0563 |  | 90.2451 |  |  | F | 71.4366 | 99.3262 | 0.89999 | 541305.375 | 536433.6875
18:00 |  | 28.8262 |  | 90.415 |  |  | F | 71.1582 | 99.3456 | 0.89999 | 540829.8125 | 535962.375
18:30 |  | 28.9439 |  | 90.3545 |  |  | F | 70.9526 | 99.3613 | 0.89999 | 541529.5 | 536655.6875
19:00 |  | 29.3654 |  | 89.6549 |  |  | F | 70.7096 | 99.3767 | 0.89999 | 540743.875 | 535877.1875
19:30 |  | 29.0826 |  | 91.0329 |  |  | F | 70.3833 | 99.3856 | 0.89999 | 541512.625 | 536638.8125
20:00 |  | 28.9262 |  | 91.9333 |  |  | F | 70.1158 | 99.3989 | 0.89999 | 542690.1875 | 537806
20:30 |  | 29.0461 |  | 91.6266 |  |  | F | 69.8811 | 99.4305 | 0.89999 | 542675.375 | 537791.1875
21:00 |  | 28.9783 |  | 90.6338 |  |  | F | 69.6279 | 99.4321 | 0.89999 | 542099.375 | 537220.625
21:30 |  | 28.5566 |  | 90.7119 |  |  | F | 69.3972 | 99.4473 | 0.89999 | 543403.625 | 538512.875
22:00 |  | 28.7192 |  | 90.526 |  |  | F | 69.1923 | 99.4458 | 0.89999 | 541408.875 | 536536.3125
22:30 |  | 28.4386 |  | 90.6123 |  |  | F | 69.0153 | 99.4397 | 0.89999 | 543755.375 | 538861.6875
23:00 |  | 28.5434 |  | 90.6794 |  |  | F | 68.7704 | 99.4642 | 0.89999 | 542926.875 | 538040.625
23:30 |  | 28.6817 |  | 90.7816 |  |  | F | 68.5126 | 99.4721 | 0.89999 | 542706.6875 | 537822.3125
24:00 |  | 28.2686 |  | 90.6191 |  |  | F | 68.3723 | 99.4723 | 0.89999 | 542245.875 | 537365.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie