## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-14
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 184.2949 |  | F | 0 |  | 72.7697 |  | 98.9442 | 5.1 | 83277.1961 | 60953.6472
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 269.6262 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 731.4438 |  |  | 731.4438 | [6 empty] | 731.4438
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 156.3341 |  | F | 0 |  | 72.4497 |  | 99.5656 | 5.1 | 83622.3516 | 61647.6215
01:00 |  | 159.707 |  | F | 0 |  | 72.7229 |  | 99.5423 | 5.1 | 83334.2969 | 61372.3808
01:30 |  | 165.4191 |  | F | 0 |  | 73.0703 |  | 99.5117 | 5.1 | 83365.9609 | 61315.2007
02:00 |  | 169.2863 |  | F | 0 |  | 72.8249 |  | 99.4812 | 5.1 | 83158.0938 | 61186.9734
02:30 |  | 169.9565 |  | F | 0 |  | 72.8713 |  | 99.4494 | 5.1 | 83259.2891 | 61233.6378
03:00 |  | 176.6251 |  | F | 0 |  | 72.8396 |  | 99.4193 | 5.1 | 83163.5703 | 61150.3508
03:30 |  | 171.7785 |  | F | 0 |  | 72.8299 |  | 99.3879 | 5.1 | 83109.8203 | 61093.2254
04:00 |  | 172.4404 |  | F | 0 |  | 72.4983 |  | 99.3674 | 5.1 | 83203.1172 | 61207.8078
04:30 |  | 177.033 |  | F | 0 |  | 72.3935 |  | 99.3262 | 5.1 | 83168.2812 | 61175.4305
05:00 |  | 182.6714 |  | F | 0 |  | 72.875 |  | 99.2782 | 5.1 | 83237.3906 | 61111.5114
05:30 |  | 188.4411 |  | F | 0 |  | 73.1001 |  | 99.2536 | 5.1 | 83044.0234 | 60914.7653
06:00 |  | 206.0917 |  | F | 0 |  | 72.4919 |  | 99.2225 | 5.1 | 83177.7031 | 61101.0606
06:30 |  | 205.3114 |  | F | 0 |  | 72.3465 |  | 99.182 | 5.1 | 83046.5625 | 61005.4766
07:00 |  | 209.2636 |  | F | 0 |  | 72.8653 |  | 99.1521 | 5.1 | 83166.9688 | 60983.9505
07:30 |  | 211.4518 |  | F | 0 |  | 73.4456 |  | 99.1425 | 5.1 | 83160.0547 | 60870.8657
08:00 |  | 262.6354 |  | F | 0 |  | 72.6869 |  | 99.1199 | 5.1 | 83064.0391 | 60920.0943
08:30 |  | 188.0169 |  | F | 0 |  | 72.1012 |  | 99.1146 | 5.1 | 83002.5625 | 60974.9945
09:00 |  | 174.9477 |  | F | 0 |  | 72.7298 |  | 99.0722 | 5.1 | 82944.7969 | 60795.8016
09:30 |  | 177.4317 |  | F | 0 |  | 73.3655 |  | 99.0446 | 5.1 | 83178.0547 | 60837.9975
10:00 |  | 178.1821 |  | F | 0 |  | 72.9594 |  | 99.0225 | 5.1 | 83468.4375 | 61108.4018
10:30 |  | 181.4728 |  | F | 0 |  | 72.7412 |  | 99.006 | 5.1 | 83693.1562 | 61301.3442
11:00 |  | 197.0414 |  | F | 0 |  | 72.8375 |  | 98.9775 | 5.1 | 83584.4141 | 61187.0083
11:30 |  | 261.9959 |  | F | 0 |  | 73.0281 |  | 98.9428 | 5.1 | 83920.0703 | 61377.3695
12:00 |  | 272.3607 |  | F | 0 |  | 73.2252 |  | 98.9084 | 5.1 | 83779.8203 | 61218.668
12:30 |  | 230.6926 |  | F | 0 |  | 72.8881 |  | 98.8613 | 5.1 | 83818.7344 | 61277.5472
13:00 |  | 163.4617 |  | F | 0 |  | 72.7702 |  | 98.8101 | 5.1 | 83791.3359 | 61246.6847
13:30 |  | 166.4877 |  | F | 0 |  | 72.8649 |  | 98.7782 | 5.1 | 83861.3516 | 61261.2749
14:00 |  | 168.8534 |  | F | 0 |  | 72.9949 |  | 98.7597 | 5.1 | 83870.8438 | 61233.7334
14:30 |  | 171.2467 |  | F | 0 |  | 72.924 |  | 98.7482 | 5.1 | 83850.7891 | 61224.5083
15:00 |  | 168.8257 |  | F | 0 |  | 72.481 |  | 98.7369 | 5.1 | 83309.9062 | 60900.5715
15:30 |  | 169.7557 |  | F | 0 |  | 72.6146 |  | 98.7225 | 5.1 | 83270.5234 | 60839.4155
16:00 |  | 173.1875 |  | F | 0 |  | 73.0913 |  | 98.7122 | 5.1 | 83322.2344 | 60787.0253
16:30 |  | 174.0232 |  | F | 0 |  | 73.3362 |  | 98.7057 | 5.1 | 83098.7578 | 60577.1309
17:00 |  | 176.1635 |  | F | 0 |  | 72.5238 |  | 98.696 | 5.1 | 83260.2969 | 60831.5728
17:30 |  | 174.7377 |  | F | 0 |  | 72.304 |  | 98.681 | 5.1 | 83162.5859 | 60789.6182
18:00 |  | 175.2344 |  | F | 0 |  | 72.7648 |  | 98.6575 | 5.1 | 83356.3672 | 60835.5931
18:30 |  | 174.8162 |  | F | 0 |  | 73.2202 |  | 98.6336 | 5.1 | 83219.4922 | 60641.1327
19:00 |  | 175.4565 |  | F | 0 |  | 72.9737 |  | 98.6116 | 5.1 | 83152.9375 | 60622.2913
19:30 |  | 175.7932 |  | F | 0 |  | 72.5519 |  | 98.6033 | 5.1 | 82881.2969 | 60492.8473
20:00 |  | 178.1955 |  | F | 0 |  | 72.7558 |  | 98.6102 | 5.1 | 82957.6875 | 60517.1508
20:30 |  | 180.8412 |  | F | 0 |  | 72.9138 |  | 98.5969 | 5.1 | 82795.8125 | 60363.3624
21:00 |  | 177.979 |  | F | 0 |  | 72.8512 |  | 98.5759 | 5.1 | 82791.9141 | 60358.6088
21:30 |  | 179.5032 |  | F | 0 |  | 73.1425 |  | 98.5628 | 5.1 | 82899.8125 | 60378.3857
22:00 |  | 177.506 |  | F | 0 |  | 73.0892 |  | 98.5536 | 5.1 | 83164.3906 | 60574.7613
22:30 |  | 172.7829 |  | F | 0 |  | 72.4735 |  | 98.5547 | 5.1 | 83299.4141 | 60781.8275
23:00 |  | 172.8616 |  | F | 0 |  | 71.855 |  | 98.5533 | 5.1 | 83170.125 | 60795.4201
23:30 |  | 175.4915 |  | F | 0 |  | 71.8879 |  | 98.5563 | 5.1 | 83076.7031 | 60723.2023
24:00 |  | 176.3646 |  | F | 0 |  | 72.374 |  | 98.5516 | 5.1 | 83069.2656 | 60629.4602
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie