## denny
Denný protokol za |  | 2019-03-26
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 2
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 96.0727 | 1123.7284 | 0.39101
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 4685.4978 | 54784.616 | 19.0807
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 24380.9874 | 24380.9874 | 24380.9874
Výroba |  | x | x | 474875
Emisný faktor |  | x | x | 4.0181e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 100.3811 | 1094.0167 | 0.43544 | 88.0538 | 98.8864 | 0.8 | 1401867.875 | 1026584.3778
40561.0417 |  | 107.293 | 1102.9395 | 0.45175 | 88.2155 | 98.9208 | 0.8 | 1400895.75 | 1025770.8621
40561.0625 |  | 107.0103 | 1107.7557 | 0.4556 | 88.2153 | 98.9651 | 0.8 | 1402392.125 | 1027326.5239
40561.0833 |  | 102.4155 | 1131.5709 | 0.43037 | 88.2195 | 98.9784 | 0.8 | 1401640.25 | 1026901.3193
40561.1042 |  | 101.859 | 1101.9548 | 0.43286 | 88.4008 | 99.0148 | 0.8 | 1400904.125 | 1026224.8894
40561.125 |  | 95.9212 | 1113.8059 | 0.41215 | 88.2429 | 99.014 | 0.8 | 1401215.25 | 1026893.1542
40561.1458 |  | 92.4903 | 1119.1876 | 0.38421 | 87.7864 | 98.9997 | 0.8 | 1400036.75 | 1027179.2894
40561.1667 |  | 90.8688 | 1081.5868 | 0.33977 | 87.1907 | 98.9961 | 0.8 | 1399156 | 1028192.1449
40561.1875 |  | 93.173 | 1088.148 | 0.3552 | 86.5894 | 99.026 | 0.8 | 1399798.375 | 1030695.1988
40561.2083 |  | 91.1779 | 1116.2379 | 0.32814 | 85.9582 | 99.0683 | 0.8 | 1385151.375 | 1022139.8781
40561.2292 |  | 91.4589 | 1108.4978 | 0.32953 | 85.8578 | 99.0946 | 0.8 | 1385156.75 | 1022700.721
40561.25 |  | 91.0754 | 1108.6427 | 0.3392 | 85.6945 | 99.1252 | 0.8 | 1386891.75 | 1024763.8723
40561.2708 |  | 89.4905 | 1103.2304 | 0.30107 | 85.2305 | 99.1711 | 0.8 | 1385742.75 | 1025715.8301
40561.2917 |  | 95.9086 | 1082.6779 | 0.3326 | 85.4232 | 99.2085 | 0.8 | 1385289.625 | 1025215.2037
40561.3125 |  | 97.5997 | 1085.7822 | 0.35002 | 85.7596 | 99.2387 | 0.8 | 1386046 | 1025125.0621
40561.3333 |  | 130.1467 | 1095.1752 | 0.53778 | 86.3032 | 99.2618 | 0.8 | 1386990.5 | 1024511.6295
40561.3542 |  | 112.2873 | 1093.5529 | 0.58635 | 86.774 | 99.2798 | 0.8 | 1388425 | 1024415.7139
40561.375 |  | 105.4828 | 1110.4471 | 0.53495 | 87.4381 | 99.293 | 0.8 | 1385689.375 | 1020648.8721
40561.3958 |  | 125.7526 | 1106.8063 | 0.64875 | 88.002 | 99.3153 | 0.8 | 1387756.25 | 1020805.4311
40561.4167 |  | 102.9533 | 1106.8644 | 0.50438 | 88.0816 | 99.3397 | 0.8 | 1388292.625 | 1021224.8437
40561.4375 |  | 100.8531 | 1102.8702 | 0.49593 | 88.4152 | 99.3556 | 0.8 | 1386935.125 | 1019448.803
40561.4583 |  | 96.8758 | 1106.4887 | 0.50627 | 89.049 | 99.3437 | 0.8 | 1390079 | 1019849.2733
40561.4792 |  | 90.0272 | 1128.6001 | 0.49513 | 89.3133 | 99.3435 | 0.8 | 1391132.75 | 1019876.1631
40561.5 |  | 88.6578 | 1088.4899 | 0.47926 | 89.3348 | 99.3316 | 0.8 | 1389015.875 | 1018141.9478
40561.5208 |  | 83.1552 | 1089.4515 | 0.43431 | 89.8097 | 99.2929 | 0.8 | 1387886 | 1015586.7725
40561.5417 |  | 81.23 | 1086.6887 | 0.42981 | 90.0485 | 99.2638 | 0.8 | 1387425.5 | 1014284.6195
40561.5625 |  | 83.2025 | 1090.3975 | 0.40816 | 90.4235 | 99.2511 | 0.8 | 1385929.125 | 1012016.2051
40561.5833 |  | 86.2034 | 1086.8734 | 0.41474 | 90.5519 | 99.2404 | 0.8 | 1386327.5 | 1011840.8587
40561.6042 |  | 87.4027 | 1116.0221 | 0.42184 | 90.9682 | 99.2174 | 0.8 | 1386021.125 | 1010226.2204
40561.625 |  | 93.4463 | 1117.6074 | 0.46754 | 90.8064 | 99.1868 | 0.8 | 1391417.875 | 1014297.8525
40561.6458 |  | 105.5444 | 1119.687 | 0.45435 | 90.6831 | 99.1944 | 0.8 | 1379399.375 | 1005954.6088
40561.6667 |  | 110.4076 | 1121.4246 | 0.47219 | 91.0242 | 99.2081 | 0.8 | 1375287.25 | 1002154.5141
40561.6875 |  | 113.0384 | 1124.6427 | 0.48696 | 91.6611 | 99.2084 | 0.8 | 1374775.5 | 1000035.6921
40561.7083 |  | 110.083 | 1128.3197 | 0.44701 | 91.6486 | 99.2418 | 0.8 | 1375223.375 | 1000732.4341
40561.7292 |  | 107.3475 | 1153.0106 | 0.43365 | 91.3885 | 99.2606 | 0.8 | 1377281.875 | 1003136.1336
40561.75 |  | 101.7748 | 1169.776 | 0.36749 | 91.1822 | 99.2512 | 0.8 | 1378010.875 | 1004140.5899
40561.7708 |  | 92.5629 | 1179.2473 | 0.31025 | 91.0605 | 99.2583 | 0.8 | 1375264.75 | 1002545.261
40561.7917 |  | 89.9081 | 1188.4323 | 0.26285 | 90.4341 | 99.2516 | 0.8 | 1373002.75 | 1002553.4384
40561.8125 |  | 88.2113 | 1210.8531 | 0.26676 | 90.0322 | 99.267 | 0.8 | 1373186.125 | 1003952.5974
40561.8333 |  | 86.7284 | 1205.4033 | 0.26309 | 89.9059 | 99.2763 | 0.8 | 1372935.625 | 1004212.404
40561.8542 |  | 83.9559 | 1212.6519 | 0.23088 | 89.5727 | 99.2727 | 0.8 | 1372665 | 1004900.2706
40561.875 |  | 82.3465 | 1201.9692 | 0.23445 | 88.6751 | 99.2795 | 0.8 | 1374277.5 | 1008645.4441
40561.8958 |  | 85.3709 | 1166.5608 | 0.23912 | 88.5193 | 99.3129 | 0.8 | 1372174 | 1007874.8105
40561.9167 |  | 89.0246 | 1153.1442 | 0.24947 | 88.522 | 99.3163 | 0.8 | 1373565.5 | 1008924.181
40561.9375 |  | 86.5195 | 1146.2367 | 0.24732 | 88.2216 | 99.3369 | 0.8 | 1373981 | 1010278.0109
40561.9583 |  | 87.9191 | 1133.467 | 0.26059 | 88.1949 | 99.3487 | 0.8 | 1376205.25 | 1012108.6587
40561.9792 |  | 89.017 | 1115.8016 | 0.25343 | 88.215 | 99.3417 | 0.8 | 1373382 | 1009904.0652
24:00 |  | 85.9301 | 1135.9634 | 0.24559 | 88.0344 | 99.3412 | 0.8 | 1374624.375 | 1011318.2231
Náhradné hodnoty pre rok 2019 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 106.2 | 1101.826 | 0.304 | 76 | 97.8 | 0.8 | 0 | 951475
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie