## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-24
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 58.0801 |  | F | 0.41057
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 40.2465 |  |  | 0.28425
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 692.7126 |  |  | 692.7126
Výroba |  | x | x |  | 268645
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.0581e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 60.4109 |  | F | 0.37848 | 77.0263 | 99.0245 | 5 | 39393.3242 | 28536.0592
01:00 |  | 58.5335 |  | F | 0.43254 | 76.906 | 99.0361 | 5 | 39415.2148 | 28565.0522
01:30 |  | 57.3334 |  | F | 0.37748 | 76.8203 | 99.0434 | 5 | 39431.8047 | 28586.21
02:00 |  | 56.6585 |  | F | 0.37602 | 76.792 | 99.0473 | 5 | 39471.8086 | 28618.6258
02:30 |  | 55.6841 |  | F | 0.37603 | 76.7882 | 99.0336 | 5 | 39437.4297 | 28590.0517
03:00 |  | 55.27 |  | F | 0.37603 | 76.7355 | 99.0456 | 5 | 39464.0977 | 28617.1797
03:30 |  | 54.4636 |  | F | 0.41753 | 76.7253 | 99.0544 | 5 | 39492.125 | 28640.8744
04:00 |  | 53.9348 |  | F | 0.41607 | 76.7327 | 99.039 | 5 | 39492.3281 | 28635.9748
04:30 |  | 53.1401 |  | F | 0.47242 | 76.7643 | 99.0279 | 5 | 39652.3164 | 28746.1589
05:00 |  | 52.6911 |  | F | 0.4341 | 76.7794 | 99.0241 | 5 | 39645.3945 | 28738.7867
05:30 |  | 52.0217 |  | F | 0.38626 | 76.7673 | 99.0363 | 5 | 39700.8164 | 28783.5067
06:00 |  | 51.7734 |  | F | 0.38313 | 76.8161 | 99.0443 | 5 | 39735.0625 | 28806.6602
06:30 |  | 51.9419 |  | F | 0.37692 | 76.9106 | 99.0481 | 5 | 39737.5195 | 28801.7727
07:00 |  | 51.6885 |  | F | 0.38461 | 76.9651 | 99.0568 | 5 | 39792.3789 | 28839.5781
07:30 |  | 51.9844 |  | F | 0.40631 | 76.9647 | 99.0829 | 5 | 39727.0117 | 28799.7965
08:00 |  | 51.8816 |  | F | 0.44924 | 77.0304 | 99.1108 | 5 | 39710.5859 | 28790.5959
08:30 |  | 51.9944 |  | F | 0.44001 | 77.2435 | 99.1257 | 5 | 39702.9766 | 28771.9013
09:00 |  | 52.2929 |  | F | 0.38774 | 77.5512 | 99.1416 | 5 | 39653.293 | 28715.2937
09:30 |  | 53.0791 |  | F | 0.37602 | 77.8074 | 99.1504 | 5 | 39624.5977 | 28676.1157
10:00 |  | 53.7815 |  | F | 0.37604 | 78.0121 | 99.1678 | 5 | 39546.168 | 28607.6888
10:30 |  | 54.6289 |  | F | 0.38778 | 78.2988 | 99.1765 | 5 | 39522.9219 | 28570.0728
11:00 |  | 55.3779 |  | F | 0.50968 | 78.5006 | 99.1893 | 5 | 39586.2695 | 28603.1125
11:30 |  | 56.7778 |  | F | 0.41684 | 78.227 | 99.2119 | 5 | 39553.7539 | 28608.3845
12:00 |  | 57.1158 |  | F | 0.38928 | 77.5364 | 99.2244 | 5 | 39518.4062 | 28642.7273
12:30 |  | 57.8341 |  | F | 0.55931 | 76.9001 | 99.2289 | 5 | 39596.3711 | 28752.7085
13:00 |  | 58.867 |  | F | 0.67607 | 76.2165 | 99.2305 | 5 | 39573.4258 | 28792.718
13:30 |  | 59.9253 |  | F | 0.41606 | 75.5636 | 99.2207 | 5 | 39533.3359 | 28814.578
14:00 |  | 61.0325 |  | F | 0.39065 | 75.0102 | 99.2227 | 5 | 39610.4219 | 28917.228
14:30 |  | 61.432 |  | F | 0.37605 | 74.569 | 99.2318 | 5 | 39588.9023 | 28940.8626
15:00 |  | 62.3099 |  | F | 0.37603 | 74.1878 | 99.2335 | 5 | 39595.2344 | 28977.7448
15:30 |  | 63.4416 |  | F | 0.37605 | 73.8401 | 99.2284 | 5 | 39555.2031 | 28975.9529
16:00 |  | 63.6417 |  | F | 0.37608 | 73.5882 | 99.2116 | 5 | 39611.4414 | 29033.317
16:30 |  | 63.9332 |  | F | 0.37607 | 73.3942 | 99.2014 | 5 | 39628.4141 | 29059.0309
17:00 |  | 64.2798 |  | F | 0.3767 | 73.2116 | 99.2002 | 5 | 39655.4492 | 29093.8496
17:30 |  | 64.3572 |  | F | 0.37978 | 73.0378 | 99.1972 | 5 | 39633.3047 | 29091.3068
18:00 |  | 64.6959 |  | F | 0.37617 | 72.8847 | 99.19 | 5 | 39626.1602 | 29096.8401
18:30 |  | 64.5885 |  | F | 0.37607 | 72.7626 | 99.1789 | 5 | 39617.4805 | 29097.4624
19:00 |  | 64.4075 |  | F | 0.37608 | 72.6423 | 99.1703 | 5 | 39552.2578 | 29057.1386
19:30 |  | 64.5421 |  | F | 0.37618 | 72.5743 | 99.1685 | 5 | 39561.4062 | 29069.0396
20:00 |  | 64.3575 |  | F | 0.38025 | 72.5338 | 99.1756 | 5 | 39529.1289 | 29050.8182
20:30 |  | 63.6142 |  | F | 0.39331 | 72.4823 | 99.1852 | 5 | 39499.6758 | 29036.3002
21:00 |  | 62.5309 |  | F | 0.41308 | 72.336 | 99.185 | 5 | 39586.7891 | 29112.6238
21:30 |  | 62.005 |  | F | 0.54219 | 72.2096 | 99.1969 | 5 | 39474.8867 | 29044.4309
22:00 |  | 60.9639 |  | F | 0.44577 | 72.095 | 99.1906 | 5 | 39602.4023 | 29146.0626
22:30 |  | 60.0611 |  | F | 0.40918 | 71.9235 | 99.1688 | 5 | 39599.3867 | 29151.9173
23:00 |  | 58.1754 |  | F | 0.45609 | 71.7297 | 99.1503 | 5 | 39626.5195 | 29182.8519
23:30 |  | 56.9502 |  | F | 0.37595 | 71.602 | 99.146 | 5 | 39734.0625 | 29271.6126
24:00 |  | 55.4374 |  | F | 0.38172 | 71.558 | 99.1317 | 5 | 39863.7422 | 29366.6755
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie