## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-24
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 110.5534 | 978.6865 | 1.0499
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1909.1354 | 16909.1972 | 18.1382
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17286.4011 | 17286.4011 | 17286.4011
Výroba |  | x | x | 268645
Emisný faktor |  | x | x | 6.7517e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 128.8077 | 1025.343 | 0.88775 | 101.3067 | 98.1109 | 0.79999 | 1004297 | 703851.625
01:00 |  | 125.4971 | 1033.7419 | 0.89938 | 101.1583 | 98.151 | 0.79999 | 1005298 | 705119.3125
01:30 |  | 123.5859 | 1033.285 | 0.9044 | 100.3766 | 98.1709 | 0.79999 | 1017496 | 715328.625
02:00 |  | 107.2702 | 950.0009 | 0.91579 | 99.6902 | 98.16 | 0.79999 | 1101957 | 776030
02:30 |  | 100.5866 | 943.9545 | 0.94297 | 98.8842 | 98.1554 | 0.79999 | 1101052 | 777036.625
03:00 |  | 102.4488 | 932.3515 | 1.0319 | 98.4623 | 98.1823 | 0.79999 | 1102140 | 778902.1875
03:30 |  | 96.9221 | 921.7321 | 1.0672 | 98.4605 | 98.1995 | 0.79999 | 1101829 | 778824
04:00 |  | 95.3552 | 931.9658 | 1.0661 | 98.4088 | 98.1905 | 0.79999 | 1089035 | 769816.1875
04:30 |  | 111.0579 | 997.4672 | 0.84455 | 98.9241 | 98.2144 | 0.79999 | 983836.3125 | 694660.625
05:00 |  | 113.6998 | 968.2224 | 0.86901 | 99.3706 | 98.2145 | 0.79999 | 985438.875 | 694959.8125
05:30 |  | 113.1687 | 961.4709 | 0.90004 | 99.6141 | 98.2323 | 0.79999 | 985136.375 | 694416.875
06:00 |  | 119.9717 | 933.3831 | 1.0239 | 99.4197 | 98.2329 | 0.79999 | 1025385 | 723184.375
06:30 |  | 119.4806 | 931.2238 | 1.0916 | 98.7889 | 98.2334 | 0.79999 | 1027872 | 726163.875
07:00 |  | 128.5701 | 948.0842 | 1.098 | 99.2823 | 98.2533 | 0.79999 | 1008676 | 711796
07:30 |  | 131.1759 | 946.3756 | 1.2725 | 99.6538 | 98.2771 | 0.79999 | 1011632 | 713341.625
08:00 |  | 126.3808 | 956.5203 | 1.2975 | 99.9664 | 98.3233 | 0.79999 | 1012039 | 713368.8125
08:30 |  | 124.1464 | 960.0859 | 1.2237 | 100.3046 | 98.3296 | 0.79999 | 1012200 | 712880.1875
09:00 |  | 123.1933 | 959.9769 | 1.221 | 100.1797 | 98.3326 | 0.79999 | 1015427 | 715412.875
09:30 |  | 121.7201 | 1005.186 | 1.1869 | 100.0432 | 98.3298 | 0.79999 | 999642.3125 | 704528.8125
10:00 |  | 118.3883 | 1028.754 | 1.1263 | 100.1137 | 98.3433 | 0.79999 | 991256.8125 | 698584.3125
10:30 |  | 120.719 | 1013.117 | 1.1812 | 100.36 | 98.3402 | 0.79999 | 995466.625 | 701065.875
11:00 |  | 111.3566 | 1022.45 | 1.2196 | 100.7399 | 98.3393 | 0.79999 | 1014675 | 713860.8125
11:30 |  | 105.0655 | 1024.08 | 1.1819 | 100.5233 | 98.3547 | 0.79999 | 1013246 | 713379.8125
12:00 |  | 107.4627 | 997.7296 | 1.1372 | 100.6401 | 98.352 | 0.79999 | 1014560 | 714063.875
12:30 |  | 107.3797 | 1012.142 | 1.176 | 100.7259 | 98.337 | 0.79999 | 1014908 | 714035.8125
13:00 |  | 102.4166 | 1023.945 | 1.1795 | 101.1576 | 98.3215 | 0.79999 | 1017787 | 715123.625
13:30 |  | 101.147 | 1012.176 | 1.2142 | 101.5796 | 98.3041 | 0.79999 | 1020547 | 716128.125
14:00 |  | 104.032 | 994.7994 | 1.25 | 101.9175 | 98.2906 | 0.79999 | 1020686 | 715482.3125
14:30 |  | 101.7272 | 977.4023 | 1.2308 | 102.1103 | 98.2805 | 0.79999 | 1021803 | 715823.375
15:00 |  | 100.5464 | 966.6041 | 1.2011 | 102.3519 | 98.2761 | 0.79999 | 1025480 | 717904.375
15:30 |  | 104.0066 | 966.1588 | 1.1863 | 103.0561 | 98.2588 | 0.79999 | 1026012 | 716808.875
16:00 |  | 103.5162 | 968.6976 | 1.2045 | 103.5915 | 98.231 | 0.79999 | 1026521 | 715940.1875
16:30 |  | 101.2065 | 965.7088 | 1.165 | 103.5534 | 98.2139 | 0.79999 | 1026727 | 716033.125
17:00 |  | 100.9389 | 990.59 | 1.122 | 103.7264 | 98.1952 | 0.79999 | 1026878 | 715670.3125
17:30 |  | 101.7646 | 991.2068 | 1.0858 | 103.9528 | 98.1869 | 0.79999 | 1025517 | 714235.375
18:00 |  | 105.3976 | 971.7324 | 1.1031 | 104.2935 | 98.1883 | 0.79999 | 1024869 | 713148.8125
18:30 |  | 103.5587 | 973.5211 | 1.0664 | 104.4007 | 98.1804 | 0.79999 | 1024867 | 712887.625
19:00 |  | 103.9611 | 971.3146 | 0.99952 | 104.213 | 98.1781 | 0.79999 | 1024242 | 712788.875
19:30 |  | 105.7824 | 959.1083 | 1.04 | 104.1751 | 98.1849 | 0.79999 | 1027105 | 714902.125
20:00 |  | 103.2753 | 965.5211 | 0.97669 | 103.8255 | 98.2078 | 0.79999 | 1025909 | 714899
20:30 |  | 98.6285 | 976.7839 | 0.9001 | 103.5662 | 98.2322 | 0.79999 | 1026346 | 715872.375
21:00 |  | 100.4559 | 964.6281 | 0.88571 | 103.1293 | 98.2482 | 0.79999 | 1026481 | 716915.125
21:30 |  | 102.9403 | 954.5021 | 0.87506 | 102.7213 | 98.2852 | 0.79999 | 1025882 | 717545.1875
22:00 |  | 104.3125 | 956.3995 | 0.85673 | 102.0721 | 98.3174 | 0.79999 | 1027161 | 719917
22:30 |  | 111.1112 | 968.7566 | 0.84078 | 100.4102 | 98.3274 | 0.79999 | 1029196 | 724624.8125
23:00 |  | 120.3195 | 999.9627 | 0.79631 | 99.5888 | 98.3359 | 0.79999 | 1030901 | 727487.375
23:30 |  | 124.485 | 1010.822 | 0.75399 | 98.7404 | 98.3602 | 0.79999 | 1029416 | 728279.1875
24:00 |  | 117.6224 | 1007.965 | 0.69421 | 98.0716 | 98.3722 | 0.79999 | 1029548 | 729772.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie