## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-24
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 74.5355 | 654.4115 | 0.45706
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1138.4461 | 9994.3135 | 6.9806
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15271.0285 | 15271.0285 | 15271.0285
Výroba |  | x | x | 268645
Emisný faktor |  | x | x | 2.5984e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 75.7173 | 660.2408 | 0.46053 | 89.3031 | 99.1947 | 0.89999 | 637004.6875 | 631271.625
01:00 |  | 85.975 | 634.0756 | 0.50289 | 89.2724 | 99.2266 | 0.89999 | 641972.3125 | 636194.375
01:30 |  | 86.3668 | 634.3431 | 0.56087 | 89.3061 | 99.2559 | 0.89999 | 638212.3125 | 632468.375
02:00 |  | 71.4543 | 638.4899 | 0.56966 | 89.4737 | 99.2684 | 0.89999 | 640205.1875 | 634443.3125
02:30 |  | 59.9031 | 620.3631 | 0.47415 | 89.4989 | 99.2614 | 0.89999 | 635796.625 | 630074.3125
03:00 |  | 56.1342 | 609.6791 | 0.40996 | 89.3 | 99.287 | 0.89999 | 647540.3125 | 641712.375
03:30 |  | 49.8578 | 617.3878 | 0.34452 | 89.0389 | 99.3005 | 0.89999 | 643647.6875 | 637854.875
04:00 |  | 47.7943 | 611.9949 | 0.29455 | 88.9655 | 99.2885 | 0.89999 | 642137.125 | 636357.875
04:30 |  | 67.3634 | 603.0427 | 0.30152 | 88.9106 | 99.2786 | 0.89999 | 641670.3125 | 635895.1875
05:00 |  | 64.5546 | 588.7479 | 0.33947 | 88.8684 | 99.2812 | 0.89999 | 641489.3125 | 635715.875
05:30 |  | 68.7686 | 579.2635 | 0.33486 | 88.5846 | 99.3 | 0.89999 | 637339.1875 | 631603.1875
06:00 |  | 65.5161 | 579.6524 | 0.34055 | 88.4267 | 99.3112 | 0.89999 | 637261.125 | 631525.6875
06:30 |  | 66.1951 | 609.5115 | 0.33386 | 88.1167 | 99.3195 | 0.89999 | 642430.8125 | 636648.8125
07:00 |  | 69.7416 | 626.8473 | 0.33588 | 88.1672 | 99.3305 | 0.89999 | 641990.875 | 636213.125
07:30 |  | 72.8774 | 620.8094 | 0.35778 | 88.4403 | 99.3555 | 0.89999 | 642949.6875 | 637163.125
08:00 |  | 72.9665 | 613.7961 | 0.40316 | 88.8391 | 99.4022 | 0.89999 | 642708.1875 | 636923.8125
08:30 |  | 69.8222 | 617.9744 | 0.39881 | 89.2779 | 99.4104 | 0.89999 | 643314.3125 | 637524.625
09:00 |  | 78.7575 | 621.2754 | 0.44211 | 89.904 | 99.4118 | 0.89999 | 636374.125 | 630646.6875
09:30 |  | 87.3479 | 635.3747 | 0.53052 | 90.2992 | 99.422 | 0.89999 | 643806.625 | 638012.375
10:00 |  | 89.416 | 617.4767 | 0.5971 | 90.7256 | 99.4309 | 0.89999 | 642790.3125 | 637005.125
10:30 |  | 93.5759 | 613.2997 | 0.72971 | 91.3746 | 99.4266 | 0.89999 | 643254.3125 | 637465
11:00 |  | 91.9219 | 630.3905 | 0.78093 | 91.7014 | 99.4459 | 0.89999 | 638267 | 632522.625
11:30 |  | 93.737 | 635.1494 | 0.67332 | 91.6186 | 99.4638 | 0.89999 | 644311.125 | 638512.3125
12:00 |  | 101.1564 | 620.3297 | 0.7598 | 91.786 | 99.4639 | 0.89999 | 639088.375 | 633336.6875
12:30 |  | 99.6819 | 627.1865 | 1.0384 | 92.1612 | 99.4532 | 0.89999 | 645024.125 | 639219
13:00 |  | 94.8879 | 633.1751 | 1.2233 | 92.4738 | 99.4426 | 0.89999 | 643008.1875 | 637221.125
13:30 |  | 88.6076 | 629.8337 | 1.2583 | 92.6157 | 99.4279 | 0.89999 | 641837.125 | 636060.375
14:00 |  | 81.3556 | 629.6713 | 1.2132 | 92.8297 | 99.4339 | 0.89999 | 647966.375 | 642134.875
14:30 |  | 73.5315 | 628.0244 | 0.91279 | 92.7418 | 99.4236 | 0.89999 | 637013.375 | 631280.375
15:00 |  | 65.6077 | 645.0988 | 0.6009 | 92.6964 | 99.3983 | 0.89999 | 642646.8125 | 636862.875
15:30 |  | 62.6484 | 655.6074 | 0.4593 | 93.3331 | 99.3881 | 0.89999 | 643635.375 | 637842.8125
16:00 |  | 63.6032 | 661.3241 | 0.31333 | 93.6204 | 99.3735 | 0.89999 | 640171.875 | 634410.375
16:30 |  | 75.8985 | 675.4847 | 0.23708 | 93.8166 | 99.3519 | 0.89999 | 645099.625 | 639293.8125
17:00 |  | 77.397 | 694.39 | 0.25533 | 94.4239 | 99.3335 | 0.89999 | 643191.625 | 637402.8125
17:30 |  | 68.9178 | 710.5905 | 0.23234 | 94.4298 | 99.3227 | 0.89999 | 644141.3125 | 638344.125
18:00 |  | 58.8433 | 730.4258 | 0.15782 | 94.192 | 99.3297 | 0.89999 | 636857.875 | 631126.1875
18:30 |  | 54.55 | 754.7183 | 0.11691 | 94.0332 | 99.3199 | 0.89999 | 638417.625 | 632671.875
19:00 |  | 53.6766 | 751.7249 | 0.10742 | 93.4075 | 99.3204 | 0.89999 | 643582.125 | 637789.875
19:30 |  | 52.2618 | 742.0334 | 0.09256 | 92.9241 | 99.319 | 0.89999 | 640888.8125 | 635120.8125
20:00 |  | 49.6379 | 746.6748 | 0.13673 | 92.4266 | 99.3239 | 0.89999 | 644221.625 | 638423.625
20:30 |  | 62.7703 | 733.0578 | 0.14659 | 92.0113 | 99.348 | 0.89999 | 640516.375 | 634751.875
21:00 |  | 73.2771 | 729.4175 | 0.19505 | 91.5478 | 99.3608 | 0.89999 | 643339.8125 | 637549.625
21:30 |  | 80.9477 | 711.4515 | 0.24219 | 91.0023 | 99.3805 | 0.89999 | 643415.6875 | 637625
22:00 |  | 82.9127 | 716.6345 | 0.2718 | 90.2342 | 99.4024 | 0.89999 | 649157.6875 | 643315.1875
22:30 |  | 88.8896 | 695.6213 | 0.27601 | 89.2641 | 99.4121 | 0.89999 | 640852.1875 | 635084.625
23:00 |  | 96.7214 | 682.903 | 0.3377 | 88.7521 | 99.4207 | 0.89999 | 649334.625 | 643490.375
23:30 |  | 101.7472 | 685.8146 | 0.42316 | 88.3878 | 99.431 | 0.89999 | 643881.125 | 638086.1875
24:00 |  | 82.4097 | 701.3729 | 0.41416 | 87.895 | 99.4414 | 0.89999 | 645668.8125 | 639857.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie